Тест  по профессии « Аппаратчик химводоочистки для котельных установок»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Нормативные документы использованные при создании теста:

1. ПБ 10 574-03;

2. РД 24.032.01-91;

3. РД 10-319-99;

4. СО 34.37.605;

5. СНиП II-35-76.

?

Какие котлы должны быть оборудованы установками докотловой обработки воды (ПБ 10 574-03 п.8.1.1.):

+ котлы паропроизводительностью более 0,7 т\ч.

-  котлы паропроизводительностью менее 0,7 т\ч.

-  котлы паропроизводительностью более 0,5 т\ч.

-  котлы с камерным сжиганием топлива.

?

Допустимая толщина отложений на наиболее теплонапряженных участках поверхности нагрева котла, паропроизводительностью менее 0,7т\ч (ПБ 10 574-03 п.8.1.3.):

- 10 мм

+ 0,5 мм

-  0,8 мм

- 15 мм

?

Кем производиться наладка установок докотловой обработки воды и разработка режимных карт (ПБ 10 574-03 п.8.1.5.):

-  ответственным лицом.

+ наладочной организацией.

-  организацией, эксплуатирующей котельную.

-  органами Ростехнадзора.

?

Величина относительной щелочности котловой воды для котлов с давлением до 4 МПа со сварными барабанами и креплением труб  методом вальцовки (ПБ 10 574-03 п.8.3.):

-   20%

+  50%

-   30%

-    Не нормируется.

?

Норма прозрачности  питательной воды по шрифту для паровых котлов давлением 9-14 кгс\см2    (ПБ 10 574-03 п. 8.2):

-    10 см

-    20 см.

+    30-40 см

?

Что показывает «сухой остаток»:

-   Количество взвешенных частиц.

+  Общую минерализацию.

-   Общую щелочность.

-   Относительную щелочность.

?

Норма жесткости питательной воды паровых котлов (ПБ 10 574-03 п.8.2.):

-   0,2 мг экв\кг.

-   0,5 мг экв\кг.

+   0,02 мг экв\кг.

-    0,1 мг экв\кг.

?

Какой метод  используется при определении общей щёлочности котловой воды (МУ,РД 24.032.01-91)

+   Нейтрализации

-    Окисления.

-     Ионообмена.

?

Норма  общей щелочности котловой воды (МУ, РД 24.032.01-91)

-     5-10 мг экв\кг.

-     10-15 мг экв\кг.

+    16-20 мг экв\кг.

?

Количества взвешенных частиц определяется (МУ,РД 24.032.01-91):

-    Выпариванием и взвешиванием осадка.

+   Фильтрованием и взвешиванием осадка.

-    Титрованием и взвешиванием осадка.

?

Методы определения прозрачности воды  (МУ,РД 24.032.01-91):

-    Восстановление.

-    Нейтрализации.

+    По «шрифту» или по «кольцу».

?

Какой индикатор используется при проведении анализа на жесткость

(МУ,РД 24.032.01-91):

-   Метил оранжевый

-   Крахмал.

+  Хром темно-синий.

?

На какой установке производится обескислораживание воды (источник 1,

стр. 209 ):

-   В теплообменнике.

+  В деаэраторе.

-   В фильтре.

-   В конденсатосборнике

?

Норма содержания кислорода в питательной воде для паровых котлов давлением 14 кгс\см 2  (ПБ 10 574-03 п.8.2.):

-    0,2мг\кг

-    0,3мг\кг

+   0,05мг\кг

?

Метод, положенный в основу работы натрий-катионитовых фильтров  (источник 1, стр.203):

-    Метод объемного анализа.

+   Метод ионного обмена.

-    Метод нейтрализации.

?

В каких установках происходит умягчение воды  (источник 1, стр.202):

-   В теплообменнике.

-   В деаэраторе.

+  В  натрий-катионитовом  фильтре.

?

Концентрация раствора поваренной соли, применяемая при регенерации (источник 1, стр.204):

-    3 %-ная.

+   5-8 %-ная.

-    15 %-ная.

?

Режим работы ДСА – деаэратора смешивающего типа атмосферного (источник 1, стр.209):

-    Т = 150 градус С, Р = 4МПа.

+   Т = 102-104 градус С, Р = 0,1-0,2кгс\см2.

-    Т = 125 градус С, Р = 1-2МПа.

?

Какая вода называется «сырой» (ПБ 10 574-03 приложение 2):

-    Вода, циркулирующая внутри котла.

-    Вода, прошедшая химическую и термическую обработку.

-    Вода, заданных проектом параметров.

+   Вода, не проходившая химическую обработку и очистку от механических примесей.

?

Какая вода называется питательной (ПБ 10 574-03 приложение 2):

-   Вода, циркулирующая внутри котла.

-   Вода в теплосети от потребителя до сетевого насоса.

+  Вода, заданных проектом параметров (температуры, давления, химического состава) на входе в паровой котел.

-   Вода, не проходившая химическую обработку и очистку от механических примесей.

?

Допускается ли подпитка сырой водой котлов, оборудованных устройствами для докотловой  обработки воды (ПБ 10 574-03 п.8.1.4.):

-    Допускается по разрешению территориального органа Ростехнадзора.

-   Допускается  по усмотрению главного инженера, записанного в сменный журнал.

+  Не допускается.

-   Допускается  по письменному распоряжению лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию  котлов, записанному в сменный журнал, но не более 1 часа за 24 часа работы котла.

?

Где должны находится инструкции и режимные карты по ведению водно-химического  режима котлов и эксплуатации  водоподготовительных установок (ПБ 10 574-03 п.8.1.6.):

-    У главного инженера  организации-владельца котла.

+   На рабочих местах персонала.

-    У лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

-    В территориальном органе Ростехнадзора.

?

Что применяется в качестве катионита  в натрий-катионитовых фильтрах (источник 1, стр.208):

-   Поваренная соль.

-   Соляная кислота.

+  Смола или сульфоуголь.

?

Какой процесс называется умягчением воды (источник 1, стр.202):

+   Удаление из воды образующих накипь соединений кальция и мания.

-    Удаление из воды минеральных солей.

-    Выпаривание воды.

?

Ревизию катионитового фильтра проводят не реже (источник 2, ):

+ 1 раз в год

-  1 раз в 2 года

-  1 раз в 2,5 года

?

Ремонт с выгрузкой катионита  из фильтра проводят не менее (источник 2, стр.203):

+   1 раз в 2 года

-    1 раза в 3 года.

-    1 раза в 5 лет

?

Какие типы деаэраторов применяются  в котельных с паровыми котлами (источник 1, стр.210):

+   Термические деаэраторы типа ДСА

-     Вакуумные деаэраторы типа ДСВ

?

За единицу жёсткости принимают:

+   мг-экв\кг

-    н\м2

-    мг\куб.дм

?

Какие данные наносятся на табличку, прикреплённую к корпусу питательного центробежного  насоса (ПБ 10 574-03 п.6.8.3.):

-   наименование организации изготовителя,

-   заводской номер,

-   номинальная подача при номинальной температуре,

-   число оборотов в минуту,

-   номинальная температура воды

-   максимальный напор

+   все пункты с 1 по 6

?

Аппаратчик должен вести технологический процесс согласно  (РД 10-319-99)

+   существующим инструкциям или письменному распоряжению начальника котельной;

-   распоряжению главного инженера предприятия;

-   распоряжению инспектора Ростехнадзора

?

Последовательность операций работы катионитового фильтра следующая (источник 1, стр.203):

+   умягчение, взрыхление, регенерация, отмывка.

-   умягчение, отмывка, регенерация, взрыхление.

-   умягчение, регенерация, отмывка, взрыхление.

?

В марке фильтра ФИПа1-2-0.6-Na что означают цифры 2 и 0,6 (источник 1, стр.204):

+   условный диаметр фильтра и рабочее давление;

-   ступень фильтра и обменная способность;

-   высота фильтра  и его производительность;

?

Антинакипены- это вещества для (источник 1, стр.208):

-   докотловой обработки воды

+  внутрикотловой обработки воды

-   обработки конденсата.

?

Защита от повышения давления в деаэраторе типа ДСА выполняется с помощью (источник 1, стр.215):

-  технического манометра;

+  гидравлического затвора

- барботажного устройства.

?

Непрерывная продувка котла проводится с целью (РД 10-319-99 п.5.9.):

+ уменьшить общую щёлочность и солевой состав котловой воды;

-  увеличить солесодержание питательной воды;

-  уменьшить  содержание минеральных кислот;

?

При периодической продувке  котла время от момента полного открытия  первого вентиля до его закрытия не должно превышать (РД 10-319-99 п.5.9.):

+ 30 сек;

-  6  сек.;

-  2 минуты;

?

Периодическая продувка котла из двух точек одновременно

(РД 10-319-99 п.5.9.):

-  разрешается по распоряжению начальника котельной;

+ категорически запрещается;

-  разрешается инструкциями;

?

Если качество котловой воды в норме, то периодическая продувка проводится  (РД 10-319-99 п.5.9.):

+  1 раз в смену;

-   вообще не проводится;

-   через каждые 2 часа;

?

Непрерывная продувка проводится  (РД 10-319-99 п.5.9.):

-  вместе с периодической;

+ независимо от периодической;

?

Порядок аварийной остановки оборудования ХВО должен быть указан в

(ПБ 10-574-03 п.9.4.2.)

-  сменном журнале;

+ производственной инструкции аппаратчика ХВО;

-  паспорте оборудования;

-  ремонтном журнале;

?

Причины аварийной остановки оборудования аппаратчик  записывает в

(ПБ 10-574-03 п.9.4.2.):

- паспорт оборудования,

+ сменный журнал

- суточную ведомость работы  оборудования;

- ремонтный журнал;

?

Проверка исправности  действия манометра, ПК, указателей уровня воды и питательных насосов  для котлов давлением до 1,4 МПа  проводится в следующие сроки (ПБ 10-574-03 п.9.3.):

- не реже одного раза в сутки,

+ не реже одного раза в смену;

- не реже одного раза в месяц;

- по распоряжению главного инженера предприятия;

?

Принцип работы вакуумных деаэраторов основан на (источник 1, стр. 216)

+ самовскипании воды, нагретой до температуры, превышающей температуру насыщения при данном давлении;

- самовскипании воды, нагретой до температуры, на 15-20 градусов ниже температуры насыщения при данном давлении;

?

Продувочный  трубопровод должен отводить воду  из котла в ёмкость (ПБ 10-574-03 п.3.10.3.):

+ работающую  без давления;

-  работающую под давлением, равным давлению в котле;

-  специальная емкость не требуется

?

Для создания разрежения в вакуумных деаэраторах следует применять  (источник 1, стр.221)

+  водоструйные инжекторы;

- гидрозатворы;

- барботажные устройства;

?

Общая жёсткость равна:  (источник 1, стр. 201)

+  сумме временной и постоянной жёсткости;

- разности временной и постоянной жёсткости;

?

Регенерация катионита проводится для: (источник 1, стр. 204)

+  обогащения его ионами Na+;

- освобождения катионита от взвешанных частиц;

- для снижения уплотнения катионита

?

Тип, характеристика, количество и схема включения питательных устройств должны выбираться  (ПБ 10-574-03 п. 6.8.6.)

+ специализированной организацией по проектированию котельной

-  комиссией организации, эксплуатирующей котлы;

- территориальным органом Ростехнадзора

?

Лестницы  должны иметь следующие размеры: (ПБ 10-574-03 п. 7.4.)

+  ширину не менее 600 мм; высоту между ступенями  не более 200мм; ширину ступеней не менее 80мм.

-  ширину не менее 500 мм; высоту между ступенями  не более 200мм; ширину ступеней не менее 60мм.

- ширину не менее 600 мм; высоту между ступенями  не более  300мм

?

Дежурный аппаратчик ХВО может покинуть рабочее место только с разрешения: (ПБ 10-574 –03, п.9.2.10.)

-  главного энергетика предприятия;

- главного инженера предприятия;

+  начальника котельной

-   самовольно, без разрешения

?

Аппаратчик должен вести технологический процесс согласно:  (ПБ 10-574-03 п.8.1.)

+  существующим инструкциям или письменному распоряжению начальника котельной;

-   распоряжению главного инженера предприятия;

- распоряжению инспектора Ростехнадзора;

- оператора котельной;

?

Нарушение водно-химического  режима котлов может привести к: (ПБ 10-574-03 п.8.1.1.)

+   повреждение элементов вследствие отложения накипи и шлама,

+   повышению щёлочности котловой воды;

+   коррозии металла

?

Допускается ли подпитка сырой водой котлов, оборудованных устройствами для докотловой  обработки воды  (ПБ 10 574-03 п.8.1.4.):

-   Допускается по разрешению территориального органа Ростехнадзора.

-   Допускается  по усмотрению главного инженера, записанного в сменный журнал.

+  Не допускается

-   Допускается  по письменному распоряжению лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию  котлов, записанному в сменный журнал, но не более 1 часа за 24 часа работы котла.

?

Какая вода называется «котловой» (ПБ 10 574-03 приложение 2):

+  Вода, циркулирующая внутри котла.

-   Вода, прошедшая химическую и термическую обработку.

-   Вода, заданных проектом параметров.

- Вода, не проходившая химическую обработку и очистку от механических примесей

?

Какая вода называется подпиточной  (ПБ 10 574-03 приложение 2):

-  Вода, циркулирующая внутри котла.

-  Вода в теплосети от потребителя до сетевого насоса.

+   Вода, прошедшая химическую, термическую обработку и предназначенную для восполнения потерь

-  Вода, не проходившая химическую обработку и очистку от механических примесей.

?

Периодическая проверка знаний  персонала, обслуживающего котлы должна проводиться не реже 1 раза (ПБ 10 574-03 п.9.2.5.):

+  в 12 месяцев;

-   в 6 месяцев;

-   в 9 месяцев;

- в 3 месяца