Тест  по профессии «Оператор котельной»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

На какую величину настраиваются предохранительные клапаны  паровых котлов (ПБ 10 574-03 п.6.2.15.):

-  на 5% выше разрешенного

+  на 10 % выше разрешенного

-  на 15 % выше разрешенного

-  на 25% выше разрешенного

?

Паровые котлы какой производительности  должны быть оборудованы установками для докотловой обработки воды (ПБ 10 574-03 п.8.1.1..):

+ Паропроизводительностью 0,7 т\час и выше

- Паропроизводительностью 0,5 т\час

- С камерным  сжиганием топлива паропроизводительностью 0,5 т\час

- Паропроизводительностью  1 т\час.

?

Кто даёт распоряжение на пуск котла в работу (ПБ 10-574-03 п. 10.4.3):

+ лицо, ответственное за исправное состояние  и безопасную эксплуатацию котла

- главный энергетик предприятия;

- старший оператор по смене;

- аппаратчик ХВО;

?

Какова продолжительность работы в противогазе без перерыва (ПБ 12-529-03  п. 10.55):

- не более 1 часа;

+ не более 30 минут

- не более 15 минут;

- не нормируется;

?

Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ  после проверки знаний рабочий должен пройти  стажировку  в течение  (ПБ 12-529-03 п.1.2.5.):

- одного месяца;

- одной недели;

+ первых десяти рабочих смен;

- первых шести рабочих смен;

?

Посторонние лица в котельную могут допускаться (ПБ 10 574-03 п.9.1.3.):

- только с разрешения владельца и без его сопровождения

+ только с разрешения владельца  и в сопровождении его представителя

- ограничений по допуску нет

?

При эксплуатации ГРП текущий ремонт выполняется  (ПБ 12-529-03, 8.5.3.):

- не реже 1 раза в 6 месяцев;

+ не реже 1 раза в 12 месяцев;

- не реже 1 раза в 3 месяца;

- не реже 1 раза в  месяц;

?

При какой концентрации газа в помещении должны сработать сигнализаторы, контролирующие состояние загазованности  (ПБ 12-529-03, 5.7.8.)

- 10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени

- 15% от нижнего концентрационного предела распространения пламени

+ 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени

- 30% от нижнего концентрационного предела распространения пламени

?

При каком давлении котёл с рабочим давлением 1,0 МПа (10 кгс\см2) должен    быть немедленно остановлен (ПБ 10 574-03 п.6.2.15.):

- если давление поднялось до 1.03 МПа ( 10,3 кгс\см2)

- если давление поднялось до 1.05 МПа ( 10,5 кгс\см2)

- если давление поднялось до 1.1 МПа ( 11 кгс\см2)

+ если давление поднялось выше  1.1 МПа ( 11 кгс\см2)

?

Для  обеспечения  безопасных условий  и расчётных режимов эксплуатации паровые котлы должны быть оснащены  (ПБ 10 574-03 п.6.):

+ указателями уровня воды и питательными устройствами;

+ манометрами и предохранительными устройствами,

+ запорной и регулирующей арматурой, приборами безопасности;

?

Суммарная пропускная способность устанавливаемых  на паровом котле  предохранительных устройств  должна быть не менее (ПБ 10 574-03 п.6.2.7.):

+ номинальной паропроизводительности котла

- 0, 5 номинальной паропроизводительности котла

- двух номинальных  паропроизводительностей котла

- не нормируется

?

Шланговые противогазы проверяют на герметичность перед выполнением работ:

- внешним осмотром; (ПБ 12-529-03, 10.56).

+ зажатием конца гофрированной дыхательной трубки

- внутренним осмотром

- любым удобным методом;

?

Периодическая проверка знаний  персонала, обслуживающего котлы должна проводиться не реже 1 раза (ПБ 10 574-03 п.9.2.5.):

+  в 12 месяцев;

-  в 6 месяцев;

-  9 месяцев;

-  в 3 месяца;

?

Порядок аварийной остановки котла должен быть указан в (ПБ 10 574-03 п.9.4.2.):

- сменном журнале;

+ производственной инструкции оператора котельной;

- паспорте котла;

- ремонтном журнале;

?

Причины аварийной остановки котла оператор записывает в (ПБ 10 574-03 п.9.4.2.):

- паспорт котла,

+ сменный журнал

- суточную ведомость работы котлоагрегата;

- ремонтный журнал;

?

Проверка исправности  действия манометра, ПК, указателей уровня воды и питательных насосов  для котлов давлением до 1,4 МПа  проводится в следующие сроки (ПБ 10 574-03 п.9.3.1.):

- не реже одного раза в сутки,

+ не реже одного раза в смену;

- не реже одного раза в месяц;

- по распоряжению главного инженера предприятия;

?

Если давление в барабане котла  поднялось выше разрешённого на 10 % и продолжает расти, то персонал должен (ПБ 10 574-03 п.9.4.1.):

+ немедленно остановить котёл;

- доложить ответственному лицу и ждать его распоряжений;

- запитать котёл  водой до верхнего уровня;

-  продуть водоуказательные стёкла;

?

Внеочередная проверка знаний оператора котельной проводится (ПБ 10 574-03 п.9.2.5.):

+ при переводе котла на сжигание другого вида топлива;

-  при перерыве в работе более 1 месяца;

-  при  перерыве в работе более 3 месяцев;

-  по решению старшего оператора;

?

В какой цвет должны быть окрашены надземные газопроводы (ПБ 12-529-03):

- красный;

+ жёлтый;

- защитного цвета;

- чёрный;

?

Допустимая толщина отложений на наиболее теплонапряженных участках поверхности нагрева котла, паропроизводительностью менее 0,7т\ч (ПБ 10 574-03 п.8.1.3.):

- 10 мм

+ 0,5 мм

- 0,8 мм

- 15 мм

?

Кем производиться наладка установок докотловой обработки воды и разработка режимных карт (ПБ 10 574-03 п.8.1.5.):

- Ответственным лицом.

+ Наладочной организацией.

- Организацией, эксплуатирующей котельную.

- Органами Ростехнадзора.

?

Величина относительной щелочности котловой воды для котлов с давлением до 4 МПа со сварными барабанами и креплением труб  методом вальцовки

(ПБ 10 574-03 п.8.3.):

- 20%

+ 50%

- 30%

- Не нормируется.

?

Норма прозрачности  питательной воды для паровых котлов давлением 9-14 кгс\см2 по шрифту (ПБ 10 574-03 п.8.2.):

- 10 см.

- 20 см..

+ 30-40 см.

- 50 см.

?

Что показывает «сухой остаток» воды ?

-  Количество взвешенных частиц.

+ Общую минерализацию.

-  Общую щелочность.

-  Относительную щелочность.

?

Норма жесткости питательной воды паровых котлов давлением 1,4 МПа (14 кгс\см2)  (ПБ 10 574-03 п.8.2.):

- 0,2 мг экв\кг.

- 0,5 мг экв\кг.

+ 0,02 мг экв\кг.

- 0,1 мг экв\кг.

?

Какой метод  используется при определении общей щёлочности котловой воды (МУ, РД 24.032.01-91):

+ Нейтрализации.

- Окисления.

- Ионообмена.

?

Продувочный  трубопровод должен отводить воду  из котла в ёмкость (ПБ 10-574-03 п.3.10.3)

+ работающую  без давления;

- работающую под давлением;

- не имеет значения

?

Диаметр прохода (условный) рычажно-грузовых и пружинных клапанов должен быть не менее (ПБ 10 574-03 п.6.2.4.):

+  20мм

-  15мм

-  10мм.

?

Тип, характеристика, количество и схема включения питательных устройств должны выбираться (ПБ 10 574-03 п.6.8.6.):

+ специализированной организацией по проектированию котельной

-  комиссией организации, эксплуатирующей котлы;

-  территориальным органом Ростехнадзора;

?

Возможные причины возникновения гидравлического удара на работающем водогрейном котле (А.В.Сергеев «Справочное пособие» стр. 144):

-  плохое качество сетевой воды;

-  пропадание тяги в топке;

+ вскипание сетевой воды и образование  паровых пузырьков

?

Периодичность проверки  рабочих манометров  с помощью контрольного (ПБ 10 574-03 п.9.3.2.):

-  не реже одного раза в неделю;

-  не реже одного раза в месяц;

-  не реже одного раза в квартал;

+ не реже одного раза в 6 месяцев

?

Какая информация указывается на хвостовиках заглушек, устанавливаемых на газопроводах (ПБ 12-529-03  п.10.44.):

- давление газа;

-  материал, из которого изготовлен газопровод;

-  диаметр газопровода;

+  Давление газа, диаметр газопровода;

?

Норма  общей щелочности котловой воды  (МУ, РД 24.032.01-91):

-  5-10 мг экв\кг.

-  10-15 мг экв\кг.

+  16-20 мг экв\кг.

?

Количества взвешенных частиц определяется  (МУ, РД 24.032.01-91):

-  Выпариванием и взвешиванием осадка.

+  Фильтрованием и взвешиванием осадка.

-  Титрованием и взвешиванием осадка.

?

Методы определения прозрачности воды   (МУ, РД 24.032.01-91):

-  восстановление;

-  нейтрализации;

+ по «шрифту» или по «кольцу»;

?

На какой установке производится освобождение воды от кислорода (А.В.Сергеев «Справочное пособие» стр. 209):

- в теплообменнике;

+ в деаэраторе;

-  в фильтре;

-  в котле;

?

Площадки и ступени лестниц в котельной выполняются (ПБ 10 574-03 п.7.4.2.):

-  гладкими;

-  из прутковой (круглой) стали;

+  из рифлёной листовой стали;

?

Лестницы  должны иметь следующие размеры (ПБ 10 574-03 п.7.4.3.):

+  ширину не менее 600 мм; высоту между ступенями  не более 200мм; ширину ступеней не менее 80мм.

-  ширину не менее 500 мм; высоту между ступенями  не более 200мм; ширину ступеней не менее 60мм.

-  ширину не менее 600 мм; высоту между ступенями  не более  300мм; ширину ступеней не менее 80мм.

?

Метод, положенный в основу работы натрий-катионитовых фильтров (А.В.Сергеев «Справочное пособие» стр. 202):

-  Метод объемного анализа.

+  Метод ионного обмена.

-  Метод нейтрализации.

?

В каких установках происходит умягчение воды (А.В.Сергеев «Справочное пособие» стр.202):

-   В теплообменнике.

-   В деаэраторе.

+  В  натрий-катионитовом  фильтре.

?

Режим работы ДСА – деаэратора смешивающего типа атмосферного (А.В.Сергеев «Справочное пособие» стр. 209):

-  Т = 150 градус С, Р = 4МПа.

+  Т = 102-104 градус  С, Р = 0,1-0,2кгс\см2.

-  Т = 125 градус С, Р = 1-2 МПа.

?

Какая вода называется «сырой» (ПБ 10 574-03 приложение 2):

- Вода, циркулирующая внутри котла.

- Вода, прошедшая химическую и термическую обработку.

- Вода, заданных проектом параметров.

+ Вода, не проходившая химическую обработку и очистку от механических примесей.

?

К обслуживанию котлов могут быть допущены  лица (ПБ 10 574-03 п.9.2.1.):

+  обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания   котлов;

-  обученные в  учебном заведении;

-   после индивидуальной подготовки;

?

Водогрейный котёл должен быть остановлен  и отключен действием защит или персоналом в  случае  (ПБ 10 574-03 п.9.4.1.):

-  снижение уровня воды ниже низшего допустимого;

-  прекращении действия всех указателей уровня воды прямого действия;

+  снижения расхода воды через водогрейный котёл ниже минимально допустимого значения;

?

Паровой  котёл должен быть остановлен  и отключен действием защит или персоналом в  случае (ПБ 10 574-03 п.9.4.1.):

-  прекращении действия одного их двух указателей уровня воды прямого действия;

-   снижения расхода воды через котёл;

+  обнаружении неисправности предохранительного клапана;

?

Первичное ТО  вновь установленных котлов проводится (ПБ 10 574-03 п.10.2.1.):

-  до монтажа и регистрации;

+ после монтажа и регистрации;

-  в процессе монтажа;

?

Каждый котёл должен подвергаться  техническому освидетельствованию (ПБ 10 574-03 п.10.2.1.):

+ до пуска в работу

+ периодически в процессе работы;

+ в необходимых случаях – внеочередному освидетельствованию;

?

Температура наружной поверхности, с которой может соприкасаться персонал должна быть   (ПБ 10-574-03 п.3.1.6.)

- не менее 55 градусов С

+ не более 55 градусов С

- не более 80 градусов С

?

Какая организация отвечает за правильность конструкции котла, расчет его на плотность, выбор материала, качество изготовления, монтажа, наладки, ремонта (ПБ 19-574-03 п.1.2.2.):

-  владелец котла

+ организация, выполнившая соответствующие работы

-  Ростехнадзор

?

Как расследуются аварии и несчастные случаи, связанные с эксплуатацией котлов в порядке, установленном владельцем котла   (ПБ 10-574-03 п.1.4.1.)

- в порядке, установленном комиссией по расследованию аварии или несчастного случая

+  в порядке, установленном Ростехнадзором

?

При какой массе крышка лаза котла должна быть снабжена приспособлением для облегчения открывания и закрывания   (ПБ 10-574-03 п.3.3.1.):

- более 10 кг

- более 20 кг

+ более 30 кг

- более  40 кг

?

Что должны обеспечивать лазы и гляделки в стенках топки и газоходов  (ПБ 10-574-03 п.3.3.2.):

- возможность контроля за тягой

+  возможность контроля за горением и за состоянием поверхности нагрева

- возможность контроля за температурой дымовых газов

?

Какие котлы должны быть снабжены  взрывными предохранительными устройствами   (ПБ 10-574-03 п.3.4.1.):

- все котлы, на которые распространяется действие Правил;

- все водогрейные котлы и автономные экономайзеры;

- котлы с камерным сжиганием топлива паропроизводительностью более 60 т\ч;

+  котлы с камерным сжиганием топлива паропроизводительностью до 60    т\ч включительно;

?

Требованиям каких документов должны соответствовать схемы включения  чугунных экономайзеров (ПБ 10-574-03 п.3.5.1.):

+  инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации;

- ГОСТам;

- требованиям Правил;

- НТД специализированной научно-исследовательской организации;

?

Какое количество изделий и их сварных соединений подлежат визуальному и измерительному контролю   (ПБ 10-574-03 п.5.6.1.):

- выборочно;

- не менее 50%;

+  каждое изделие и все его сварные соединения;

-  не менее 25%;

?

Каково минимальное пробное давление при гидравлическом испытании котлов с рабочим давлением 4 и 12 кгс\см2 (ПБ 10-574-03 п.5.14.2.):

- 4 и 13 кгс\см2;

- 5и 14 кгс\см2

+ 6 и 15 кгс\см2

?

Паровой  котёл должен быть остановлен  и отключен действием защит или персоналом в  случае    (ПБ 10-574-03 п.9.4.1.):

-  прекращении действия одного их двух указателей уровня воды прямого действия;

-  снижения расхода воды через котёл;

+  обнаружении неисправности предохранительного клапана;

?

Чем должен заполняться котел при гидравлическом испытании   (ПБ 10-574-03 п.5.14.4.):

- водой с температурой не выше 100 градусов С

- инертным газом;

- воздухом;

+ водой с температурой не ниже 5 градусов С и не выше 40 градусов С;

?

Что является рабочим местом оператора котельной   (РД 10-319-99):

- проходы между котлами;

- все помещение котельного цеха;

+  фронт котла при отсутствии центрального щита управления и щитовое помещение при наличии центрального щита управления;

?

Какую свободную высоту должны иметь проходы в котельной   (ПБ 10-574-03 п.7.4.4.):

- не менее 1 м;

+ не менее 2 м;

- не менее 3 м;

- не менее 4 м.

?

Выходные двери из котельного помещения должны открываться  (ПБ 10-574-03 п.7.1.7.):

- в сторону котельной;

+  наружу;

?

Ширина свободных проходов вдоль фронта должна быть не менее  (ПБ 10-574-03 п.7.3.3.):

- не менее 1 м;

- не менее 1,3м;

+ не менее 1,5м;

?

На входе питательной воды в котел должны быть установлены  (ПБ 10-574-03 п.6.6.6.):

- два запорных органа;

- один запорный орган;

+ обратный клапан и запорный орган;

?

На всех трубопроводах котлов, экономайзеров присоединение арматуры должно выполняться  (ПБ 10-574-03 п.6.6.10.):

+ сваркой встык или с помощью фланцев;

- на резьбе;

- требования Правилами не устанавливаются;

?

Номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте от 2м до 5м должен быть  (ПБ 10-574-03 п.6.4.9.):

- не менее 100мм;

- не менее 150 мм;

+ не менее 160 мм;

?

Диаметр сифонной трубки перед манометром должен быть не менее  (ПБ 10-574-03 п.6.4.10.):

- 5мм;

- 8мм;

+ 10мм;

?

Указатели уровня воды прямого действия должны устанавливаться (ПБ 10-574-03 п.6.3.6.):

- горизонтально;

- под углом 45 градусов;

+ вертикально или с наклоном вперед не более 30 градусов;

?

Номинальная толщина стенки обечайки или трубной решетки при использовании вальцовочного соединения должна быть не менее  (ПБ 10-574-03 п.3.9.2.):

+ 13мм;

- 10мм;

- 8 мм;