Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Слесарь тепловых установок

»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

1.На какую величину рассчитываются и регулируются  предохранительные клапаны паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-573-03 п.2.8.2.):

-  на 5% выше разрешенного

+ на 10 % выше разрешенного

-  на 15 % выше разрешенного

-  на 25% выше разрешенного

?

2.Шкала манометра, установленного на паровом котле  выбирается из условия, чтобы  при рабочем давлении   стрелка манометра находилась в  (ПБ 10-573-03 п.2.8.6.):

+  Средней трети шкалы манометра

-   первой трети шкалы манометра

-   последней трети шкалы

-   требования не устанавливаются.

?

3. Кто даёт распоряжение на включение  трубопровода в работу  (ПБ 10-573-03 п.5.3.2.):

+  лицо, ответственное за исправное состояние  и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды 2. главный энергетик предприятия;

-   старший  по смене;

-   любой главный специалист предприятия;

?

4. Какие данные после регистрации  трубопровода вносятся в специальную  табличку (ПБ 10-573-03 п.5.3.3.):

-   Регистрационный номер, температура среды;

+  Регистрационный номер, разрешенное давление, температура среды, дата

следующего НО,

-  дата следующего наружного осмотра,

-  разрешённое давление и температура среды;

?

5. Каковы  размеры  специальной таблички, вывешиваемой на трубопроводе после его регистрации (ПБ 10-573-03 п.5.3.3.):

-  350*450;

+ 400*300;

-  200*300..

- 400*450.

?

6. Исправность предохранительных клапанов на котлах, трубопроводах пара и горячей воды  проверяется  (ПБ 10-573-03 п.6.2.8.):

-    внешним  осмотром;

+  «подрывом»;

- проверка не обязательна;

- метод проверки определяется  ответственным лицом;

?

7.Ремонт трубопровода должен выполняться (ПБ 10-573-03 п.6.3.2.):

-  только по приказу старшего по смене;

-  только по приказу гл. энергетика;

+  только по наряду-допуску, выдаваемому в установленном порядке;

?

8.При эксплуатации трубопровода своевременный  текущий ремонт выполняется  (ПБ 10-573-03 п.6.3.1.):

-  по распоряжению ответственного лица;

+  по утверждённому графику ППР

-   в зависимости от технического состояния трубопровода;

-   не реже 1 раза в  6 месяц;

?

9.При каком давлении трубопровод с рабочим давлением 1,0 МПа(10 кгс\см2)    должен быть немедленно остановлен  (ПБ 10-573-03 п.2.8.2.):

-  если давление поднялось до 1.03 МПа ( 10,3 кгс\см2)

-  если давление поднялось до 1.05 МПа ( 10,5 кгс\см2)

-  если давление поднялось до 1.1 МПа ( 11 кгс\см2)

+  если давление поднялось выше  1.1 МПа ( 11 кгс\см2)

?

10. Для  обеспечения  безопасных условий  и расчётных режимов эксплуатации каждый трубопровод должен быть оснащен (ПБ 10-573-03 п.2.8.1.):

-  приборами для измерения давления и температуры рабочей среды;

-   редукционными и  предохранительными устройствами,

-   запорной и регулирующей арматурой, приборами безопасности;

+  пункты 1-3;

?

11. Трубы гнут по дуге различного радиуса (Н.И.Макиенко, Общий курс слесарного дела, стр.87)

+ ручным  и механизированным способами;

+ в горячем и холодном состоянии;

+с наполнителем и без них;

?

12. Развальцовка труб заключается в  (Н.И.Макиенко, Общий курс слесарного дела, стр.91)

+ расширении концов  труб изнутри специальным инструментом;

-  исправлении кривизны деталей;

- удлинении деталей;

?

13 Какие требования безопасности  выполняют при гибке труб (Н.И.Макиенко, Общий курс слесарного дела, стр.92)

+ заготовку закрепить прочно в тисках;

+работать только на исправном оборудовании;

+работать осторожно, чтоб не повредить пальцы;

+работать в рукавицах и застёгнутых халатах;

?

14 Перечислить агрегатные состояния вещества  ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 10)

+твердое;

+жидкое;

+газообразное;

+плазма;

-физическое;

?

15 При химических превращениях изменяются ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 11)

+ состав и строение вещества;

- агрегатное состояние вещества;

?

16 К основным параметрам теплоносителя относят ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 12)

+ температуру;

+давление;

+ плотность или удельный объём;

- массу;

?

17 Давление может быть ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 13)

+ атмосферное;

+ избыточное;

+ абсолютное;

- отрицательное;

?

18 Испарением воды называют процесс ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 18)

+ переход из жидкого состояния в газообразное при любой температуре;

- переход из жидкого состояния в газообразное при температуре 100 град;

- переход из газообразного состояния в жидкое;

?

19 Кипение –это процесс ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 18)

+ интенсивного парообразования во всей массе жидкости при температуре 100 град;

-  переход из газообразного состояния в жидкое;

?

20  Пар называется насыщенным, если ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 18)

+ имеет максимальную плотность при заданном давлении;

- содержит воду в виде мельчайших капелек;

- не содержит капелек воды;

?

21  Какие стадии может иметь  пар при повышении температуры ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 18)

+влажный-сухой –перегретый;

- перегретый-сухой-влажный;

?

22  Сталь20 сп -это ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 310)

+ сталь углеродистая конструкционная обыкновенного качества с содержанием углерода 0,2%, спокойная;

- сталь легированная качественная с содержанием легирующих веществ 20%;

?

23  Сталь15К – это ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 311)

+котельная сталь углеродистая  с содержанием углерода 0,15%;

- легированная   сталь с содержанием кобальта 15 %

?

24  Какие материалы относятся к теплоизоляционным ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 314)

+ асбозурит, совелит;

-  резина, картон;

+ шлаковая вата;

?

25  Паранит как прокладочный материал выдерживает ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 316)

+ давление до 5 МПа и температуру до 450 градусов;

- давление до 3 МПа и температуру до 250 градусов;

- давление до 2 МПа и температуру до 150 градусов;

?

26  расшифровать марку стали 12МХФ  ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 316)

- 12% молибдена, хрома и ванадия до 1%;

+ 0,125 углерода, молибдена, хрома и ванадия до 1 %;

?

27 Какова продолжительность работы в противогазе без перерыва (ПБ 12-529-03               п. 10.55):

- не более 1 часа;

+ не более 30 минут

- не более 15 минут;

- не нормируется;

?

28 На всех трубопроводах котлов, экономайзеров присоединение арматуры должно выполняться  (ПБ 10-574-03 п.6.6.10.):

+  сваркой встык или с помощью фланцев;

-  на резьбе;

-  требования Правилами не устанавливаются;

?

29   В рекуперативном теплообменнике смешение теплоносителя (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», стр. 40):

- происходит;

+ не происходит;

?

30  Что является чувствительным элементом в техническом манометре (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных»,издание 2, стр. 165):

- мембрана;

- сильфон;

+ одновитковая трубчатая пружина;

?

31  Можно ли считать электроконтактный манометр датчиком систем автоматического контроля (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных»,издание 2, стр. 169):

+ да;

- нет;

?

32Основными характеристиками водогрейных котлов являются (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», стр.50):

- паропроизводительность (т/ч);

+ температура воды на входе и выходе из котла (°С);

+ давление воды на входе и выходе (кгс/см2);

+ расход воды через водогрейный котел (м3/ч);

+ теплопроизводительность (Гкал/ч);

?

33Основными характеристиками паровых котлов являются(А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», стр. 50):

+ паропроизводительность (т/ч);

+ температура пара (°С);

+ давление пара (кгс/см2);

-  расход  воды через контур котла (м3/ч);

?

34  Дайте определение термину  «авария» - это (Федеральный закон № 116 от 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ст.1):

+ разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- контролируемое и (или) неконтролируемое горение, а также взрыв на опасных производственных объектов;

- нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических устройств опасных производственных объектов при отсутствии взрыва, либо выброса опасных веществ;

?

35 Дайте определение термину  «инцидент» - это (Федеральный закон № 116 от 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ст.1):

- разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- контролируемое и (или) неконтролируемое горение, а также взрыв на опасных производственных объектов;

+ отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте;

?

36  При пуске центробежного насоса необходимо ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 281)

+ проверить наличие смазки в подшибниках;

+ набивку сальников;

+ залить насос водой;

+ открыть запорное устройство на всасывающей линии;

+ закрыть  запорное устройство на нагнетательной линии;

+ включить электродвигатель;

+ через 40-50 секунд открыть запорное устройство на нагнетательной линии и установить заданное давление;

?

37 Во время работы центробежного насоса  температура подшипников не должна превышать ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 281)

+ 60-70- градусов;

- 100-110 градусов;

- 102-104 градусов;

?

38 Каким должен быть уклон трубопроводов тепловой сети ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.1.3.)

- не менее 0,001;

+ не менее 0,002;

- не менее 0,003;

?

39  В каком случае для трубопроводов тепловых сетей допускается применять неметаллические трубы сети ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.1.9.)

+ при температуре воды 115 град. и ниже, при давлении до 1,6МПа включительно;

-  при температуре воды выше115 град. и давлении до2,0 МПа;

-  для любых трубопроводов;

?

40  В каком объёме необходимо подвергать неразрушающим методам контроля сварные соединения трубопроводов тепловых сетей при пересечении с автодорогами сети ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.1.3.)

- 50% сварных соединений;

- 75% сварных соединений;

+100% сварных соединений;

?

41 Можно ли применять запорную арматуру в качестве регулирующей

сети ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.1.15.)

- можно на трубопроводах тепловых сетей;

- можно, если это предусмотрено расчётом;

+ не допускается ни при каких случаях;

?

42  Из какого материала должна устанавливаться арматура на выводах тепловых сетей от источников теплоты  ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.1.17.)

-  из латуни;

+ стальная;

- чугунная;

- бронзовая;

?

43  На трубопроводах тепловых сетей допускается применение арматуры из латуни и бронзы при температуре теплоносителя  ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.1.16.)

+  не выше 250 градусов;

-  выше 300 градусов ;

- ограничений нет;

?

44  Какие задвижки на тепловых сетях оборудуются электроприводом

( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.1.20.)

- диаметром 300 мм и более;

- диаметром 400 мм. И более;

+ диаметром 500 мм и более;

?

45  В тепловых сетях должна быть обеспечена надёжная компенсация  тепловых удлинений сети ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.1.26)

+ гибкими компенсаторами из труб (П-образные);

+углами поворота от 90 до 130 градусов;

+сильфонными, линзовыми, сальниковыми и манжетными;

?

46   С какой периодичностью в планы, схемы, профили теплотрасс должны вноситься изменения сети ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.5)

-ежеквартально;

+ежегодно в соответствии с фактическим состоянием тепловых сетей;

- не реже одного раза в три года;

?

47  Каким образом  обозначается арматура  на подающем  трубопроводе и соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе сети ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.5.)

+ нечётным и чётным номерами;

-  чётным и нечётным номерами соответственно;

- двухзначными и трёхзначными номерами соответственно;

?

48  Каким образом проводятся предварительные  и приёмочные испытания трубопроводов тепловых сетей

( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.10.)

- только водой;

- воздухом;

+ водой, в отдельных случаях пневматическим способом;

- газом;

?

49  Минимальная величина пробного давления  при ГИ сети составляет

( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.11.)

+1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа;

- 1,5 рабочего давления ;

- давлением 5 МПа;

?

50  В какой срок после отопительного сезона необходимо проводить ГИ тепловых сетей для выявления дефектов  ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.14.)

- не позднее трех дней после окончания отопительного сезона;

- не позднее недели после окончания отопительного сезона;

+ не позднее двух недель после окончания отопительного сезона;

?

51  Температура воды при заполнении трубопроводов тепловых сетей должна быть  ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.21.)

-  не выше 90градусов;

+  не выше 70 градусов;

-  не выше 80 градусов;

?

52  ГИ  на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей проводят водой с температурой  ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.15.)

+ не ниже 5 градусов и не выше 40 градусов;

-  не регламентируется;

-  90-100 градусов;

?

53  Подогрев сетевой воды при установлении циркуляции следует производить  со скоростью  ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.22.)

+  не более 30 градусов в час;

- не более 30 градусов в сутки;

- не более 20 градусов в час;

?

54  С какой периодичностью должны проводиться обходы теплопроводов и тепловых пунктов в течение отопительного сезона ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.26.)

- не реже одного раза в сутки;

+ не реже одного раза в неделю;

- не реже одного раза в месяц;

?

55 С какой периодичностью должны проводиться осмотры тепловых камер в течение отопительного сезона ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.26.)

- не реже одного раза в сутки;

+ не реже одного раза в месяц;

- не реже одного раза в неделю;

?

56  Какое нормативное значение  не должна превышать утечка теплоносителя при эксплуатации тепловых сетей ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.29.)

+ 0,25% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час;

- 0,10% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час;

- 0,50% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час;

?

57  С какой периодичностью  должны проводиться испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.32.)

- один раз в год;

- один раз в три года;

+ один раз в пять лет;

?

58  С какой периодичностью  должны проводиться технические осмотры с проверкой эффективности установки электрохимической защиты  тепловых сетей ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.40.)

- один раз в 2 месяца;

- один раз в 3 месяца;

+ один раз в 6 месяца;

?

59 Текущий ремонт оборудования автоматизированных насосных станций  проводят( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.49.)

+ ежесменно;

- не реже 1 раз в неделю;

Не реже 2 раз в неделю;

?

60  суммарная продолжительность  перерывов в работе в течение года для установок электрохимической защиты составляет ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.45.)

- не более 5 суток;

- не более 10 дней;

+ не более 7 суток;

?

61 Какой водой производится подпитка тепловых сетей( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.53.)

+ умягченной деаэрированной водой;

- обессоленной водой;

- водопроводной водой;

?

62  Избыточное давление  воды в обратной линии водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов  должно быть ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.56.)

- не ниже 0,2 кгс/см2;

+ не ниже 0,5 кгс/см2;

- не ниже 0,3 кгс/см2;

?

63  Неработающая тепловая сеть  заполняется только деаэрированной водой и должна находиться под избыточным давлением  ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.57.)

- не ниже 0,2 кгс/см2;

+ не ниже 0,5 кгс/см2;

- не ниже 0,3 кгс/см2;

?

64  Отклонение от заданного режима  на источнике теплоты допускается для температуры воды, поступающей в тепловую сеть быть ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.59.)

+  ±3%;

-  ±5%;

-  ±7%;

?

65 Отклонение от заданного режима  на источнике теплоты допускается по давлению в подающем трубопроводе ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.59.)

-  ±3%;

+  ±5%;

-  ±7%;

?

66  Отклонение от заданного режима  на источнике теплоты допускается по давлению  воды  в обратном трубопроводе ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.59.)

+  ± 0,2 кгс\см2;

-  ± 0,5 кгс\см2;

-  ±3 кгс\см2;

?

67  С какой периодичностью должны  разрабатываться гидравлические режимы водяных тепловых сетей  для отопительного и летнего периода

( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.59.)

+ ежегодно;

- ежеквартально;

- один раз в три года;

?

68  Ежегодно перед началом отопительного сезона все насосные станции необходимо подвергать комплексному опробованию для ( Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.48.)

+ определения качества ремонта;

+ правильности работы;

+ взаимодействия всего тепломеханического и электротехнического оборудования;

+средств контроля, автоматики и телемеханики;

?

69   Потребителей теплоты по надежности теплоснабжения делят на

(М.В.Смирнова, Теплоснабжение ,стр.19)

+ три категории;

- две категории;

?

70  Системой теплоснабжения называют (М.В.Смирнова, Теплоснабжение ,стр.46)

+ Комплекс устройств для выработки, транспорта и  использования теплоты;

- Комплекс устройств для выработки тепловой энергии;

-  Комплекс устройств для потребления  тепловой энергии;

?

71  По мощности системы теплоснабжения подразделяются на (М.В.Смирнова, Теплоснабжение ,стр.46)

+ централизованные;

+ децентрализованные;

?

72  По способу подачи воды  на горячее водоснабжение водяные системы делятся на  (М.В.Смирнова, Теплоснабжение ,стр.51)

+ закрытые;

+открытые;

- групповые;

?

73 Тепловые пункты подразделяются на (М.В.Смирнова, Теплоснабжение ,стр.73)

+ индивидуальные ИТП;

+центральные ЦТП;

?

74  В состав оборудования, установленного на тепловых пунктах, входят (М.В.Смирнова, Теплоснабжение ,стр.74)

+ элеваторы;

+центробежные насосы;

+водоводяные и пароводяные подогреватели;

+ вентиляторы и калориферы;

+грязевики;

+фильтры;

+автоматические регуляторы;

+конденсатные баки;

?

75  Элеватор служит для (М.В.Смирнова, Теплоснабжение ,стр.75)

+ снижения температуры воды, поступающей на тепловой пункт из тепловой сети, до температуры, допустимой в системах отопления здания;

- подачи и нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления;

- защиты систем отопления от загрязнений;

?

76  Компенсаторы служат для (М.В.Смирнова, Теплоснабжение ,стр.163)

+ восприятия температурных удлинений стальных трубопроводов и разгрузки от температурных напряжений;

- защиты систем отопления от загрязнений

- снижения температуры воды, поступающей на тепловой пункт из тепловой сети, до температуры, допустимой в системах отопления здания;

?

77Осевые компенсаторы могут быть (М.В.Смирнова, Теплоснабжение,стр.165)

+сальниковыми;

+упругими;

?

78  Осевые компенсаторы предназначены для( М.В.Смирнова, Теплоснабжение ,стр.163)

+компенсации температурных удлинений прямолинейных участков трубопровода;

- компенсации температурных удлинений участков трубопровода любой конфигурации

?

79 Радиальные компенсаторы предназначены для( М.В.Смирнова, Теплоснабжение ,стр.163)

- компенсации температурных удлинений прямолинейных участков трубопровода;

+ компенсации температурных удлинений участков трубопровода любой конфигурации

?

80 ?

Давлением называют ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 12)

+физическую величину, характеризующую отношение нормально направленной силы к площади поверхности, на которую она действует;

- физическую величину, характеризующую отношение силы к площади поверхности;

?

81 Атмосферное давление измеряют ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 12)

+  барометром;

- манометром;

- дифманометром;

?

82 Абсолютное давление равно ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 12)

+  сумме избыточного и атмосферного давлений;

- разности избыточного и атмосферного давлений;

?

83 Атмосферное давление по-другому называют( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 12)

- абсолютным;

- избыточным;

+  барометрическим;

?

84 Найдите правильное соотношение ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 12)

+  1ат =1 кгс/см2 =10 м.вод.ст. = 0,1 МПа

- 1 ат= 1010 кПа = 0,98 МПа

- 1 ат = 10 кПа = 1 МПа

?

85 Технический манометр измеряет( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 332)

+  избыточное  давление;

- разрежение;

- перепад давлений;

?

86 Обвязка насоса трубопроводами выполняется  (А.В. Сергеев «Справочное учебное пособие для персонала котельных стр.146):

- Сваркой;

- На резьбе;

+ На фланцах;

?

87 Принцип работы пружинного манометра основан на ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 332)

+  деформации чувствительного элемента;

- изменении  давление внутри замкнутого пространства;

?

88  Величина Э.Д.С., наводимая в термопаре пропорциональна: ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 332)

+  измеряемой температуре среды;

- сопротивлению материала термопары;

- давлению измеряемой среды;

?

89 Из какого материала изготовлена термопара ТХА( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 332)

+   хромель-алюмель;

- хром-никель;

- бронза или латунь;

?

90 Какую функцию выполняет потенциометр КСП 4( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 336)

+  измерительного вторичного прибора;

- датчика температуры;

- преобразователя давления;

?

91 Какой параметр контролируется счётчиками фирмы»Взлёт» ( Б.А.Соколов. Котельные установки и их эксплуатация, стр. 343)

+  расход жидкости;

- давление жидкости;

- уровень жидкости;

?

92 На какой отметке шкалы манометра, установленного в ГРП или ГРУ, должна быть нанесена  красная черта  (ПБ 12-529-03 п.5.7.7.)

+   на давление, соответствующее максимальному  рабочему давлению;

- на давление, соответствующее расчетному давлению;

- на давление, соответствующее пробному давлению;

- на давлении, соответствующем разрешенному давлению;

?

93 Сроки проведения госповерки манометров, устанавливаемых в котельных и ГРП (ПБ 12-529-03 п.5.7.5.)

- 1 раз в 6 месяцев;

- 1 раз в 24 месяца;

+   1 раз в 12 месяцев.

?

94 Рекомендуемый угол заострения зубила для рубки стали средней твёрдости должен быть (Н.И.Макиенко "Общий курс слесарного дела" стр.59):

+ 60 градусов;

- 45 градусов;

- 35 градусов;

?

95Рукоятка молотка, на который насаживается ударник ("Общий курс слесарного дела" стр.62):

+ расклинивается деревянным клином, смазанным столярным клеем;

+ расклинивается металлическим клином, на котором делают насечки;

- не расклинивается;

- зависит из какой древесины сделана рукоятка;

?

96 С целью увеличения диаметра отверстия, улучшения качества поверхности, повышения точности (уменьшения конусности, овальности) применяют процесс ("Общий курс слесарного дела" стр.62):

+ зенкерования;

- зенкования;

?

97 Площадки и ступени лестниц в котельной выполняются (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.7.4.2.):

- гладкими;

- из прутковой (круглой) стали;

+ из рифлёной листовой стали;

?

98 Лестницы должны иметь следующие размеры (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.7.4.3.):

+ ширину не менее 600 мм; высоту между ступенями не более 200мм; ширину ступеней не менее 80мм;

- ширину не менее 500 мм; высоту между ступенями не более 200мм; ширину ступеней не менее 60мм;

- ширину не менее 600 мм; высоту между ступенями не более 300мм; ширину ступеней не менее 80мм;

?

99 Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ для лиц мужского пола старше 18 лет является обязательным для грузов массой (Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования СНИП 12-03-2001 п.8.2.4.):

- 20 кг;

- 40 кг;

+ 50 кг;

?

100 Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным при подъёме грузов на высоту более: (Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования СНИП 12-03-2001 п.8.2.4.)

- 1,5 м;

+ 2,0 м;.

- 1,8 м;