Тест  для Электротехнического персонала

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Приказ или распоряжение о назначении ответственного за электрохозяйство и лица замещающего его в период длительного отсутствия, издается после проверки знаний…

+М.П. по охране труда (Правила безопасности) при ЭЭУ

+Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей

+Инструкций

-Правил использования электрической энергией

-Правил устройства электроустановок

?

Разрешено ли в электроустановках напряжением до 1 кВ. с глухозаземленной нейтралью

применять заземление корпусов электроприёмников без зануления?

+Нет.

-Да.

?

Все ли электроустановки постоянного тока подлежат заземлению (занулению) во взрывоопасных зонах?

+Да.

-Нет.

?

В каких случаях не допускается применение  изолирующих канатов?

+При относительной влажности воздуха выше 90%.

+При тумане.

+В дождь.

+При измороси.

+При снеге.

-При грозе.

?

В каких случаях  электродвигатель должен быть немедленно (аварийно) отключен от сети?

+При  несчастных случаях с людьми.

+При поломке приводного механизма, появлении стука.

+При резком увеличении  вибрации.

+При нагреве подшипников сверх допустимой температуры.

?

Разрешено ли производить вручную переключения под напряжением?

+Запрещено.

-Разрешено.

-Ограничений нет.

-Разрешено с предварительной проверкой.

?

Как устанавливается исправность указателя напряжения?

+С помощью предназначенных для этой цели специальных приборов?

+При приближении к токоведущим частям, расположенным поблизости и заведомо находящимся под напряжением.

+Путём предварительной проверки указателя напряжения в другой электроустановке.

?

Что запрещается лицам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами?

-Отсоединять электроинструмент от электросети при прекращении подачи тока ыво время работы с ним или при перерыве в работе.

+Передавать ручные электрические машины и электроинструмент хотя бы на непродолжительное время другим лицам.

+Разбирать ручные  электрические машины и электроинструмент и производить самим какой либо ремонт.

+Держаться за провод ручной электрической  машины или электроинструмента или касаться вращающего режущего инструмента.

+Удалять руками стружку или опилки во время работы до полной остановки ручной  электрической машины.

+Работать с приставных лестниц.

?

Когда проводятся внеочередные осмотры воздушных линий?

+При образовании на проводах гололеда.

+При пляске проводов.

+Во время ледохода и разлива рек.

+После пожара в зоне ВЛ.

+После стихийных бедствий.

+После отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного повторного включения.

?

Обязательно ли должны быть заземлены (занулены) корпуса светильников местного освещения на напряжение выше 42 вольт.

+Да, обязательно  всегда.

-Обязательно только для помещений  влажностью.

-Обязательно, если светильники крепятся на неметаллических кронштейнах.

?

Нумерация каких из перечисленных средств защиты, находящихся в эксплуатации, необязательна.

+Ковров, подставок, защитных касок.

+Плакатов и знаков безопасности, защитных ограждений.

-Переносных заземлений.

-Измерительных штанг.

?

Какие данные указывают на переносном заземлении.

+Номер заземления.

+Площадь сечения заземляющих проводов.

-Дата последующего испытания.

?

Что на Ваш взгляд является основными условиями успеха при оказании первой помощи пострадавшему от электрического тока.

+Спокойствие.

+Находчивость.

+Быстрота действий.

+Знание и умение.

?

Отвечает ли лицо, получившее в индивидуальное пользование защиты, за своевременную его отбраковку.

-Нет.

+Да.

?

Для кого обязательны  М.П.  по охране труда при ЭЭУ при выполнении работ в электроустановках.

-Только для предприятий  Минтопэнерго.

-Только для предприятий и организаций потребителей.

+Для  предприятий и организаций отрасли и потребителей электроэнергии независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

?

Каким образом, как правило, осуществляется включение и отключение установок наружного (уличного) и рекламного освещения.

+Автоматически.

-Вручную

-Ограничений нет.

-Полуавтоматически.

?

Разрешается ли во взрывоопасных зонах ремонтировать электрооборудование и сети , находящиеся под напряжением.

+Запрещается.

-Разрешается.

-Разрешается при напряжении до 100 вольт.

-Разрешается маломощное оборудование.

-Разрешается ремонтировать только сети.

?

Укажите  правильную последовательность действий при оказании первой помощи.

+Устранить воздействие на организм повреждающих факторов.

+Определить характер и тяжесть травм.

+Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности.

+Поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского работника.

+Вызвать «скорую помощь» или врача.

?

Укажите правильные действия и требования при сборке испытательной цепи.

+Выполнить защитное  заземление испытательной установки.

+Выполнить рабочее заземление испытательной установки.

+При необходимости выполнить защитное заземление корпуса испытательного оборудования.

+Перед присоединением испытательной установки к сети 380/220 вольт на вывод высокого напряжения установки наложить заземление.

+После присоединения испытательной установки к сети 380/220 вольт вывод высокого напряжения установки  наложить заземление.

+Сечение медного провода, которым заземляется вывод высокого напряжения установки,

должно быть не менее 4 кв.мм.

?

Укажите, что из перечисленного может быть применено в качестве заземляющих и нулевых проводников.

+Металлические конструкции зданий.

+Арматура железобетонных строительных конструкций.

+Стальные трубы электропроводок.

+Алюминиевые оболочки кабелей.

+Металлические конструкции производственного назначения

?

Какая документация должна вестись на рабочих местах оперативного персонала.

+Оперативная схема (схема-макет).

+Оперативный журнал.

+Бланки переключений.

+Журнал (картотека) дефектов.

+Журнал учёта производственного инструктажа.

-Акты приёмки и испытаний.

-Рабочие схемы первичных и вторичных соединений.

?

Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до кювета или бордюрного камня проезжей части улицы (проезда) должно быть не менее…

+1,5 м.

-1 м.

-2,5 м.

?

За чем должна вести надзор эксплуатирующая организация при монтаже новой КЛ.

+За прокладкой  КЛ.

+За монтажом КЛ.

-За проектной документацией.

-За внедрением новых форм  и видов монтажа.

?

Разрешается ли во взрывоопасных зонах ремонтировать электрооборудование и сети , находящиеся под напряжением.

+Запрещается.

-Разрешается.

-Разрешается при напряжении до 100 вольт.

-Разрешается маломощное оборудование.

-Разрешается ремонтировать только сети.

?

Имеет ли право вышестоящее лицо вмешиваться в действия оперативного персонала при ликвидации аварий.

+Да, в случае неправильных действий.

-До стабилизации режима - запрещено.

?

Как оформляются  результаты испытаний средств защиты, принадлежащие сторонним организациям.

-Выдается заказчику протокол испытаний.

+Ставится штамп об испытании и выдается протокол испытания.

?

Кто может иметь  персональные ключи для входа в электропомещение.

+Лица из оперативного персонала, принимающие и сдающие смену по телефону.

-Никто.

-Ключи должны сдаваться и передаваться по смене.

-Лицо, ответственное за электрохозяйство.

?

Кто перед испытаниями обязан проверить правильность сборки цепи и надежность рабочих и защитных заземлений.

+Производитель работ.

-По указанию и под наблюдением производителя работ лицо с группой по электробезопасности не ниже Ш. имеющее опыт проведения испытаний.

-Ответственный за электрохозяйство.

?

Чем должен быть обеспечен дежурный персонал, обслуживающий сети электрического освещения.

+Схемами сетей.

+Запасами калиброванных  плавких вставок.

+Запасами светильников и ламп.

-Противогазами.

-Средствами связи.

?

Обязательна ли вырубка просек при прохождении ВЛ по территории фруктовых садов с насаждениями высотой не более 4 м.

-Да.

+Нет.

?

Как должна выполняться установка и снятие переносных заземлений в электроустановках напряжением выше 1000 вольт.

+В диэлектрических перчатках.

+С применением изолирующей штанги.

+Закреплять зажимы штангой или руками в диэлектрических перчатках.

?

Укажите , какими средствами защиты необходимо пользоваться при замене предохранителей в электроустановках напряжением выше 1000 вольт.

+Изолирующими клещами (штангой).

+Диэлектрическими перчатками.

+Защитными очками (маской).

?

Где запрещается прохождение ВЛ

-Над производственными   зданиями и сооружениями промышленных предприятий, выполненными из несгораемых материалов.

+По территориям стадионов.

+По территориям детских учреждений.

?

Разрешено ли производить вручную переключения под напряжением.

+Запрещено.

-Разрешено.

-Ограничений нет.

-Разрешено с предварительной проверкой.

?

Что относится к организационным мероприятиям , обеспечивающим безопасность работ в электроустановках.

+Оформление работы нарядом-распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

+Допуск к работе.

+Надзор во время работы.

+Оформление перерыва в работе, перевод на другое рабочее место, окончание работы.

?

Укажите правильную последовательность действий при оказании первой помощи.

+Устранить воздействие на организм повреждающих факторов.

+Определить характер и тяжесть травм.

+Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности.

+Поддержать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского работника.

+Вызвать «скорую помощь» или вызвать врача.

?

Можно ли снимать наложенные в электроустановке заземления, препятствующие проведению испытаний.

+Можно по указанию лица, руководящего испытанием.

-Нельзя.

?

Каким должен быть цвет окраски знаков взрывозащиты и предупреждающих знаков.

+Отличающимся  от цвета окраски оборудования.

-Быть таким, как и цвет окраски оборудования.

-Только зеленым.

-Ограничений нет.

?

Какую группу по электробезопасности должно иметь лицо из административно-технического персонала, выполняющее осмотр в установках единолично напряжением выше 1000 вольт.

-3.

-4.

+5.

?

Каким способом производится  соединение проводов.

+Соединительными зажимами.

+Сваркой (в том числе термитной).

-Скручиванием.

-Допускается сварка встык однопроволочных проводов.

+Однопроволочные провода допускается соединять путем скрутки с последующей пайкой.

?

Что должен периодически осматривать персонал служб предприятий, осуществляющий техническое обслуживание устройств РЗАиТ.

+Панели и пульты управления.

+Панели релейной защиты.

+Панели электроавтоматики, телемеханики и сигнализации.

?

Как следует хранить средства защиты из резины.

+Должны сохраняться в закрытых помещениях при температуре 0 …30 град.С.

+Должны быть защищены от воздействия масел, бензина, кислот , щелочей и других разрушающих резину веществ.

+Должны быть защищены от прямого воздействия солнечных лучей   и теплоизлучения нагревательных приборов.

+Должны подвешиваться на специальных кронштейнах..

?

Каким должен быть цвет окраски знаков взрывозащиты и предупреждающих знаков.

+Отличающимся от цвета окраски оборудования.

-Быть таким, как и цвет окраски оборудования.

-Только зеленым.

-Ограничений нет.

?

Какие действия следует выполнять перед началом работ с ручными электрическими машинами, ручными электросветильниками и электроинструментом.

+Проверить комплектность и надежность крепления деталей.

+Проверить внешнем осмотром исправность кабеля (шнура) . его защитной трубки и штепсельной вилки.

+Проверить четкость работы выключателя.

+Проверить работу на холостом ходу.

+У машин класса 1, кроме того, проверить  исправность цепи заземления (между корпусом машины и заземляющим контактом штепсельной вилки).

+Проверить внешним осмотром целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие исправных кожухов.

?

Какова продолжительность стажировки, которую должен пройти каждый работник оперативного персонала после проверки знаний по  М .П. по охране труда при ЭЭУ.

+Не менее двух недель.

-Не менее месяца.

-Не менее  квартала.

-Не менее 15 рабочих смен.

?

Укажите  периодичность проверок  и испытаний ручных электрических машин. электроинструмента .  ручных светильников и вспомогательного оборудования к ним.

-1 раз в квартал.

-1раз в год.

+Периодичность устанавливается ГОСТом . ТУ на них или Нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей.

-Периодичность устанавливается лицом . ответственным за электрохозяйство.

?

Кто несёт  ответственность за соответствие  квалификации  персонала сторонних организаций производящих какие-либо работы на действующих электроустановках.

+Руководители сторонних организаций.

-Руководители предприятия.

-Руководители производимых работ.

-Руководители структур, в которых эксплуатируются эти электроустановки.

?

К работам на высоте относятся работы  , выполняемые на высоте 1 м. и более от поверхности грунта или перекрытий. Работы на высоте ….м. и более считаются верхолазными.

-1.

+5.

-10.

?

Для чего применяются изолирующие накладки в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт.

+В электроустановках до 20 кВ для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям, когда невозможно оградить место работы щитами.

+В установках до 1000 вольт применяют  для защиты от ошибочного  включения рубильников.

?

Какие из перечисленных ниже работ должны обязательно выполняться по нарядам.

+Работы со снятием напряжения.

+Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них.

+Работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

-Работы в порядке текущей эксплуатации.

?

Максимально допустимое напряжение для питания переносных светильников составляет…

-36 В.

+42 В.

-110 В.

-12  В.

?

Каковы Ваши действия как производителя работ., если Вам необходимо отлучка, а заменить Вас некому.

.+Вывести бригаду из РУ и запереть за собой дверь, оформить  перерыв в наряде.

-Бригаду оставить на рабочем месте , но все работы прекратить.

-Оставить вместо себя одного из членов бригады с группой не ниже четвертой.

?

С какой периодичностью производятся измерения напряжения прикосновения? Не реже 1 раза в… лет.

-1.

-3.

+6.

?

В каком случае в электроустановках напряжением 1000 вольт переключения проводятся без составления  бланков переключений.

+При простых переключениях.

+При наличии действующих блокировочных устройств.

-При отсутствии блокирочных устройств.

-При сложных переключениях.

-В любом случае.

?

При работах на отключенных линиях электропередачи или РУ при полном снятии напряжения, а также при работе вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, какие можно применять предохранительные пояса.

+Со  стропом из синтетических материалов.

+Со  стропом из стального каната.

+Со стропом из цепи.

?

При наличии каких дефектов использование вставок запрещено.

+трещины.

+Сколы.

+Разрывы.

+Вздутия.

+Следы от электрических разрядов.

?

На какие категории подразделяются электротехнический персонал предприятия.

+Административно-технический.

+Оперативный

+Ремонтный.

+Оперативно-ремонтный.

-Административно-оперативный.

-Ремонтно-технический.

-Электротехнологический.

?

С какого места разрешено осматривать камеры РУ напряжением выше 1000  вольт.

+С порога.

+Стоя перед барьером.

-Не приближаясь ближе чем на 0,6 м. к токоведущим частям.

?

Разрешается ли применение пайки при изготовлении переносного заземления.

-Да.

+Нет.

?

Укажите правильную последовательность действий при оказании первой помощи.

-Устранить воздействие на организм повреждающих  факторов.

+Определить характер и тяжесть травм.

+Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности.

+Поддержать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского работника.

+Вызвать «скорую помощь» или врача.

?

Какие из перечисленных ниже работ должны обязательно выполняться по нарядам.

+Работы со снятием напряжения.

+Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них.

+Работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

-Работы в порядке текущей эксплуатации.

?

Что на Ваш  взгляд является основными условиями успеха при оказании первой помощи пострадавшему от электрического тока.

+Спокойствие.

+Находчивость.

+Быстрота действий.

+Знание и умение.

?

Когда должно обеспечиваться и измеряться сопротивление заземляющих устройств опор ВЛ при токах  промышленной частоты в период их наибольших значений.

+В летнее время.

-В зимнее время.

-В любое время года.

+Допускается производить измерения в разные периоды (кроме периода промерзания грунта) с корректировкой результатов путем ввдения сезонного коэффициента.

?

В каком случае в электроустановках напряжением выше 1000 вольт переключения проводятся без составления бланков переключения.

+При простых переключениях.

+При наличии действующих блокировочных устройств.

-При отсутствии блокировочных устройств.

-При  сложных переключениях.

-В любом случае.

?

Приказ или распоряжение о назначении ответственного за электрохозяйство  и лица , замещающего его в период длительного отсутствия, издаётся после проверки знаний…

+М.П.по охране труда при ЭЭУ.

+Правил  технической эксплуатации электроустановок потребителей.

+Инструкций.

-Правил использования электрической энергией.

-Правил устройства электроустановок.

?

Разрешено ли в электроустановках напряжением до 1 кВ. с глухозаземленной нейтралью применять заземление корпусов электроприемников без зануления.

+Нет.

-Да.

?

Разрешается ли пользоваться для подвески ограждения рабочего места в ОРУ при работах, проводимых с земли на оборудовании, установленном на фундаменте и отдельных конструкциях, конструкциями, не включенными в зону рабочего места.

+Да, при условии , что эти конструкции остаются вне огражденного пространства.

-Не разрешается.

-Разрешается.

?

Чем должна быть обеспечена конденсаторная установка.

+Резервным запасом предохранителей.

+Штангой для контрольного разряда конденсаторов.

+Противопожарными средствами.

-Средствами связи.

-Противогазами.

?

Разрешается ли во взрывоопасных зонах ремонтировать электрооборудование и сети, находящиеся под напряжением.

+Запрещается.

-Разрешается.

-Разрешается при напряжении до 100вольт.

-Разрешается маломощное оборудование.

-Разрешается ремонтировать только сети.

?

В течение какого времени действует распоряжение.

+В течение одной смены.

-В течение суток.

-До полного окончания работ.

?

Чем  должны быть закрыты кабельные каналы и наземные кабельные лотки ОРУ и ЗРУ.

+Несгораемыми щитами.

-Решетками.

-Пластиковыми щитами.

-Дощатыми мостками.

?

При проверке цепей измерения, сигнализации, управления и защиты по рабочей необходимости в помещении электроустановок напряжением свыше 1000 вольт разрешается оставаться одному лицу из бригады, отдельно от производителя работ. Какую группу по электробезопасности должно иметь это лицо.

-3.

-5.

+4.

?

Каким способом производится соединение проводов.

+Соединительными зажимами.

+Сваркой (в том числе термитной).

-Скручиванием.

-Допускается сварка встык однопроволочных  проводов.

+Однопроволочные провода допускается соединять путём скрутки с последующей пайкой.

?

-Отсоединять электроинструмент от электросети при прекращении подачи тока во время работы с ним или при перерыве в работе.

+Передавать ручные электрические машины и электроинструмент хотя бы на непродолжительное время другим лицам.

+Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент и производить самим какой-либо ремонт..

+Держаться за провод  ручной электрической машины или  касаться вращающего режущего инструмента.

+Удалять руками стружку или опилки во время работы до полной остановки ручной электрической машины.

+Работать с приставных лестниц.

?

Обязательно ли зануление светильников, встроенных в подвесные потолки или устанавливаемых за ними.

+Да.

-Нет.

?

Отвечает ли лицо, получившее в индивидуальное пользование средство защиты , за своевременную его отбраковку.

-нет.

+Да.

?

Как выполняются операции по наложению и снятию переносных заземлений.

+Операции выполняются в диэлектрических перчатках.

+В электроустановках напряжением выше 1000 вольт применяется изолирующая штанга.

+Зажимы наложенных переносных заземлений закрепляются изолирующей штангой или руками в диэлектрических перчатках.

-При наложении переносного заземления в электроустановках напряжением выше 1000 вольт следует использовать защитные очки.

?

Требуется ли заземление или зануление корпусов электрооборудования, установленных на заземленных металлических конструкциях.

+Нет

-Да

?

Что должно быть сделано до приёмки электроустановок для их надежной и безопасной эксплуатации.

+Укомплектован, обучен  эксплуатационный персонал

+Разработаны эксплуатационные инструкции, оперативные схемы  и техническая документация.

+Подготовлены и испытаны защитные средства, инструменты, запасные части и материалы.

+Введены в действие средства связи.

+Введены в действие сигнализация и средства пожаротушения.

+Введены  в действие аварийное освещение и вентиляция.

?

Укажите группу по электробезопасности лица из оперативного или оперативно-ремонтного персонала, которому разрешается выполнять операции по наложению и снятию заземлений в электроустановках напряжением  до 1000 вольт.

+3.

-4.

-5.

?

Отвечает ли командирующее предприятие (организация) за соответствие лиц командированного персонала присвоенным им группам по электробезопасности.

+да.

-Нет.

?

Какие из средств, применяемых в электроустановках напряжением до 1000

вольт, относится к основным.

+Изолирующая штанга.

+Изолирующие и электроизмерительные клещи.

+указатели напряжения.

+Диэлектрические перчатки.

+Слесарно-монтажный инструмент с изолированными рукоятками.

-Диэлектрические ковры.

?

Кто проводит испытания оборудования.

+Бригада в составе не менее двух человек.

+Производитель работ, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV.

+Члены бригады, кроме производителя работ, должны иметь группу по электробезопасности не ниже III.

+Производитель работ должен иметь группу по электробезопасности  не ниже V.

+Испытания может выполнять лишь персонал, прошедший подготовку знаний схем испытаний и правил в требуемом обьеме, имеющий  опыт проведения испытаний в условиях действующих электроустановок.

+Лица, допущенные к проведению испытаний,

должны иметь об этом отметку в удостоверении.

?

Как , согласно «Правил устройства электроустановок»,  в отношении опасности поражения людей электрическим током различаются помещения.

+Помещения без повышенной опасности.

+Помещения с повышенной опасностью.

+Особо  опасные помещения.

-Помещения без опасности.

?

Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением свыше 1000 вольт, должен иметь группу по электробезопасности…

-III

+IV

-V

?

Каким образом должна обеспечиваться безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц.

+Применение надлежащей изоляции, а в отдельных случаях, повышенной или двойной изоляции.

+Выставлением наблюдающих.

+Соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или закрытие, ограждение токоведущих частей.

+Блокировкой аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям.

+Надежным и быстродействующим автоматическим отключением частей электрооборудования, случайно оказавшихся под напряжением и поврежденных участков сети, в том числе защитного отключения.

+Заземлением или занулением корпусов электрооборудования и элементов электроустановок.

+Выравниванием потенциалов, применение разделительных трансформаторов.

?

Обязтельно ли должны быть заземлены (занулены) корпуса светильников местного освещения на напряжение выше 42 вольт.

+Да, обязательно всегда.

-Обязательно только для помещений с повышенной влажностью.

-Обязательно, если светильники крепятся на неметаллических кронштейнах.

?

Что должно быть отмечено на маркировке автоматических выключателей и колодок предохранителей.

+Наименование присоединения

+Номинальный ток.

-Номинальное напряжение.

-Максимальный ток.

-Наименование принадлежности к организации.

?

Нужно ли ставить штамп на выдержавшие испытание указатели напряжения до 1000 вольт.

+Да.

-Нет

?

Разрешается ли прикосновение к изоляторам электроустановки, находящейся под напряжением, без электрозащитных средств.

+Нет.

-Да.

?

Укажите, какими средствами защиты необходимо пользоваться при замене предохранителей в электроустановках напряжением выше 1000 вольт.

+Изолирующими клещами (штангой).

+Диэлектрическими перчатками.

+Защитными очками, маской.

?

Кому разрешается записывать показания электросчетчиков и других измерительных приборов, установленных на щитах управления и РУ.

+Единолично лицам из оперативного персонала предприятия с группой по электробезопасности не ниже II при наличии постоянного оперативного персонала.

+Единолично лицам из оперативного персонала предприятия с группой по электробезопасности  не ниже III, при отсутствии постоянного оперативного персонала.

+Персоналу других организаций в сопровождении лица из местного оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже III.

+Единолично лицам из оперативного персонала предприятия с группой по электробезопасности не ниже II в установках напряжением до 1000 вольт без постоянного оперативного персонала.

?

Кто имеет право оформлять изменения в составе бригады по наряду.

+Лицо, имеющее право выдачи наряда по данной установке.

+Лицо, выдавшее наряд.

-Производитель работ

-Ответственный за электрохозяйство на предприятии.

?

Какие материалы применяются для изготовления изолирующей части штанг переносных заземлений.

-Бумажно-бакелитовые трубки.

+Стелоэпоксифенольные материалы.

+Пластмасса.

?

При работе с измерительной штангой как необходимо подниматься на конструкцию или телескопическую вышку.

-Подниматься следует со штангой.

-Спускаться можно со штангой.

+Подниматься и спускаться следует без штанги.

?

Место испытаний ограждается и возле него выставляется наблюдающий

Должны ли ограждаться соединительные провода, находящиеся во время испытаний под испытательным напряжением.

+Да.

-Нет.

?

Какие данные указывают на переносном заземлении.

+Номер заземления.

+Площадь сечения заземляющих проводов.

-Дата последующего испытания.

?

На сколько рабочих мест допускается производитель с бригадой при работах на нескольких рабочих местах одного и  того же присоединения по одному наряду.

+1.

-2.

-3.

?

На ВЛ напряжением выше 1000 вольт лежит на земле провод. Укажите требуемые действия.

+Запрещается приближаться к проводу на расстояние менее 8 м.

+Вблизи провода следует организовать охрану для предотвращения приближения к нему людей и животных.

+Следует установить при возможности предупреждающие плакаты.

+Необходимо сообщить о происшедшем на предприятие электросетей.

+Следует дождаться приезда ремонтной бригады.

?

В соответствии со сроками, указанными в каком документе производится осмотр внутренних частей электрооборудования напряжением выше 1000 вольт.

+Местные инструкции.

-Должностные инструкции.

-Распоряжения органов Госэнергонадзора.

?

Где запрещается прохождение ВЛ.

-Над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий, выполненными из несгораемых материалов.

+По территориям стадионов.

+По территориям  детских учреждений.

?

Укажите помещения , в которых применяются диэлектрические ковры.

+Закрытые электроустановки напряжением до 1000 вольт.

+Закрытые  электроустановки напряжением выше 1000 вольт.

-Особо сырые помещения.

-Помещения, подверженные загрязнению.

+Открытые электроустановки в сухую погоду.

?

Письменное разрешение какой организации требуется для раскопки кабельных трасс или земляных работ вблизи них.

+Организации, эксплуатирующей КЛ.

-Землепользователя.

-Местного органа исполнительной власти.

-Энергоснабжающей организации.

?

Как должна выполняться установка и снятие переносных заземлений в электроустановках напряжением выше 1000 вольт.

+В диэлектрических перчатках.

+С применением изолирующей штанги.

+Закреплять зажимы штангой или руками в диэлектрических перчатках.

?

Что относится к организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках.

+Оформление работы нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

+Допуск к работе.

+надзор во время работы.

+Оформление перерыва в работе, перевод на другое рабочее мест о, окончание работы.

?

Что запрещается лицам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами.

-Отсоединять электроинструмент от электросети при прекращении подачи тока во время работы с ним или при перерыве в работе.

+Передавать ручные электрические машины, электроинструмент хотя бы на непродолжительное время другим лицам.

+Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент и производить самим какой-либо ремонт.

+Держаться за провод ручной электрической машины или электроинструмента или касаться вращающегося режущего инструмента.

+Удалять руками стружку или опилки во время работы до полной остановки ручной электрической машины.

+Работать с приставных лестниц.

?

Сколько человек могут проводить осмотр колодцев и работы в них…

-1.

-4.

+2.

?

Как хранятся комплекты переносных заземлений.

+Комплекты переносных заземлений должны быть пронумерованы.

+Переносные заземления должны храниться в отведенных для этого местах.

+Специальные места для хранения переносных заземлений должны быть пронумерованы в соответствии с номерами соответствующих  переносных заземлений.

-Номера на переносных заземлениях должны наноситься черной краской.

?

Как может заземляться каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению.

+отдельным проводником.

-Последовательно, параллельно или отдельным проводником.

-Последовательно.

?

Чем должен быть оснащен карабин против случайного раскрытия.

-Должен закрываться на замок.

+Должен иметь предохранительное устройство, исключающее случайное раскрытие карабина.

?

Допускается ли в электроустановках напряжением до 1 кВ. с глухозаземленной нейтралью использование оболочки кабеля для нулевого рабочего проводника вместо четвертой жилы.

+Допускается в кабелях с алюминиевой оболочкой.

-Не допускается.

?

В каких помещениях заземляющие и нулевые защитные проводники допускается прокладывать непосредственно по стенам.

+В сухих.

+Без агрессивных сред.

-Во всех помещениях.

-В помещениях , которые имеют деревянное покрытие стен.

?

Что необходимо предпринять при обнаружении непригодности средств защиты, выданных для отдельной электроустановки.

+Изьять непригодное средство защиты.

+Поставить в известность мастера участка или вышестоящих  лиц, в ведении которых находится электроустановка.

+Сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты  или в оперативной документации.

-Уничтожить негодное средство защиты.

-Использовать с принятием всех мер предосторожности

?

По чьему представлению назначаются ответственные за электрохозяйство структурных подразделений.

+Ответственного за электрохозяйство предприятия.

-Главного инженера.

-Главного механика.

-Инженера по технике безопасности.

-Руководителя предприятия.

?

Разрешается ли выписывать общий наряд на однотипные работы, выполняемые без снятия напряжения.

+Да.

-Нет.

?

Кто устанавливает периодичность текущих ремонтов трансформаторов.

+Ответственный за электрохозяйство

-Главный инженер.

-Директор предприятия.

?

Что должно быть сделано до приёмки электроустановок для их надежной и безопасной эксплуатации.

+Укомплектован , обучен эксплуатационный персонал.

+Разработаны эксплуатационные инструкции, оперативные схемы и техническая документация.

+Подготовлены и испытаны защитные средства, инструменты, запасные части и материалы.

+Введены в действие средства связи.

+Введены в действие сигнализация и средства пожаротушения.

+Введены в действие аварийное освещение и вентиляция.

?

Где необходимо применять защитные каски.

+В помещениях с действующим оборудованием.

+В закрытых и открытых РУ.

+В колодцах, камерах , .каналах и туннелях электростанций.

+На строительных площадках.

+В ремонтной зоне.

-В помещении щитов управления.

?

В каких условиях хранят изолирующие штанги и клещи.

+В условиях , исключающих их прогиб.

+В условиях, исключающих их прикосновение к стенам.

+В условиях защиты от воздействия масел.

?

При проведении работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных применяются ручные электрические светильники напряжением не выше …вольт.

-12.

-36.

+42.

?

Как накладываются заземление  на ВЛ.

+заземление накладываются снизу вверх, начиная с ближайшего провода.

-Заземление  накладываются сверху вниз.

?

Каким испытаниям подвергаются штанги для переноса и выравнивания потенциала.

+Не подвергаются.

-Механическим.

-Электрическим.

?

Каким должно быть помещение РУ  предприятия, примыкающее к помещениям, принадлежащим сторонним организациям и имеющим оборудование, находящееся под напряжением.

+Изолировано от этих помещений.

+Имеет отдельный выход.

-Окно выходит в противоположную сторону.

-Имеет систему сигнализации.

-Имеет сквозной проход к этим помещениям.

?

Кто создает комиссию для проверки знаний на предприятиях,  не имеющих квалифицированных специалистов для состава комиссии.

+Органы Энергонадзора.

-Вышестоящие организации.

-Организации , в которые обращается данное предприятие.

?

Какими ограждениями должны быть закрыты токоведущие части РУ электроустановок напряжением  до 1 кВ., установленных в помещениях, доступных для неинструктированного персонала.

+Сплошными.

-Сетчатыми с размером ячеек не более 25х25 мм.

-Смешанными.

?

Если должно, то как выполняется заземление (зануление) корпусов переносных светильников напряжением выше 42 вольт.

+Должно, посредством специальной жилы гибкого кабеля.

-Переносные светильники не заземляются.

-Использование переносных светильников напряжением 42 вольт запрещено.

?

Для чего предназначены гибкая и жесткая изолирующие лестницы.

+Гибкая изолирующая лестница применяется для подьема электромонтера к токоведущим частям.

+Жесткая изолирующая лестница предназначена для подьема электромонтера к проводам ВЛ, находящимся под напряжением.

?

В соответствии с какими документами должна осуществляться эксплуатация электроустановок.

+ С М.П. по охране труда при ЭЭУ.

+Правилами Госгортехнадзора.

+Правилами министерств и ведомств.

+Правилами заводов-изготовителей.

-Распоряжениями администрации.

-Решениями оперативного персонала.

?

Кто  определяет  сроки капитального и текущего ремонта электродвигателей.

+Ответственный за электрохозяйство.

-Завод-изготовитель.

- Главный инженер.

-Оператор  механик.

?

Должны ли быть сняты временные ограждения и плакаты для пробного включения электрооборудования на рабочее напряжение до полного окончания работ.

+Да.

-Нет.

?

Какие действия следует выполнять перед началом работ с ручными электрическими машинами, ручными электросветильниками и электроинструментом.                                                +Проверить комплектность и надежность крепления деталей.

+Проверить внешним осмотром исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки.

+Проверить четкость работы выключателя.

+Проверить работу на холостом ходу.

+У машин  класса 1, кроме того, проверить исправность цепи. заземления (между корпусом машины и заземляющим контактом штепсельной вилки).

+Проверить внешним осмотром целость изоляционных  деталей корпуса,  рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие исправных кожухов.

?

Кто должен выполнять чистку изоляции без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них любым способом.

+Не менее чем два лица, одно их которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные –не ниже III.

-Только одно лицо с группой по электробезопасности не ниже IV.

+Чистку изоляторов может выполнять одно лицо под непрерывном надзором производителя работ или другого члена бригады с группой не ниже IV.

+Эти лица должны специально обучены и допущены к проведению такой работы, о чем делается отметка в удостоверении.

?

Как хранятся комплекты переносных заземлений.

+Комплекты переносных заземлений должны быть пронумерованы.

+Переносные заземления должны храниться в отведенных для этого местах.

+Специальные места для хранения переносных заземлений должны быть  пронумерованы в соответствии с номерами соответствующих переносных заземлений.

-Номера на переносных заземлениях должны наноситься черной краской.

?

Кто должен осуществлять установку и очистку светильников сети электрического освещения, смену ламп, вставок, ремонт и осмотр сети.

+Оперативный персонал.

+Оперативно-ремонтный персонал.

+Специально обученный персонал

?

Кто утверждает  однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений

При нормальных режимах работы оборудования.

+Ответственный за электрохозяйство.

-Директор предприятия.

-Главный инженер.

?

Что необходимо предпринять при обнаружении непригодности средств защиты, выданных для отдельной электроустановки.

+Изьять непригодные средства защиты.

+Поставить в известность мастера участка или вышестоящих лиц, в ведении которых находится  электроустановка.

+Сделать запись в журнале учёта и содержания средств защиты или в оперативной

документации.

-Уничтожить негодные средства защиты.

-Использовать с принятием всех мер предосторожности.

?

Где должна находиться аптечка с необходимыми приспособлениями и средствами для оказания первой медицинской помощи.

+В местах постоянного дежурного персонала.

-В местах производства работ.

-В местах , где возможно травмирование персонала.

?

Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем … проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах

-1.

+2.

-3.

?

Укажите порядок действий производителя работ после окончания испытаний.

+Снизить напряжение испытательной установки до нуля.

+Отключить установку от сети 380/220 вольт.

+Заземлить или дать распоряжение о заземлении вывода установки.

+Сообщить бригаде о снятии напряжения.

+Дать распоряжение на пересоединение или в случае окончания испытаний на отсоединение проводов и снятие ограждений.

?

Какие из перечисленных ниже работ должны обязательно выполняться по нарядам.

+Работы со снятием напряжения.

+Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них.

+Работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

-Работы в порядке текущей эксплуатации.

?

Каким должно быть помещение РУ предприятия, примыкающее к помещениям, принадлежащим сторонним организациям и имеющим оборудование, находящееся под напряжением.

+Изолировано от этих помещений.

+Иметь отдельный выход.

-Окна выходят в противоположную сторону.

-Иметь систему сигнализации.

-Иметь сквозной проход к этим помещениям.

?

Кто осуществляет установку и обслуживание габаритных ворот и знаков на пересечениях ВЛ с шоссейными и железными дорогами.

+Организация, в ведении которой находятся  железнодорожные пути и шоссейные дороги.

-Организация, в ведении которой находится ВЛ.

-Специализированная организация.

-Местные исполнительные органы.

?

Нужно ли ставить штамп на выдержавшие испытание указатели напряжения до 1000 вольт.

+Да.

-Нет.

?

У кого должны находиться наряды при выполнении работ.

+Производителя работ.

-Оперативного персонала.

-Ответственного руководителя.

-Одного из членов бригады.

?

Какая организация должна осуществлять обрезку деревьев растущих в непосредственной близости от проводов.

+Эксплуатирующая организация.

-Организация , в ведении которой находятся зеленые насаждения.

-Местный исполнительный орган.

?

В какой период , как правило, производится ремонт энергоёмкого оборудования.

+Осенне-зимний

-Весенне-летний.

-Зимне-весенний.

-Летне-осенней.

-Не имеет значения.

?

Как устанавливается исправность указателя напряжения.

+С помощью предназначенных для этой цели специальных приборов.

+При приближении к токоведущим частям, расположенных поблизости и заведомо находящимся под напряжением .

+Путем предварительной проверки указателя напряжения в другой электроустановке.

?

При каком максимальном перерыве в работе электротехнического персонала допускается не проводить производственное обучение на рабочем месте лиц из этого персонала.

+1.

-2 года.

-3года.

?

На каких электродвигателях должна предусматриваться защита от перегруза.

+На электродвигателях, подверженных перегрузке по технологическим причинам.

+На электродвигателях с особо тяжелыми условиями пуска и самозапуска (длительность прямого пуска непосредственно от сети 20  сек.и более).

-На всех электродвигателях мощностью более 5  МВт.

?

Какие действия необходимо предпринять, обнаружив какую-либо неисправность при работе с ручными электрическими машинами или ручными электрическими светильниками.

+Немедленно прекратить работу.

-Сообщить ответственному лицу и, если возможно , продолжить работу с соблюдением всех мер предосторожности.

-Устранить неисправность, если это возможно, своими силами и продолжать работу.

?

Что должно быть сделано до приёмки электроустановок для их надежной и безопасной эксплуатации.

+Укомплектован, обучен эксплуатационный персонал.

+Разработаны эксплуатационные инструкции, оперативные схемы и техническая документация.

+Подготовлены и испытаны защитные средства, инструменты, запасные части и материалы.

+Введены в действие средства связи.

+Введены в действие сигнализация и средства пожаротушения.

+Введены в действие аварийное освещение и вентиляция.

?

Должны ли регистрироваться в журнале учёта и содержания средств защиты средства, находящиеся в индивидуальном пользовании.

+Да.

-Нет.

При работах на отключенных линиях электропередачи или РУ при полном снятии напряжения , а также при работе вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, какие можно применять предохранительные пояса.

+Со стропом из синтетических материалов.

-Со стропом из стального каната.

-Со стропом из цепи.

?

Как следует хранить средства защиты из резины.

+Должны сохраняться в закрытых помещениях при температуре 0…30 град.С.

+Должны быть защищены от воздействия масел, бензина, кислот, щелочей и других разрушающих резину веществ.

+Должны быть защищены от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов.

-Должны подвешиваться на специальных кронштейнах.

?

Что вк5лючает в себя электрическая схема однополюсного указателя напряжения.

+Элемент индикации с добавочным резистором.

+Контакт-наконечник.

+Контакт на торцевой части корпуса, с которым соприкасается рука оператора.

-Шунтирующий резистор.

?

Кто несет ответственность за соответствие квалификации персонала сторонних организаций, производящих какие-либо работы на действующих электроустановках предприятия.

+Руководители сторонних организаций.

-Руководители предприятия.

-Руководители производимых работ.

-Руководители структур, в которых эксплуатируются эти электроустановки.

?

Как отмечаются места, в которых допускается переезд автотранспорта через кабельные каналы.

+Знаком.

-Оградой.

-Разделительными линиями.

-Бордюрами.

-Земляной отсыпкой.

?

Разрешено ли оперативному персоналу, непосредственно выполняющему переключения, самовольно выводить из работы блокировки.

+Запрещается.

-Разрешается.

-Разрешается с последующим докладом старшему из оперативного персонала.

?

В ЗРУ переносные заземления накладываются на токоведущие части в установленных для  этого местах. Что нужно сделать для подготовки таких мест.

+Эти места очищаются от краски.

+Такие места должны быть окаймлены черными полосами.

-Такие места должны быть окаймлены белыми полосами.

?

Какую группу по электробезопасности должен иметь специально подготовленный персонал, обслуживающий аккумуляторные батареи.

-2.

+3.

-4.

-5.

?

Можно ли применять защитное средство с поврежденным лаковым покрытием.

-Можно после осмотра.

+Необходимо изьять из эксплуатации.

?

Наименьшие расстояния на опоре между проводами ВЛ до 10 КВ. в местах их пересечения между собой при транспозиции, ответвлениях, переходе с одного расположения проводов на другое (расчетное условие- грозовое перенапряжение) должны быть…

+Не менее 20 см.

-Не менее 30 см.

-Не менее 40 см.

?

Какие действия следует выполнять перед началом работ с ручными электрическими машинами, ручными электросветильниками и электроинструментом.

+Проверить комплектность и надежность крепления деталей.

+Проверить внешним осмотром исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки.

+Проверить чёткость работы выключателя.

+Проверить работу на холостом ходу.

+У машин класса 1, кроме того, проверить исправность цепи заземления (между корпусом машины и заземляющим контактом штепсельной вилки).

+Проверить внешним осмотром целость изоляционных  деталей корпуса , рукоятки и крышек шеткодержателей, наличие исправных кожухов.

?

Кто должен осуществлять эксплуатацию электроустановок потребителей.

+Подготовленный электротехнический персонал.

-Технический персонал предприятия.

-Технический персонал специальной службы.

-Технический  персонал службы главного механика.

?

Когда отражаются в схемах и чертежах изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации.

+Немедленно.

-После согласования с заводом- изготовителем.

-После проведения соответствующих испытаний.

?

В каком случае в электроустановках напряжением выше 1000 вольт переключения проводятся без составления бланков переключения.

+При простых переключениях.

+При наличии действующих блокировочных устройств.

-При отсутствии блокировочных устройств.

-При сложных переключениях.

-В любом случае.

?

Укажите , какими средствами защиты необходимо пользоваться  при замене предохранителей в электроустановках напряжением выше 1000 вольт.

+Изолирующими клещами (штангой).

+Диэлектрическими перчатками.

+Защитными очками.

?

Каковы действия оперативного персонала предприятия в случае обнаружения однофазного замыкания на кабельной линии в сети с изолированной нейтралью.

-Действовать самостоятельно по ликвидации замыкания.

+Сообщить дежурному питающей подстанции или дежурному по сети  энергоснабжающей организации.

-Сообщить главному инженеру предприятия.

+Действовать по указаниям дежурного питающей подстанции или дежурного по сети энергоснабжающей организации.

?

Разрешается ли вносить и работать с длинными предметами (трубы, лестницы и т.д.) в РУ, в которых не все  части , находящиеся под напряжением, закрыты ограждениями.

+Разрешено вдвоем под наблюдением производителя работ.

-Разрешается, если длина предмета не более 2 м.

-Да. если эти предметы неметаллические.

?

Установка и снятие предохранителей производится как правило…

+При снятом напряжении.

-Под напряжением.

?

Из каких частей состоит изолирующая штанга.

+Рабочая часть

+Изолирующая часть.

+Рукоятка.

-Измерительное устройство.

?

Что относится к организационным мероприятиям , обеспечивающим безопасность работ в электроустановках.

+Оформление работы нарядом- допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

+Допуск к работе.

+Надзор во время работы.

+Оформление перерыва в работе, перевод на другое рабочее место, окончание работы.

?

Кто несет персональную ответственность за создание безопасных условий труда для работников электрохозяйства и организационно- техническую работу по предотвращению случаев поражения персонала электрическим током.

+Руководитель  предприятия.

+Ответственный за электрохозяйство.

-Главный механик.

-Председатель профсоюзного комитета.

-Главный инженер.

?

Укого должен находится полный комплект инструкций для электротехнического персонала цеха.

+У ответственного за электрохозяйство цеха.

-У ответственного за электрохозяйство предприятия.

?

При напряжении , равным 110 % номинального, вызванном повышением напряжения в электрической сети, продолжительность работы конденсаторной установки в течение суток должна быть не более…

-6 час.

+12 час.

-18 час.

?

Разрешено ли выдавать один наряд при работе в электроустановках подстанций и на КЛ для одновременной работы на всех присоединениях, если снято напряжение со всех токоведущих частей, в том числе  и с выводов ВЛ и КЛ при  условии , что заперт вход в соседние электроустановки.

+Да.

-Нет.

?

Как отмечается граница между изолирующей частью и рукояткой электрозащитного средства для напряжения выше 1000 вольт.

-Отмечается поясом  краски.

+Ограничительным кольцом или  упором из электроизоляционного материала, диаметр которого превышает диаметр рукоятки не менее чем на 10 мм.

-Ограничительным кольцом, диаметр которого  превышает диаметр рукоятки не мене чем на 15 мм.

?

Где заземляются провода после соединения шлейфов на анкерных опорах смонтированного участка ВЛ

+На начальной анкерной опоре.

+На одной из концевых опор.

-На конечной анкерной опоре.

?

Применение каких плавких вставок разрешается.

+Калиброванных.

-Некалиброванных

-Любого типа.

-В зависимости от ситуации.

?

Как следует выбирать предохранители.

+По отключающей способности.

-По включающей способности.

-По предельно допустимому току, возникающему при включении на КЗ.

7

Что должно быть заземлено на ВЛ.

+Опоры, имеющие грозащитный трос или другие устройства грозащиты.

+Железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ.

+Опоры, на которых установлены силовые или измерительные трансформаторы, разьединители, предохранители или другие аппараты.

+Металлические и железобетонные опоры ВЛ 110-500 кВ. без тросов и других устройств грозозащиты, если это необходимо по условиям обеспечения надежной работы релейной защиты и автоматики.

-Деревянные опоры ВЛ 35-110 кВ. без грозащитного троса и других устройств.

?

Что представляет заказчик (потребитель) инспектору государственного энергетического надзора.

+Проектную документацию.

+Техническую документацию.

+Электроустановки для осмотра.

?

Соответствие электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным должно проверяться не реже   раза в …(года).

-1.

+2.

-3.

?

Какие из перечисленных ниже работ должны обязательно выполняться по нарядам.

+Работы со снятием напряжения.

+Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них.

+Работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся род напряжением.

-Работы в порядке текущей эксплуатации.

?

Каким образом можно проверить исправность указателя напряжения перед его применением.

+С помощью специальных приспособлений.

+Путём прикосновения контактного электрода к токоведущим частям, заведомо находящихся под напряжением.

?

Как следует передавать котелок или ковш с припоем либо сосуд  с кабельной массой.

-Из рук в руки над прочным основанием.

+При передаче необходимо ставить их на землю или прочное основание.

?

В открытых электроустановках выше 1 кВ. сетей с изолированной нейтралью вокруг площади , занимаемой оборудованием, должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель на глубине…

+Не менее  0,5 м.

-Не менее 1 м.

?

Кому разрешается проверять отсутствие напряжения в электроустановках подстанции и в РУ.

+Одному лицу из оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV в электроустановках выше 1000 вольт.

+Одному лицу из оперативного или оперативно-ремонтного персонала с группой по электробезопасности не III в электроустановках до 1000 вольт.

-Двум лицам  из оперативного или оперативно-ремонтного персонала с группой по электробезопасности  не ниже III в электроустановках напряжением выше 1000 вольт.

?

Кто осуществляет замену и проверку расчётных счетчиков , по которым проводится расчет между энергоснабжающими организациями и потребителями.

+Персонал энергоснабжающих организаций.

-Персонал эксплуатирующей организации.

_Персонал специализированной организации.

-Персонал органов «Энергонадзора».

?

Где необходимо применять защитные каски.

+В помещениях с действующим оборудованием.

+В закрытых и открытых распределительных устройствах.

+В колодцах, камерах, каналах и туннелях электростанций.

+На строительных площадках.

+В ремонтной зоне.

-В релейных.

-В помещениях щитов управления.

?

Какая группа по электробезопасности присваивается производственному неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может опасность поражения током? Не ниже…

-5.

+1.

-2.

?

Кто  может иметь персональные ключи для входа в электропомещение.

+Лица из оперативного персонала, принимающие и сдающие смену по телефону.

-Никто. Ключи должны сдаваться и передаваться по смене.

-Лицо, ответственное за электрохозяйство.

?

Как должны выполняться работы на электроустановках, проводимые без нарядов.

+По распоряжению

+В порядке текущей эксплуатации.

?

К работам на высоте относятся работы, выполняемые на высоте  1м. и более от поверхности грунта или перекрытий. Работы на высоте… м. и более считаются верхолазными.

-2.

-10.

+5.

-8.

?

Каковы основные задачи оперативно-диспетчерского управления при ликвидации аварийных нарушений.

+Предотвращение  развития нарушений, исключение поражения персонала и повреждения незатронутого аварией оборудования.

+Срочное восстановление электроснабжения и нормальных параметров электроэнергии.

+Создание наиболее надежной послеаварийной схемы  системы электроснабжения.

+Выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и при возможности включение его в работу.

?

Кто определяет сроки капитального и текущего ремонта электродвигателей.

+Ответственный за электрохозяйство.

-Завод-изготовитель.

-Главный инженер.

-Оператор механизма.

?

Где хранится инструкция о мерах пожарной безопасности.

+Вывешивается на видном месте.

-У инженера по технике безопасности.

-У руководителя подразделения.

-У ответственного за электрохозяйство.

-На каждом рабочем месте.

?

На применение в каких условиях рассчитаны основные электрозащитные средства.

+В закрытых электроустановках.

+В открытых электроустановках в сухую погоду.

+На ВЛ только в сухую погоду.

-На ОРУ в любых условиях.

?

Как проводятся электрические испытания изолирующей вставки.

-Согласно указаниям техдокументации.

+Испытания проводятся исходя из удельного испытательного напряжения 2,5 кВ. на 1 см. длины целиком или по частям на участке не менее 30 см. в течение 1 мин.

?

В каких случаях допускается выполнение переключений без распоряжения или без ведома вышестоящего технического персонала.

+При несчастном случае.

+При стихийном бедствии.

+При ликвидации аварии.

-В ночное время.

?

Кто может определить способы валки и установки опоры, необходимость и способы её укрепления во избежание отключения.

+Ответственный руководитель работ.

+Лицо, выдающее наряд, если не назначен ответственный руководитель работ.

-Старшее лицо из состава бригады с группой по электробезопасности не ниже 1У.

?

Перетяжка и замена проводов на ВЛ напряжением до 1000 вольт, подвешенной на опорах совместно с другими ВЛ напряжением до 1000 вольт и выше, производится с отключением и заземлением на рабочих местах или с двух сторон участка работ….

-Всех ВЛ напряжением до 1000 вольт.

-Всех ВЛ напряжением выше 1000 вольт.

+Всех  ВЛ напряжением до и выше 1000 вольт.

?

Кто определяет обьём организуемой на предприятии техучебы и необходимость проведения противоаварийных тренировок.

+Ответственный за электрохозяйство.

-Главный инженер.

-Инженер по ОТ.

-Руководитель предприятия.

?

Что проверяется при приёмке оборудования из ремонта.

+Выполнение всех предусмотренных работ.

+Внешнее состояние.

+Наличие и качество ремонтной отчётной технической документации.

-Внутрннее  состояние.

-Наличие исходной технической документации.

?

Какое устройство должны иметь двери между отсеками одного РУ или между смежными помещениями двух РУ в электроустановках напряжением выше 1 кВ.

+Фиксирующие двери в закрытом положении.

-Не препятствующее открыванию их в обоих направлениях

+Препятствующее открыванию дверей в направлении помещений с высшим напряжением.

?

Перед допуском к работе на электродвигателях насосов, дымососов и вентиляторов из-за возможности вращения двигателя от механизма должны быть закрыты и заперты на замок задвижки и шиберы механизма. У кого согласно ПТБ электроустановок потребителей будут ключи от замков при работе.

-Правила не регламентируют этот момент.

+У ответственного допускающего.

-У ответственного за электрохозяйство.

+У оперативного  персонала.

?

Для чего предназначен указатель повреждения кабелей.

-Для отыскания поврежденного участка разветвленной кабельной сети 6-10 кВ., имеющем замыкание на землю только одной фазы.

+Для отыскания поврежденного участка разветвленной кабельной сети 6-10 кВ. , имеющем замыкание на землю одной или нескольких фаз.

+Для отыскания поврежденного участка разветвленной воздушно-кабельной сети 6-10 кВ. , имеющем замыкание на землю одной или нескольких фаз.

?

Относятся ли защитные ограждения к электрозащитным средствам.

+Да.

-Нет.

?

Как оформляются  результаты испытаний средств защиты, принадлежащие сторонним организациям.

-Выдается заказчику протокол испытаний.

+Ставится об испытании и выдается протокол испытания.

?

Могут ли заземляющие и нулевые защитные проводники иметь в своей цепи предохранители или разьединяющие приспособления.

+Нет.

-Да.

?

Разрешается ли прокладка ответвлений от магистралей к электроприёмникам до 1 кВ. в стене , под чистым полом.

+Разрешается с защитой их от агрессивных сред. А также они не должны иметь соединений.

-Не разрешается.

?

Укажите кратность (в процентах) аппаратов защиты по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам при выборе проводников по расчетному току в сетях, защищаемых от перегрузок- для номинального тока плавкой вставки или автоматического выключателя , имеющего отсечку (кабели с бумажной изоляцией).

-30.

+100.

-40.

-60.

?

На ВЛ,  отключенных для ремонта, устанавливать , а затем  снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи должны работники из числа оперативного персонала….

+Один,  имеющий группу IV (на ВЛ напряжением выше 1000 вольт) или группу III (на ВЛ напряжением до 1000 вольт), второй- имеющий группу III. Допускается использование второго персонала , а на ВЛ , питающих потребителя, -из числа персонала потребителя.

-Один, имеющий группу II.

?

Что необходимо сделать при измерениях клещами пофазно токов в установках напряжением до 1000 вольт при горизонтальном расположении фаз перед проведением измерений.

+ограждать каждую фазу изолирующей прокладкой.

-Одеть диэлектричексие перчатки.

+Одеть защитные очки.

?

В каких местах следует устанавливать аппараты защиты.

+Там , где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии).

+Там , где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты.

-Там . где сечение проводника увеличивается.