Тест  по профессии «Электромонтер ремонтник»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Закон Джоуля – Ленца

-U = J R.

+Q = J  R t.

-R = p L / S.

-Q = J*J R t

-Q = J*I R t

?

Какой материал следует применять для искусственных заземлителей.

+сталь.

-медь.

-латунь.

-алюминий

-чугун

-серебро

?

Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства для установок напряжением 380 В с глухо – заземляющей нейтралью.

-не более 2 Ом.

+4 Ом и менее.

-не более 8 Ом.

-не более 4 Ом

-не более 10 Ом

?

Как подразделяются электроустановки по уровню питающего напряжения, исходя из условий электробезопасности.

-12 В и 42 В.

-до 35 кВ и выше 35 кВ.

+до  1 кВ и выше 1 кВ.

-до 220 В и выше 220 В

-до 380 В и выше 380 В

?

Какие работы относятся к работам , выполняемым на высоте.

+на высоте 1,3 метра и более .

-на высоте 1,2 метра и более.

-на высоте 1,5 метра и более.

-на высоте 1,7 метра и более

-на высоте 2 метра и более

-на высоте 5 метров и более

?

Как определяется направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле.

-правилом правой руки.

+правилом левой руки.

-правилом буравчика.

-правилом средней руки

?

В каком случае разрешается применять для проверки отсутствия напряжения контрольные лампы.

-разрешается применять при линейном напряжении до 220 В.

+не разрешается применять

-разрешается применять при фазном напряжении до 220 В.

-разрешается применять при напряжении до 220 В

-не разрешается применять,  кроме случаев установленных правилами ПТБ

?

Укажите на какой срок разрешается  выдавать наряд  для работы в электроустановках .

-одни сутки.

-30 суток.

+15 суток.

-5 суток

-10 суток

-16 суток

-20 суток

-3 суток

?

Как устанавливается исправность указателя напряжения при определении отсутствия напряжения в электроустановке.

-сроком годности , обозначенном на указателе напряжения.

-визуальным осмотром.

+специальным прибором или приближением к токоведущим частям, заведомо находящихся под напряжением.

-ощупыванием

-облизыванием

-обнюхиванием

-специальным прибором или приближением к токоведущим частям, которые могут находится под напряжением

?

Разрешается ли ответственному руководителю принимать непосредственное участие в работах по наряду.

-запрещается.

-разрешается в электроустановках напряжением до 1000 В.

+разрешается если он совмещает обязанности руководителя и производителя.

-разрешается в электроустановках напряжением выше 1000 В

-разрешается, если он совмещает обязанности руководителя и допускающего

- разрешается, если он совмещает обязанности допускающего и производителя

?

Первый закон Кирхгофа.

+алгебраическая сумма токов для любой узловой точки цепи равна нулю.

-ток на участке электрической цепи прямо пропорционален напряжению на концах этого участка и обратно пропорционален сопротивлению.

-в замкнутой цепи сумма ЭДС равна сумме падении напряжения на отдельных сопротивлениях.

-сумма токов сходящихся в узле электрической цепи равна нулю

-алгебраическая сумма ЭДС всех участков электрической цепи равна сумме падений напряжения на всех участках

?

К каким  относятся помещения, в отношении опасности поражения людей электрическим током, с одним из следующих условий : сырое или содержащее токопроводящую пыль, токопроводящие полы, высокая температура, возможность одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам эл. оборудования и металлоконструкциям с землей.

+с повышенной опасностью.

-особо опасное.

-без повышенной опасности.

-очень опасное

-безопасное

?

На какое напряжение применяют электрифицированный инструмент в помещениях с особой опасностью поражения людей электрическим током.

+12 вольт.

-36 вольт.

-50 вольт.

-48 вольт

-9 вольт

-6 вольт

-110 вольт

?

Какие обязанности ответственных за безопасность работ в электроустановках , допускается совмещать одному человеку.

+производитель работ, допускающий.

-производитель работ, наблюдающий.

-производитель работ, член бригады.

-производительработ, наблюдающий

?

Переносное заземление можно присоединять к заземлителю погруженному в грунт не менее чем  на :

-1 метр.

+0,5 метра.

-0,75 метра.

-0,25 метра

-0,65 метра

-0,8 метра

-0, 85 метра

-0,9 метра

-0,95 метра

?

На какое максимальное напряжение выпускают изолирующие клещи.

-до 1 кВ включительно.

-до 10 кВ включительно.

+до 35 кВ включительно.

-до 110 кВ включительно

-до 220 кВ включительно

-до 500 кВ включительно

?

Укажите периодичность электрических испытаний диэлектрических ковриков во время эксплуатации.

-1 раз в год

-1 раз в 6 месяцев.

+Не проводится.

-1 раз в 3 месяца

-1 раз в 6 месяцев

-1 раз в 2 года

-1 раз в 3 года

?

На какой срок выдаются ответственному руководителю работ ключи от распределительных устройств, обслуживаемых постоянным оперативным персоналом.

-На время производства работ.

-На срок не более 5 дней.

+На время производства работ с ежедневном возвратом оперативному персоналу.

-На срок не более 10 дней

-На срок не более 3 дней

?

Каким правилом определяется направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле .

-Правилом правой руки.

-Правилом винта.

+Правилом левой руки.

?

Что понимается под защитным занулением электроустановок.

+Присоединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования к неоднородно заземленному нулевому проводу электрической сети.

-Наличие в питающей сети  4-го провода нулевого.

-Присоединение нулевого провода к корпусу электрооборудования.

-Присоединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования к однородно заземленному нулевому проводу электрической сети.

-Присоединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования к неоднородно заземленному проводу электрической сети.

?

Должны ли заземлятся корпуса грузоподъемных машин.

-Должны.

+Должны, за исключением машин на гусеничном ходу.

-не должны.

?

Что применяется для проверки отсутствия напряжения в электроустановках до 1000 вольт.

-Контрольные лампы.

-Измерительные приборы.

+Указатели напряжения.

?

Какой персонал допускается к работе с электроинструментом класса 1 в помещении с повышенной опасностью поражения электротоком и вне помещений.

-с группой I.

-с группой не ниже III .

+с группой не ниже II.

-с группой не ниже IV

-с группой не ниже V

?

Какие работы относятся к верхолазным работам.

+на высоте более 5 метров.

-на высоте более 3 метров.

-на высоте более 10 метров.

-на высоте более 4 метров

-на высоте более 6 метров

-на высоте более 7 метров

-на высоте более 8 метров

-на  высоте более 9 метров

- на высоте более 1, 3 метра

?

Каким напряжением испытывается силовой кабель напряжением 6 кВ с резиновой изоляцией.

-6 U ном

-3 U ном

+2 U  ном

-1,5 U ном

-2,5 U ном

-3,5 U ном

-4 U ном

-4,5 U ном

-5 U ном

-5,5 U ном

?

К какой группе относится плакат « Не включать . Работают люди ».

+Запрещающий.

-Предупреждающий.

-Указательный.

?

При наличии скольких  условий повышенной опасности одновременно помещение считается особо опасным для поражения людей электрическим током.

-Пяти и более условий.

-Трех и более условий.

+Двух и более условий.

-Одного и более условий

-Четырех и более условий

?

Кто утверждает графики и организует профилактические испытания электрооборудования и аппаратуры , электроустановок и сетей, находящихся в ведении организации.

-Главный инженер.

-Руководитель предприятия.

+Лицо, ответственное за электрохозяйство предприятия.

-Лицо, ответственное за испытания электрооборудования и аппаратуры

-Лицо, ответственное за электрохозяйство подразхделения предприятия

?

О чем гласит правило Ленца .

-в проводниках электрической цепи  при изменении магнитного поля возникает ( наводится ) ЭДС.

+Наводимая ЭДС всегда направлена так, чтобы создать ток , противодействующий происходящим изменениям.

-Направление , в котором ток стремится повернуть компасную стрелку определяют правилом винта.

-Наводимая ЭДС всегда направлена так, чтобы создать ЭДС , противодействующую происходящим изменениям.

?

В каких случаях необходимо защитное заземление электроустановок.

-во всех электроустановках.

+в любых помещениях при напряжении электроустановок 42 В и выше.

-в любых помещениях при напряжении электроустановок 36 В и выше.

-в любых помещениях при напряжении электроустановок 50 В и выше.

-в любых помещениях при напряжении электроустановок 12 В и выше.

-в любых помещениях при напряжении электроустановок 110 В и выше.

-в любых помещениях при напряжении электроустановок 220 В и выше.

-в любых помещениях при напряжении электроустановок 380 В и выше.

-в помещениях без повышенной опасности при напряжении 500 В и во всех взрывоопасных помещениях.

?

Назначение заземления.

+Снижение напряжения прикосновения и шага до безопасных величин.

-Снижение напряжения прикосновения-шага до безопасных ведичин

-Снижение напряжения прикосновения и защита электрооборудования

-Снижение напряжения шага и защита электрооборудования

-Защита электрооборудования.

-Вызвать срабатывание максимальной защиты.

?

Каким напряжением испытываются электрические аппараты ( выключатели, разъединители и т.п. ) 6 кВ с фарфоровой изоляцией.

-42 кВ.

-65 кВ.

+32 кВ.

-6 кВ

-35 кВ

-10 кВ

-15 кВ

-20 кВ

-50 кВ

?

Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства для электроустановок  0,4 кВ с глухозаземленной  нейтралью.

-Не более 2 Ом.

-Не более 10 Ом.

+Не более 4 Ом.

-Не более 8 Ом

?

Какому числу лиц, из какого персонала и с какими группами по электробезопасности  в электроустановках до 1000 вольт разрешается выполнять все операции по наложению и снятию переносных заземлений . Укажите специальные требования.

-Два работника, один - имеющий группу IV(оперативный персонал), другой – группу III (ремонтный персонал)

-Два работника, один - имеющий группу III(ремонтный персонал), другой – группу IV (оперативный персонал)

+Одному лицу из оперативного персонала с группой не ниже III. Специальных требований нет.

-Одному лицу из оперативного или оперативно – ремонтного персонала с группой не ниже III. Наложение требуется выполнять с земли изолирующей штангой.

-Одному лицу из оперативного или оперативно – ремонтного персонала с группой не ниже IV. Наложение требуется выполнять с земли изолирующей штангой

-Одному лицу из оперативного персонала с группой не ниже IV. Специальных требований нет.

?

Укажите соотношение « дыхание  - массаж » при оказании помощи пострадавшему одним человеком.

-2 :  5.

+2 : 15.

-12 : 60.

-2 : 10

-2 : 20

-2 : 30

-2 : 40

+4 : 30

?

От чего зависит частота вырабатываемого переменного тока.

-от угловой скорости и КПД генератора

-от числа пар полюсов и величины напряжения

+от числа оборотов и числа пар полюсов генератора

-от числа пар полюсов и величины тока

-от числа оборотов и числа полюсов генератора

?

Напряжение питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно быть не более:

-42 В

-12 В

+50 В

-36 В

-48 В

-110 В

?

Действующими считаются установки.

+Установки или их участки, которые находятся под напряжением полностью или частично, или на которые в любой момент может быть дано напряжение.

-Которые полностью или частично находятся под напряжением.

-Которые находятся под напряжением в данный момент.

-Установки или их участки, которые могут находиться под напряжением полностью или частично, или на которые в любой момент может быть дано напряжение.

-Установки или их участки, которые находятся под напряжением полностью или частично.

?

Территория размещения наружных электроустановок в отношении поражения людей электрическим током относятся к :

+Особо опасным .

-С повышенной опасностью .

-Опасным.

?

В электроустановках 35 кВ запрещается приближение людей к токоведущим частям , находящимся под напряжением на расстояние менее :

+	0,6 м.

-	1,0 м.

-	0,5 м.

?

К какой категории относятся потребители электроэнергии перерыв в электроснабжении которых допускается на время автоматического восстановления питания.

-	III  категории.

-	II  категории.

+	I  категории.

?

Указать полный перечень основных защитных средств для электроустановок до 1 кВ.

+	Изолирующие штанги , изолирующие и измерительные клещи , указатели напряжения , диэлектрические перчатки , изолированный инструмент.

-	Изолирующие штанги , изолирующие и измерительные клещи , указатели напряжения , диэлектрические перчатки , изолированный инструмент, диэлектрические калоши.

-	Изолирующие штанги , изолирующие и измерительные клещи , указатели напряжения , диэлектрические перчатки.

?

Можно ли работать в электроустановках в согнутом состоянии.

-	Можно, если есть наблюдающий.

-	Нельзя.

+	Можно, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей не менее допустимого.

?

Устанавливать переносное заземление на ВЛ может :

+	Один имеющий группу IV(оперативный персонал), второй - III группу (оперативный персонал)

-	Два члена бригады с III  группой.

-	Один член бригады с  IV группой.

?

Измерение сопротивления изоляции разъединителей, отделителей, короткозамыкателей  производится мегомметром на напряжение:

-	500 В.

+	2500 В.

-	1000 В.

?

На какие группы делятся плакаты по ТБ для электроустановок.

-	запрещающие и предупреждающие.

-	указательные , запрещающие , предписывающие .

+	указательные , запрещающие , предписывающие , предупреждающие .

?

Какие электроустановки следует заземлить или занулить в помещениях без повышенной опасности поражения электротоком.

-	на напряжение 220 В и выше переменного тока и 110 В и выше постоянного тока .

+	на напряжение 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока .

-	на напряжение 380 В и выше переменного тока и 220 В и выше постоянного тока .

?

Каков максимальный срок действия распоряжения на производство работ в электроустановках.

-	По усмотрению лица, выдающего распоряжение.

+	В течение  рабочего дня исполнителей

-	В течение одних суток.

?

Кто имеет право единолично осматривать электроустановки до 1 кВ.

-	Административно технический персонал с группой  IV и оперативный персонал с группой  III .

+	работник, имеющий группу IV и право единоличного осмотра на основании  письменного распоряжения руководителя предприятия.

-	персонал производящий работу  в данной электроустановке

?

При какой влажности воздуха наступает условие повышенной опасности.

-	близкое к 100 %.

-	более 80 %.

+	более 75 %.

?

Лица из какого персонала и с какой целью могут быть включены в состав бригады, проводящей испытания .

-	из оперативно – ремонтного персонала с группой не ниже 4 для монтажа испытательной схемы.

+	из ремонтного персонала с группой не ниже 2 для подготовительных работ, охраны испытуемого оборудования, разъединения и соединения шин.

-	из оперативно – ремонтного персонала для проведения подготовительных работ.

?

Укажите периодичность медицинского освидетельствования электротехнического персонала , обслуживающего действующие электроустановки.

-	при приеме на работу и затем периодически в сроки , установленные руководством предприятия.

+	при приеме на работу и затем периодически в сроки , установленные органами здравоохранения.

-	при приеме на работу и затем 1 раз в 3 года.

?

Разрешается ли включать и отключать конденсаторные установки выше 1 кВ разъединителем .

+	запрещается.

-	разрешается.

-	разрешается , если в цепи нет выключателя.

?

Укажите правильно зависимость сопротивление материала , сопротивление проводника . Можно определить по формуле:

+	R = pL / S

-	R = pLS.

-	R = LS / p

?

При обслуживании каких электроустановок персонал может не надевать защитные каски .

+	щитов управления и релейных.

-	закрытых и открытых РУ .

-	электросетей на строительной площадке .

?

Кто определяет состав бригады для работы по наряду в электроустановках .

+	выдающий наряд .

-	руководитель работ .

-	производитель работ .

?

Сколько человек с группой II  могут быть включены в бригаду при выполнении работ по наряду .

-	определяет руководитель работ.

+	не более трех, если на каждого есть работник с группой III .

-	определяет выдающий наряд.

?

Во сколько раз изменится соотношение токов в параллельных ветвях электрической цепи при увеличении напряжения в два раза.

-	увеличится в два раза .

-	уменьшится в два раза .

+	не изменится.

?

Каким должен быть диаметр заземляющего проводника круглого сечения для заземления электроустановок в зданиях.

-	не менее 10 мм.

+	не менее 5 мм.

-	не менее 25 мм.

?

Для какой категории электротехнического персонала необходимо  стажирование на рабочем месте .

-	для административно – технического персонала.

+	для оперативного и оперативно – ремонтного персонала.

-	для всех категорий.

?

К какой группе относится плакат « Не влезай. Убьёт».

-	запрещающий.

-	Указательный.

+	предупреждающий.

?

Какой вид работы не может выполняться в порядке текущей эксплуатации в эл. установках до 1000 В:

-	снятие и установка эл. счетчиков

+	замена ламп освещения на высоте  более 2,5 м

-	уход за щеточным аппаратом эл. машин

?

Принцип работы генератора постоянного тока.

-	на основе явления проводника с током в магнитном поле.

+	на основе явления электромагнитной индукции.

-	на основе явления самоиндукции.

?

Отключение разъединителей ручным приводом следует выполнять:

+	Медленно и осторожно, при появлении дуги включить разъединитель.

-	Быстро и решительно, при появлении дуги ножи продолжать отводить.

-	Медленно и осторожно, при появлении дуги ножи продолжать отводить.

?

Указать полный перечень основных защитных средств для электроустановок свыше 1 кВ.

+	изолирующие штанги , изолирующие и измерительные клещи , указатели напряжения, устройства для прокола кабеля.

-	изолирующие штанги , изолирующие и измерительные клещи , указатели напряжения, диэлектрические перчатки.

-	изолирующие штанги , изолирующие и измерительные клещи , указатели напряжения, диэлектрические перчатки и боты.

?

Какую группу по электробезопасности должно иметь лицо из оперативного персонала , обслуживающее электроустановки  до 1000 В единолично, и старший в смене или бригаде, за которыми закреплена данная электроустановка.

-	не ниже 4.

-	любую группу.

+	не ниже 3.

?

На какое расстояние разрешается приближаться к изолированному от опоры молниезащитному тросу.

-	Не менее 2 метров.

+	Не менее 1 метра.

-	Не менее 1,5 метра.

?

Что из перечисленного необходимо выполнить по окончании рабочего дня в электроустановках без постоянного оперативного персонала  .

-	рабочее место привести в порядок , в наряде должен расписаться бригадир и сдать его лицу , которое выдавало наряд.

-	рабочее место привести в порядок , плакаты , заземления и ограждения оставить на местах , в наряде должен расписаться руководитель работ и оставить его у себя до следующего рабочего дня.

+	рабочее место привести в порядок , плакаты , заземления и ограждения оставить на местах , в наряде должен расписаться руководитель работ и оставить его в папке действующих нарядов .

?

Принцип работы двигателя постоянного тока.

-	на основе явления электромагнитной индукции.

+	на основе явления проводника с током в магнитном поле.

-	на основе явления самоиндукции.

?

Каким напряжением испытываются электрические аппараты ( силовые выключатели, выключатели нагрузки, разъединители и т.д. ) 6 кВ с фарфоровой изоляцией.

-	42 кВ.

+	32 кВ.

-	65 кВ.

?

Допускается ли изменение состава бригады , работающей по распоряжению.

+	Запрещается .

-	Только с разрешения выдающего распоряжение .

-	Только с разрешения руководителя работ .

?

На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания на землю в закрытом распределительном устройстве

-	Входить в ЗРУ запрещается.

+	Не ближе 4 метров.

-	Не ближе 8 метров.

?

На какие электроустановки распространяются правила эксплуатации электроустановок потребителей.

-	на электроустановки до 35 кВ включительно.

-	на все электроустановки.

+	на электроустановки до 220 кВ включительно.

?

Какое время допускается держать наложенный для остановки кровотечения  жгут.

-	до прибытия врача.

+	не более 1 часа.

-	1,5 – 2 часа.

?

Выборочная проверка заземляющего устройства со вскрытием грунта проводится не реже 1 раза в:

-	1 год

-	5 лет

+	12 лет

?

Второй закон Кирхгофа гласит :

+	в замкнутой электрической цепи сумма ЭДС равна сумме падений напряжений на элементах.

-	сумма токов в узле электрической цепи равно нулю.

-	мощность источника тока должна равняться мощности потребителя .

?

В каких единицах выражается энергия электрического тока .

-	ватт.

-	вольт.

+	джоуль.

?

Какова величина испытательного напряжения силового кабеля 6 кВ при вводе в эксплуатацию.

+	6 ном.

-	2 ном.

-	5 ном.

?

Какие плакаты должны быть вывешены на временных ограждениях в электроустановках.

+	« Стой. Напряжение ! »

-	« Не влезай – убьет ! »

-	« Не открывать, работают люди !»

?

Как определяются установки по уровню питающего напряжения исходя из условий электробезопасности.

+	до и выше 1 кВ .

-	с изолированной и глухозаземленной нейтралью.

-	опасные , особо опасные , с повышенной опасностью .

?

В каких случаях назначается ответственный руководитель работ.

-	с использованием механизмов

+	по установке и демонтажу опор всех типов

-	с отключением эл.оборудования

?

Какие из приведенных мер безопасности необходимо соблюдать при производстве работ без снятия напряжения на токоведущих частях с помощью изолирующих средств защиты.

-	держать изолирующие части средств за поверхность свободную от лакового покрытия.

+	держать изолирующие части средств защиты за рукоятки до оградительного кольца.

-	держать изолирующие части средств защиты на 5 см. ниже ограничительного кольца, расположенного на рукоятках.

?

Кто из электротехнического персонала освобождается от медицинского освидетельствования распоряжением по предприятию .

+	административно – технический персонал , не принимающий непосредственного участия в оперативных, ремонтных, наладочных работах в электроустановках и не организующий их .

-	электротехнический персонал , имеющий стаж работы более 10 лет .

-	персонал , выполняющий подсобные работы в действующих электроустановках.

?

Укажите правильное соотношение токов и напряжений при соединении в «треугольник»  .

-	I л / I ф = I / v3  ; U л * U ф = 1

+	I л / I ф  = 1, 73  ;  U л / U ф = 1

-	I л / I ф = v3/ 2  ; U л = U ф

?

На каком явлении основана работа трансформатора.

+	на  явлении взаимоиндукции.

-	на  явлении магнитной индукции.

-	на основе явления самоиндукции.

?

К какой группе плакатов относится плакат «Не включать. Работа на линии».

-	К указательным плакатам.

+	К запрещающим плакатам.

-	К предупреждающим плакатам и знакам.

?

Как определяется направление силы , действующей на проводник с током в магнитном поле.

-	правилом правой руки.

+	правилом левой руки.

-	правилом буравчика.

?

Как подразделяются электроустановки по уровню питающего напряжения , исходя из условий электробезопасности.

-	12 В и 42 В.

-	до 35 кВ и выше 35 кВ.

+	до 1 кВ и выше 1 кВ.

?

Укажите наименьшее допустимое расстояние при приближении человека к токоведущим частям при номинальном напряжении 15 кВ.

-	1,5 метра.

-	1,0 метр.

+	0,6 метров .

?

Для чего предназначен медный виток на сердечнике электромагнитного реле переменного тока.

-	для снижения вихревых токов.

+	для снижения вибрации якоря.

-	для предупреждения «залипания» реле.

?

При совмещении искусственного дыхания с непрямым массажем сердца соотношение операции должно быть :

-	1 : 5.

-	2 : 1.

-	60 : 12.

+	2 : 5.

?

К какой из перечисленных групп электрозащитных средств относятся диэлектрические перчатки, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В.

+	Дополнительные защитные средства.

-	Основные защитные средства.

-	Коллективные защитные средства.

?

Как расширяется предел измерения счетчиков.

-	применением диодов.

-	применением конденсаторов.

+	применением трансформаторов тока.

?

Указать полный перечень основных защитных средств для установок до 1000 В.

+	изолирующие штанги , измерительные клещи , указатели напряжения , диэлектрические перчатки , инструмент с изолированными рукоятками.

-	измерительные клещи , указатели напряжения , диэлектрические перчатки , галоши ,  инструмент с изолированными рукоятками.

-	измерительные клещи , указатели напряжения , диэлектрические перчатки , инструмент с изолированными рукоятками.

?

К какой группе относится плакат «Не включать . Работают люди.» .

+	запрещающий.

-	предупреждающий.

-	указательный.

?

При наличии скольких условий повышенной опасности одновременно помещение считается особо опасным для поражения людей электрическим током .

-	пяти и более условий.

-	трех и более условий .

+	двух и более условий.

?

Кто утверждает календарные графики и организует профилактические испытания электрооборудования и аппаратуры, электроустановок и сетей , находящихся в ведении организации.

-	главный инженер.

-	руководитель предприятия.

+	лицо , ответственное за электрохозяйство предприятия.

?

Принцип действия генератора постоянного тока.

-	работа генератора использована на явлении проводника с током в магнитном поле.

+	работа генератора основана на использовании явления электромагнитной индукции.

-	работа генератора использована на явлении взаимоиндукции.

?

Каким должен быть диаметр заземляющего проводника круглого сечения для заземления наружных электроустановок.

+	 10 мм.

-	 8 мм.

-	 16 мм.

?

Как проверить отсутствие напряжения на участке работы.

-	при наличии видимого разрыва не проверяется.

-	визуально.

+	указателем напряжения.

?

Каким напряжением испытываются электрические аппараты ( выключатели , разъединители и т.п.  ) 6 кВ с фарфоровой изоляцией.

-	42 кВ.

-	65 кВ.

+	32 кВ.

?

Какому числу лиц , из какого персонала и с какими группами по электробезопасности в электроустановках до 1000 вольт разрешается выполнять все операции по наложению и снятию переносных заземлений . Укажите специальные требования.

-	два работника, один- имеющий группу IV(оперативный персонал), другой – группу III (ремонтный персонал)

+	одному лицу из оперативного персонала с группой не ниже III . Специальных требований нет

-	одному лицу из оперативного или оперативно – ремонтного персонала с группой не ниже III. Наложение требуется выполнять с земли изолирующей штангой.

?

Какие индивидуальные средства защиты органов дыхания необходимо использовать при проведении газоопасных работ в колодцах.

+	Шланговые противогазы.

-	Фильтрующие противогазы.

-	Респираторы.

?

Что должны обеспечивать заземляющие устройства.

-	защиту электроустановок.

-	Безопасность людей.

+	защиту электроустановок , безопасность людей , эксплуатационные режимы работы.

?

В чем выражается световая отдача.

-	люмен.

-	люкс.

+	люмен на ватт.

?

От чего зависит величина сопротивления заземлителя.

+	от удельного сопротивления грунта , типа , расположения и количества элементов и электродов.

-	от удельного сопротивления грунта и размеров заземлителей.

-	Количества и взаимного расположения электродов.

?

Разрешается ли применение металлических лестниц при обслуживании и ремонте электроустановок.

-	Разрешается при работах со снятием напряжения.

+	Запрещается.

-	Разрешается при работах в дали от токоведущих частей , находящихся под напряжением.

?

Указать полный перечень защитных средств для электроустановок до 1 кВ.

+	Изолирующие штанги , изолирующие и измерительные клещи , указатели напряжения , диэлектрические перчатки , изолированный инструмент.

-	Изолирующие штанги , изолирующие и измерительные клещи , указатели напряжения , диэлектрические перчатки , изолированный инструмент , диэлектрические калоши.

-	Изолирующие штанги , изолирующие клещи , указатели напряжения , диэлектрические перчатки.

?

В электроустановках 35 кВ запрещается приближение людей к токоведущим частям под напряжением на расстояние менее :

+	0,6 м.

-	1,0 м.

-	0,5 м.

?

Кто утверждает календарные графики и организует профилактические испытания электрооборудования и аппаратуры , электроустановок и сетей , находящихся в ведении организации.

-	Руководитель организации.

-	Представитель Энергонадзора.

+	лицо , ответственное за электрохозяйство организации.

?

Каким прибором измеряется коэффициент мощности.

-	омметром.

+	Фазометром.

-	Счетчиком электроэнергии.

?

Какие требования предъявляются к нулевому проводу.

+	Проводимость должна быть не менее 50 % фазного провода , без коммутационной аппаратуры. Прокладывается с исключением возможности обрыва , без предохранителей , многократно заземляется.

-	Прокладывается с исключением возможности обрыва , с проводимостью не менее 50 % фазного провода.

-	в нулевом проводе устанавливаются коммутационные аппараты , ликвидируются.

?

К какой группе относится плакат « Стой. Напряжение » .

-	Запрещающий.

-	Указательный.

+	Предупреждающий.

?

Чему равно общее сопротивление 2-х параллельных ветвей

-	Rобщ.=R1+R2/ R1•R2

+	Rобщ.=R1•R2/ R1+R2

-	Rобщ.=R1•R2/ 2•(R1+R2)

?

Что такое разделяющий трансформатор.

-	любой повышающий трансформатор.

-	любой трансформатор , питающий только один приемник.

+	трансформатор с коэффициентом  1 : 1.

?

О чем свидетельствует расширенный зрачок человека , пострадавшего от электрического тока .

-	отсутствие дыхания.

+	ухудшение кровообращение мозга.

-	отсутствие сердцебиения.

?

Сколько человек с группой II могут быть включены в бригаду при выполнении работ по наряду.

-	определяет руководитель работ .

+	не более трех человек, если на каждого есть работник с III группой.

-	определяет выдающий наряд.

?

Для какой категории электротехнического персонала необходимо стажирование на рабочем месте.

-	для административно – технического персонала.

+	для оперативного и оперативно – ремонтного персонала.

-	для всех категорий.

?

К какой группе относится плакат « Не влезай . Убьет !».

-	запрещающий.

-	указательный.

+ 	предупреждающий.

?

Как записать марку кабеля с медными жилами , с резиновой изоляцией , в поливинилхлоридной оболочке.

-	В.В.Г.

+	В.Р.Г.

-	П.В.Г.

?

Как определяется направление силы , действующей на проводник с током в магнитном поле.

-	правилом правой руки.

+	правилом левой руки.

-	правилом буравчика.

?

Укажите периодичность осмотра без отключения конденсаторных установок напряжением выше 1000 В.

-	по местным инструкциям.

+	по местным инструкциям но не реже 1 раза в месяц.

-	не реже 1 раза в декаду.

?

В каких единицах выражается освещенность.

-	Кандела.

+	Люкс.

-	Люмен.

?

На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания на землю в закрытом распределительном устройстве.

-	Входить в ЗРУ запрещается.

+	Не ближе 4 метров.

-	Не ближе 8 метров.

?

На какие электроустановки распространяются правила эксплуатации электроустановок потребителей

-	На электроустановки до 35 кВ включительно.

-	На все электроустановки.

+	На электроустановки до 220 кВ включительно.

?

Что из перечисленного можно применять в качестве ограждения мест испытания оборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника тока.

+	Щиты , барьеры , канаты с подвешенными на них плакатами « Испытания. Опасно для жизни » при световом табло с такой же надписью.

-	Деревянные щиты с подвешенными на них плакатами « Стой . Напряжение ».

-	Металлическую сетку с ячейками не более 15  : 15 кв.мм. на сетку вывесить световое табло с надписью « Осторожно. Электрическое напряжение ».

?

Какое время допускается держать наложенный для остановки кровотечения жгут.

-	До прибытия врача.

+	Не более 1 часа.

-	1, 5 - 2 часа.

?

Кому разрешается проводить измерения мегомметром в электроустановках напряжением до 1000 В.

+	Специально обученным двум лицам , один из которых имеет группу не ниже 3.

-	Одному человеку с группой не ниже 4.

-	Двум лицам с группой не ниже 2.

?

На каком явлении основана работа трансформатора.

+	На  явлении взаимоиндукции.

-	На  явлении магнитной индукции.

-	На  явлении самоиндукции.

?

Для чего применяют тепловые реле.

-	Для  защиты электродвигателей от короткого замыкания.

-	Для  защиты электродвигателя от короткого замыкания и перегрузок.

+	Для защиты электродвигателя от перегруза.

?

Как напряжением испытываются электрические аппараты ( выключатели , разъединители и т. п. ) 6 кВ с фарфоровой изоляцией.

-	42 кВ.

-	65 кВ.

+	32 кВ.

?

В каких случаях назначается ответственный руководитель работ.

-	с использованием механизмов

+	по установке и демонтажу опор всех типов

-	с отключением эл.оборудования

?

Какие из приведенных мер безопасности необходимо соблюдать при производстве работ без снятия напряжения на токоведущих частях с помощью изолирующих средств защиты.

-	Держать  изолирующие части средств за поверхность свободную от лакового покрытия.

+	Держать  изолирующие части средств за рукоятки до оградительного кольца.

-	Держать  изолирующие части средств на 5 см. ниже ограничительного кольца , расположенного на рукоятках.

?

В каких единицах выражается мощность в цепи постоянного тока.

-	Джоуль .

-	Кулон .

+	Ватт .

?

Укажите нормы испытания диэлектрических перчаток.

-	1 раз в год напряжением 2,5 кВ.

-	1 раз в 6 месяцев напряжением 2 кВ.

+	1 раз в 6 месяцев напряжением 6 кВ.

?

На  какое  максимальное напряжение выпускают изолирующие клещи .

-	До  1 кВ включительно.

-	До  10 кВ включительно.

+	До  35 кВ включительно.

?

Через какой промежуток времени могут быть допущены к повторной проверке знаний ПЭЭ и ПТБ лица , получившие на экзаменах неудовлетворительные оценки.

-	Не  позднее чем через неделю.

-	Не  ранее чем через 10 дней.

+	Не  ранее чем через 2 недели.

?

Какая величина напряжения допускается для питания светильников местного стационарного освещения в помещениях без повышенной опасности.

-	42 В.

+	220 В.

-	12 В.

?

К какой группе относится реле  РП – 341.

+	Электромагнитное  .

-	Индуктивное .

-	Поляризованное .

?

Для какой защиты применяется реле РТ – 80.

-	От  пониженного напряжения.

-	От  пониженной частоты.

+	От  перегрузки и короткого замыкания

?

Как подразделяются электроустановки по уровню питающего напряжения , исходя из условий электробезопасности.

-	12 В и 42 В.

-	До  35 кВ и выше 35 кВ.

+	До  1 кВ и выше 1 кВ.

?

На каком явлении основана  работа трансформатора.

+	На  явлении взаимоиндукции.

-	На  явлении магнитной индукции.

-	На  явлении самоиндукции.

?

Какой металл имеет наибольшее удельное сопротивление.

-	Серебро .

+	Сталь .

-	Никель .

?

Каким должно быть сопротивление изоляции асинхронного электродвигателя.

-	Не  менее 0,5 М Ом.

+	Не  менее 1,0 М Ом.

-	Не  менее 1,5 М Ом.

?

Какие обязанности лиц , ответственных за безопасность работ в электроустановках , допускается совмещать одному человеку.

+	ответственный руководитель, допускающий.

-	ответственный руководитель, выдающий наряд.

-	ответственный руководитель, наблюдающий.

?

Каким напряжением испытываются электрические аппараты ( выключатели , разъединители и т.п.  ) 6 кВ с фарфоровой изоляцией.

-	42 кВ.

-	65 кВ.

+	32 кВ.

?

Что должны обеспечивать заземляющие устройства.

-	Защиту электроустановок.

-	Безопасность людей.

+	Защиту электроустановок , безопасность людей , эксплуатационные режимы работы.