Тесты по профессии: «Электромонтажник – наладчик»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Наладка электрооборудования. Справочник. Р.А. Кисаримов М., «Радио Софт» 2004.

с.122.Определить угол сдвига фаз и коэффициент мощности можно произвести с помощью:

+ фазометра или расчетным путем, после измерения соответствующих величин

- фазометром

-расчетным путем, после измерения соответствующих величин

?

Наладка электрооборудования. Справочник. Р.А. Кисаримов М., «Радио Софт» 2004.

с. 127. Определение чередования фаз производится с помощью:

+ фазоуказателя

- указателя напряжения

- токоизмерительных клещей

?

Наладка электрооборудования. Справочник. Р.А. Кисаримов М., «Радио Софт» 2004.

с.132. Проверка наличия электрических цепей в соответствии со схемами (правильность монтажа) производится:

+ визуально, прослеживанием проводов или прозвонкой

-  указателем напряжения

- прозвонкой мегаомметром

?

Наладка электрооборудования. Справочник. Р.А. Кисаримов М., «Радио Софт» 2004.

с. 134. Проверка схем под напряжением производится:

+ после проверки их монтажа, работы аппаратов, сопротивления изоляции цепей, надежности всех зажимов

- после проверки их монтажа, сопротивления изоляции цепей

- подачей напряжения, после проверки правильности сборки и изоляции.

?

Наладка электрооборудования. Справочник. Р.А. Кисаримов М., «Радио Софт» 2004.

с. 138. Полярность выводов обмоток электрических машин и трансформаторов при данном направлении магнитного потока в магнитопроводе зависит от:

+  направления намотки витков обмоток и взаимного расположения обмоток на магнитопроводе

-  направления намотки витков обмоток

-  направления магнитного потока в обмотках

?

Наладка электрооборудования. Справочник. Р.А. Кисаримов М., «Радио Софт» 2004.

с. 141. Коэффициент абсорбции характеризует:

+ степень увлажненности изоляции

- надежность изоляции по отношению к тепловому пробою

- старение изоляции

?

Наладка электрооборудования. Справочник. Р.А. Кисаримов М., «Радио Софт» 2004.

с. 143 Диэлектрические потери характеризуют:

+ надежность изоляции по отношению к тепловому пробою, старение и увлажненность изоляции

- надежность изоляции по отношению к тепловому пробою и увлажненность изоляции

- надежность изоляции по отношению к тепловому пробою, старение изоляции

?

Наладка электрооборудования. Справочник. Р.А. Кисаримов М., «Радио Софт» 2004.

с. 144. Изоляция считается выдержавшей испытание, если:

+ не было пробоя, частичных разрядов по поверхности, выделений газа или дыма, снижение испытательного напряжения и увеличения тока через изоляцию, разогрева изоляции

- не было пробоя, частичных разрядов по поверхности, выделений газа или дыма,  разогрева изоляции

- не было пробоя

?

Наладка электрооборудования. Справочник. Р.А. Кисаримов М., «Радио Софт» 2004.

с. 181. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей  производится у автоматов:

+ с номинальным током 200А и более

- с номинальным током 250А и более

- с номинальным током 400А и более

?

Наладка электрооборудования. Справочник. Р.А. Кисаримов М., «Радио Софт» 2004.

с. 190. У тепловых реле проверяются:

+ соответствие номинального тока реле и номинального тока нагревательного элемента номинальному току нагрузки; время срабатывания реле

- соответствие номинального тока реле  току нагрузки; время срабатывания реле

-соответствие номинального тока реле максимальному току нагрузки, время срабатывания реле

?

Наладка электрооборудования. Справочник. Р.А. Кисаримов М., «Радио Софт» 2004.

с. 192. Раствор контактов - это:

+ кратчайшее расстояние между контактными поверхностями подвижного и неподвижного контактов в разомкнутом состоянии

- максимальное расстояние между контактами в разомкнутом состоянии

- минимальное расстояние между контактами в разомкнутом состоянии

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

Стр.33 Напряжение - это:

+ разность потенциалов между 2-мя точками эл.магнитного поля.

-  разность потенциалов между 2-мя зарядами.

-  разность потенциалов между 2-мя заряженными проводниками.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с. 33 Напряжение измеряется:

- мегаомметром.

+ ампервольтметром.

- ваттметром.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с. 230 Электроизмерительный прибор – это:

+ прибор для измерения электрических величин.

- прибор для измерения параметров электрооборудования.

- прибор для измерения характеристик подстанции.

- постоянного тока одного напряжения в постоянный ток другого напряжения.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.211 Работа трансформатора основана на явлении:

+ взаимоиндукции.

- магнитной индукции.

- самоиндукции.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.211 Коэффициент трансформатора напряжения – это отношение:

- магнитного потока первичной обмотки к магнитному потоку вторичной обмотки.

+ э.д.с. первичной обмотки к э.д.с. вторичной обмотки.

- толщины первичной обмотки к толщине вторичной обмотки.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.226 Автотрансформатор – это трансформатор:

- который автоматически регулирует напряжение во вторичной обмотке.

-  с одной обмоткой.

+ в котором есть электрическая связь между первичными и вторичными цепями.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.244 Измерительный трансформатор – это трансформатор для:

- измерения электрических величин

+ отделения измерительных приборов от высокого напряжения и токов.

- питания потребителей малой мощности.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.25 Амперметр подключается:

+ последовательно в электрическую цепь.

- параллельно участку эл.цепи.

-  параллельно нагрузке.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.33 Вольтметр подключается:

- последовательно в эл. цепь.

- параллельно нагрузке.

+ параллельно участку цепи.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.251 Активная электрическая мощность измеряется:

- вольтметром.

- амперметром.

+ ваттметром.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.264 Мегаомметр – это прибор для измерения:

+ сопротивления изоляции отдельных частей электроустановок.

- сопротивления изоляционных материалов.

- переходного сопротивления электроконтактов.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.268 Асинхронный электродвигатель состоит из:

+ статора и ротора с обмотками.

- статора с обмоткой и ротора из отдельных штампованных листов электротехнической стали.

- статора и короткозамкнутого ротора.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.285 Скорость вращения асинхронного двигателя регулируется изменением:

+ числа пар полюсов, частоты тока питающей сети, скольжения.

- числа пар полюсов.

- частоты тока питающей сети и скольжения.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.230 Измерение – это:

+определение физической величины с помощью измерительных приборов.

- определение размеров измеряемых величин с помощью прибора.

- определение величины интересующей нас  величины.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.25  Один ампер – это:

- количество электричества, прошедшего через поперечное сечение проводника в 1 мм2 в 1 сек.

+ количество электричества в 1 кулон, прошедшего через поперечное сечение проводника в 1 мм2 в 1 сек.

- количество заряженных частиц, прошедших через поперечное сечение проводника за 1 сек.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.24 Электрический ток – это направленное движение:

-  электрических зарядов по проводнику.

- элементов атомов в проводнике.

+ свободных электронов от минуса к плюсу.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.27 Удельное сопротивление – это сопротивление проводника:

+  длиной 1м, сечением 1мм2.

- 1см, сечением 1мм2.

- медного,  длиной 1м, сечением 1мм2.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.33 Закон Ома – это:

+ ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению на этом участке и обратно пропорционален сопротивлению этого же участка.

- ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению источника и обратно пропорционален сопротивлению этого же участка.

-  ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению на этом участке и обратно пропорционален сопротивлению электрической цепи.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.40 Последовательное соединение сопротивлений:

-Общее сопротивление равно произведению сопротивлений, деленному на их сумму.

+Общее сопротивление равно сумме отдельных сопротивлений.

-Общее сопротивление равно значению одного сопротивления.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.40  Первый закон Кирхгофа:

-Сумма напряжений всех участков любого контура в каждый момент времени равна нулю.

+Сумма токов в любом узле электрической цепи в каждый момент времени равна нулю.

-В замкнутой электрической цепи сумма ЭДС равна сумме падений напряжений на концах этого участка.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.140 Переменный ток – это ток:

+ изменяющийся по величине и направлению.

- имеющий синусоидальную кривую

- периодически, синусоидально изменяющий свои параметры.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.155 В цепи  переменного тока с активным сопротивлением:

+ напряжение и ток совпадают по фазе.

- напряжение опережает ток на угол 90 градусов.

- напряжение отстает от тока на 90 градусов.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.198 Фазный ток – это ток:

+ протекающий по фазной обмотке генератора или потребителя.

- протекающий по фазным проводам.

- ток однофазного переменного тока.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.198 Линейный ток – это ток:

+ протекающий по линейному проводу.

- протекающий по проводам ВЛ.

- ток в одной фазе сети.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.13 Напряженность электрического поля – это:

+ сила, с которой электрическое поле действует на единичный положительный заряд.

- сила взаимодействия между 2-мя зарядами в электрическом поле.

- единица силы взаимодействия между 2-мя единичными зарядами в электрическом поле.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.25 Величина тока – это:

+количество электричества, проходящего через поперечное сечение проводника в течение 1 секунды.

- единица количества электричества, проходящего через поперечное сечение проводника за единицу времени.

- количество электричества, проходящего по проводнику за определенный промежуток времени.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.109 Электромагнитная  сила – это сила:

+ действующая на проводник с током, помещенный в магнитное поле.

- действующая на проводник,  в магнитном поле.

-  действующая на заряженное тело в магнитном поле.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970.

с.131 Электрическая емкость – это:

+ отношение заряда проводников к напряжению между ними.

- отношение напряжения к величине заряда.

- отношение заряда к напряжению проводника.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968.

с.90 Диэлектрик – это материал:

- с большим электрическим сопротивлением.

+ с большим электрическим сопротивлением, служит для изоляции токоведущих частей друг от друга и от заземленных частей электрооборудования.

- служит для изоляции токоведущих частей.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968.

с.90 Диэлектрики обладают электропроводностью:

+ объемной и поверхностной.

- внутренней и поверхностной.

- внутренней и объемной.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968.

с.90 Поляризация диэлектриков – это процесс:

+ упорядочения электрических зарядов внутри диэлектрика под действием  приложенного напряжения.

- упорядочения электрических зарядов внутри диэлектрика под действием  механического сжатия.

- упорядочения электрических зарядов внутри диэлектрика методом нагревания.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968.

с.103 Единицы измерения удельного сопротивления проводников:

+ Ом х мм2 / м

- Ом / мм2

- Ом/ м

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968.

с.112 Механические характеристики электроизоляционных материалов:

+ предел прочности при растяжении и сжатии, относительное удлинение при растяжении, предел прочности при статическом изгибе и удельная ударная вязкость.

- предел прочности при  сжатии, относительное удлинение при растяжении, предел прочности при статическом изгибе и удельная ударная вязкость.

- предел прочности при растяжении и сжатии, относительное удлинение при растяжении, предел прочности при динамическом изгибе и удельная ударная вязкость.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968.

с.124 Гигроскопичность – это степень:

+ устойчивости диэлектрика к воздействию на него паров воды при работе электроизоляционного материала во влажной атмосфере.

- устойчивости диэлектрика к воздействию на него дистиллированной  воды при работе электроизоляционного материала во влажной атмосфере.

- устойчивости диэлектрика при погружении его в воду.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968.

с.120 Морозостойкость – это:

- способность материала противостоять действию низких температур.

- возможность использования материалов при низких температурах.

+ способность материала противостоять действию низких температур в течение определенного  времени.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968.

с.137 Жидкие диэлектрики – это минеральные:

+ масла, совол, кремниорганические жидкости.

- масла.

- масла, совол.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968.

с.137 Трансформаторное масло – эта жидкость горючая или нет?

+ горючая, так как нефтепродукт.

- не горючая, так как применяется в выключателях для гашения электрической дуги.

- трудносгораемая.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968.

с.102 Пробой диэлектрика – это:

+ разрушение диэлектрика при определенной величине напряженности электрического поля.

- разрушение диэлектрика при коротком замыкании.

- разрушение диэлектрика при перенапряжениях в сети.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968.

с.17  С повышением температуры сопротивление металлического проводника:

+ повышается.

- снижается.

- не меняется.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968.

с.90 Диэлектрики:

- обладают хорошей электропроводностью.

+ обладают малой электропроводностью.

- не обладают электропроводностью.

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

Прил. 3.1 табл.6. Пробивное напряжение свежего трансформаторного масла при рабочем напряжении аппарата до 35 кВ включительно должно быть:

- 40 кВ.

+35 кВ.

- 30 кВ.

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

П.2.7.2. Что должны обеспечивать заземляющие устройства:

+ условия безопасности людей, эксплуатационные режимы работы и защиту электроустановок.

- безопасность людей и защиту электроустановок

- безопасность людей.

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

Стр.10. Трансформаторная подстанция – это:

+ электрическая подстанция для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов.

- подстанция для трансформации напряжения.

- подстанция для трансформации одного напряжения в другое напряжение, приемлимое для потребителя.

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

Эксплуатация – это:

+ стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество.

- техобслуживание, ремонт, испытание и хранение электроустановок.

- техобслуживание, ремонт, испытание  электроустановок с целью обеспечения нужд электропотребителей.

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

П.2.1.15. При автоматическом отключении трансформатора действием защит от внутренних повреждений трансформатор можно включать в работу только после:

+ осмотра, испытаний, анализа газа, масла и устранения дефектов.

-  осмотра внутренней части со вскрытием

-  измерения сопротивления изоляции обмоток

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

П.2.2.20. На дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, лицевых и внутренних частях КРУ наружной и внутренней установки, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов должны быть выполнены надписи, указывающие:

+ назначение присоединений и их диспетчерское наименование

- диспетчерское наименование

- диспетчерское наименование, тип оборудования

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

п. 2.4.9. Для кабелей, находившихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть снижены до:

+ 10%

-  5%

- 15%

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

п. 2.4.8. Кабельные линии на напряжение до 35 кВ должны периодически подвергаться испытаниям повышенным напряжением постоянного тока с периодичностью:

+ 1 раз в год в течение первых 5 лет эксплуатации

- 1 раз в 2 года

- 1 раз в 5 лет

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

п.2.5.9. Напряжение на шинах РУ должно поддерживаться в пределах:

+ (100+105) % от номинального

-  (95+105) % от номинального

- (90+110)% от номинального

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

п. 2.5.12.Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается пускать:

+ из холодного состояния 2 раза подряд, из горячего – 1 раз.

- из холодного состояния 1 раз, из горячего -  2 раза

- по эксплуатационной  инструкции

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

п. 2.6.16. Сопротивление изоляции вторичных цепей устройств РЗАиТ относительно земли должно поддерживаться не ниже:

+ 1 Мом

- 10 Мом

-0,5 Мом

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

п. 2.7.13. Измерения параметров заземляющих устройств должны производиться:

+ в период наибольшего высыхания грунта

- зимой и летом

- летом

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

п. 2.12.6. На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения:

- в помещениях любого класса

+ в помещениях, в которых используется напряжение 2-х и более номиналов

- во взрывоопасных помещениях

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

п.2.12.4. Питание светильников аварийного и рабочего освещения должно осуществляться:

- по отдельной линии

+ от независимого источника

- от отдельной подстанции

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

п. 3.1.8. Для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки должен использоваться:

+ гибкий сварочный медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке

-  гибкий сварочный медный кабель с резиновой или полимерной изоляцией

-  гибкий сварочный медный кабель с резиновой изоляцией

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

п.3.1.9. Первичная цепь электросварочной установки должна содержать:

+ коммутационный и защитный электрические аппараты

- коммутационный аппарат

-отключающий аппарат

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

п. 3.1.18. При выполнении сварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо опасных помещениях и в особо неблагоприятных условиях сварщик кроме спецодежды обязан дополнительно пользоваться:

- диэлектрическими перчатками, ковриками

+ диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками

- диэлектрическими перчатками

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

п. 3.1.22. Измерение сопротивления изоляции электросварочных установок проводится:

+ не реже чем 1 раз в 6 мес.

- не реже чем  1 раз в год

- не реже чем 1 раз в 3 мес.

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

Прил. 3. табл.23 Сопротивление изоляции обмоток статора у электродвигателей до 1000В должно быть при температуре обмоток10-30 град. не менее:

+ 1 Мом

- 0,5 Мом

- 5 Мом

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003.

Прил. 3.1. табл. 28 Сопротивление изоляции электродвигателей напряжением 6 кВ при температуре обмоток 20 град. должно быть не менее:

+ 40 Мом

- 0,5 Мом

- 1МОм

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., издательство НЦ ЭНАС, 1999.

с.6 Признаки клинической смерти:

- есть пульс, дыхание, нет реакции.

- нет дыхания, есть реакция.

+ нет сознания, нет пульса.

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., издательство НЦ ЭНАС, 1999.

с.6  Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)?

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., издательство НЦ ЭНАС, 1999.

с.67. В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении?

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., издательство НЦ ЭНАС, 1999.

с.15 В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., издательство НЦ ЭНАС, 1999.

с.15  Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее:

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., издательство НЦ ЭНАС, 1999.

с.27  Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., издательство НЦ ЭНАС, 1999.

с.21  При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия:

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., издательство НЦ ЭНАС, 1999.

с.31  При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., издательство НЦ ЭНАС, 1999.

с.31 Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., издательство НЦ ЭНАС, 1999.

с.35. На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении?

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., издательство НЦ ЭНАС, 1999.

с.12. Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., издательство НЦ ЭНАС, 1999.

с.12. Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., издательство НЦ ЭНАС, 1999.

с.35 Признаки закрытого перелома костей конечности

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., издательство НЦ ЭНАС, 1999.

с.21 Признаки артериального кровотечения

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., издательство НЦ ЭНАС, 1999.

с.57 Признаки венозного кровотечения

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., издательство НЦ ЭНАС, 1999.

с.7 Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., издательство НЦ ЭНАС, 1999.

с.27  Когда пострадавшего можно переносить только сидя или полусидя

+при проникающих ранениях грудной клетки

+при ранениях шеи

-при проникающих ранениях брюшной полости

-при частой рвоте

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.

П. 1.7.111

Какой материал следует применять для искусственных заземлителей.

+сталь черная или оцинкованная

+медь

-латунь

-алюминий

-чугун

-серебро

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.

1.1.32

Как подразделяются электроустановки по уровню питающего напряжения, исходя из условий электробезопасности.

-12 В и 42 В

-до 35 кВ и выше 35 кВ

+до  1 кВ и выше 1 кВ

-до 220 В и выше 220 В

-до 380 В и выше 380 В

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.

П.1.1.13

К каким  относятся помещения, в отношении опасности поражения людей электрическим током, с одним из следующих условий : сырое или содержащее токопроводящую пыль, токопроводящие полы, высокая температура, возможность одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам эл. оборудования и металлоконструкциям с землей.

+с повышенной опасностью.

-особо опасное

-без повышенной опасности

-очень опасное

-безопасное

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.

п.1.1.3

Территория размещения наружных электроустановок в отношении поражения людей электрическим током относятся к:

+Особо опасным.

-С повышенной опасностью

-Опасным

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.

Табл. 1.7.4

Каким должен быть наименьший диаметр заземляющего стального проводника круглого сечения, проложенного в земле.

+10 мм.

-8 мм

-16 мм

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.

п.1.1.3

Территория размещения наружных электроустановок в отношении поражения людей электрическим током относятся к:

+Особо опасным.

-С повышенной опасностью

-Опасным

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.

п.1.7.29

Защитное заземление – это:

+ заземление, выполняемое в целях электробезопасности

-безопасность людей

-защиту электроустановок,  эксплуатационные режимы работы.

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.

П.2.4.45.и.2.5.133

Присоединение заземляющих проводников к заземлителю должно выполняться:

+ сваркой или  болтовым соединением

- только сваркой

- только болтовым соединением

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001.

Стр.12

Какие работы относятся к работам, выполняемым на высоте.

+на высоте 1,3 метра и более

-на высоте 1,2 метра и более

-на высоте 1,5 метра и более

-на высоте 1,7 метра и более

-на высоте 2 метра и более

-на высоте 5 метров и более

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001.

П.2.2.3

Укажите на какой срок разрешается  выдавать наряд  для работы в электроустановках

-одни сутки

-30 суток

+15 суток.

-5 суток

-10 суток

-16 суток

-20 суток

-3 суток

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001.

стр.14

Действующими считаются установки.

+Установки или их участки, которые находятся под напряжением полностью или частично, или на которые в любой момент может быть дано напряжение включением коммутационной аппаратуры.

-Которые полностью или частично находятся под напряжением

-Которые находятся под напряжением в данный момент

-Установки или их участки, которые могут находиться под напряжением полностью или частично, или на которые в любой момент может быть дано напряжение

-Установки или их участки, которые находятся под напряжением полностью или частично

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001.

П.3.3.1

Как устанавливается исправность указателя напряжения при определении отсутствия напряжения в электроустановке.

-сроком годности, обозначенном на указателе напряжения

-визуальным осмотром

+специальным прибором или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

-специальным прибором или приближением к токоведущим частям, которые могут находиться под напряжением

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001.

П.10.4

На какое напряжение применяют переносные электрические светильники в помещениях с особой опасностью поражения людей электрическим током.

-12 вольт, не выше

-36 вольт

+50 вольт, не выше

-42 вольта

-9 вольт

-6 вольт

-110 вольт

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001.

П.3.3.1

Как проверить отсутствие напряжения на участке работы.

-при наличии видимого разрыва не проверяется

-визуально

+указателем напряжения

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001.

П.11.16

Разрешается ли применение переносных металлических лестниц в РУ 220 кВ и ниже.

-Разрешается при работах со снятием напряжения

+не допускается

-Разрешается при работах вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001.

Стр.5

Какие работы относятся к верхолазным работам:

-На высоте до 5 метров.

+На высоте более 5 метров.

-На высоте 1,3 метра и выше.

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001.

П.2.4.1

На какие электроустановки распространяется работа в порядке текущей эксплуатации:

-Только на электроустановки напряжением выше 1000 В.

+Только на электроустановки напряжением до 1000 В.

-На электроустановки до и выше 1000 В при выполнение в течение рабочей смены небольших по объему работ.

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001.

Стр.13

Техобслуживание – это:

+ совокупность организационных и технических мероприятий, проводимых в межремонтный период, направленных на поддержание надежности и готовности электроустановок.

- совокупность мероприятий, направленных на поддержание надежности электроустановок.

- совокупность мероприятий, направленных на поддержание исправности электроустановок.

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001.

п. 2.1.6. Допускающий отвечает:

+ за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа членов бригады

- за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и месту работы за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа членов бригады

- за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их  характеру и месту работы за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа членов бригады

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001.

п.2.2.4. Продлевать наряд может работник:

+ выдавший наряд, или работник, имеющий право выдачи наряда на работы в данной электроустановке

- выдавший наряд, или работник, имеющий право выдачи наряда

- выдавший наряд, или работник, имеющий право выдачи наряда в данном подразделении

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001.

п. 4.5.7. Для пробных включений и отключений коммутационного аппарата при его наладке и регулировке допускается:

- при несданном наряде подача напряжения в силовые цепи привода

+ при несданном наряде временная подача напряжения в цепи оперативного тока, силовые цепи привода

- временная подача напряжения в цепи оперативного тока, силовые цепи привода

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001.

п. 5.1.1. К проведению испытаний электрооборудования допускается персонал:

+ прошедший специальную подготовку и проверку знаний …

- прошедший проверку знаний

- прошедший проверку знаний на 4 группу

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001.

п. 5.1.2. Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, должны выполняться:

+ по наряду

- по распоряжению

-  в установках до 1000В по распоряжению, выше 1000В по наряду

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001.

п. 5.1.3. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой:

+ производитель работ должен иметь группу 4, член бригады - группу 3, а член бригады, которому поручается охрана - группу 2.

-  производитель работ должен иметь группу 4 в установках выше 1000В, член бригады - группу 3, а член бригады, которому поручается охрана - группу 2.

- производитель работ должен иметь группу 3, член бригады - группу 3, а член бригады, которому поручается охрана - группу 2.

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001.

п. 5.2.2. В электроустановках до 1000В работать с электроизмерительными клещами допускается:

+ одному работнику, имеющему группу 3, не пользуясь диэлектрическими перчатками

- одному работнику, с группой 3, пользуясь диэлектрическими перчатками

- одному работнику, с  группой 3, допущенному к испытаниям и измерениям.

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001.

п.5.4.1. В электроустановках выше 1000В измерения мегомметром производят:

+  по наряду, в установках до 1000В-по распоряжению

-  по распоряжению в установках до и выше 1000В.

-  по распоряжению, оперативным персоналом с группой 4.