Тестовые задания для персонала, обслуживающего взрывозащищённое электрооборудование

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Знак уровня взрывозащиты электрооборудования: (ПУЭ. п. 7. 3. 37.)

-q,  i, е

+2, 1, 0.

-II, IIА, IIВ,

?

Обучение на курсах повышения квалификации для персонала обслуживающего электроустановки во взрывоопасных зонах: (ПТЭЭП. п. 3. 4. 59.  )

-Регулярно (не реже одного раза в два года)

-Регулярно (не реже одного раза в пять лет)

+Регулярно (не реже одного раза в три года)

?

Для чего служит защитное заземление: (ПУЭ. п. 1. 7. 29.)

-для нормальной работы электрооборудования.

-для защиты изоляции электроустановок от действия блуждающих токов.

+Выполняется в целях электробезопасности.

?

Измерительный инструмент для контроля параметров взрывозащиты электрооборудования во взрывонепроницаемой оболочке: (РД16. 407. Приложение 1)

+Ключ динамометрический.

-Ключ гаечный

-Ключ разводной

?

Безопасный экспериментальный максимальный зазор (БЭМЗ) , это: (ПУЭ. п. 7. 3. 25.)

+Максимальный зазор между фланцами оболочки, через который не проходит передача взрыва из оболочки в окружающую среду при любой концентрации смеси в воздухе.

-Зазор между фланцами, через который не проходит передача взрыва из оболочки.

-Экспериментальный зазор который препятствует взрыву при любой концентрации смеси в воздухе.

?

Размер безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ) для категории смеси ? ?А:   (ПУЭ. п. 7. 3. 29.)

-Менее 0,9 мм

+Более  0,9 мм

-Более  1,0 мм

?

Срок хранения наряда-допуска, работы по которым полностью закончены: (ПОТРМ-016-2001. п. 2. 2. 5.)

+В течение 30 суток.

-В течение 15 суток.

-10 дней.

?

На сколько групп подразделяются  взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом от температуры самовоспламенения. (ПУЭ. п. 7. 3. 29.)

-Пять групп

+Шесть групп

-Три группы

?

Какое напряжение должны иметь переносные электрические светильники в особо опасных  помещениях: (ПОТРМ-016-2001. п. 10. 4.)

-Не выше 12 В.

-Не выше 36 В.

+Не выше 50В.

?

Размер безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ) для категории смеси ? ?С: (ПУЭ. п. 7. 3. 29.)

-До 0,3 мм.

-Более  1,0 мм

+До 0,5 мм.

?

Укажите полный перечень основных защитных средств для электроустановок напряжением до 1000 В: (Инструкция п. 1. 1. 6.)

-Изолирующие штанги всех видов, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, устройство для прокола кабеля, изолирующие лестницы.

-Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки и накладки, изолирующие колпаки, диэлектрические перчатки.

+Изолирующие штанги всех видов; изолирующие клещи; указатели напряжения; электроизмерительные клещи; диэлектрические перчатки; ручной изолирующий инструмент.

?

Температура самовоспламенения смеси газов и паров с воздухом, группа Т2, С: (ПУЭ. Таблица 7. 3. 2.)

-До 300

+Выше 300 до 450

-Выше 80 до 100

?

Сколько токоприемников разрешается подключать к разделительному трансформатору: (ПОТРМ-016-2001. п.10. 10.)

+Не более одного.

-Неограниченное количество, исходя из мощности трансформатора.

-Не более двух.

?

Установленные уровни взрывозащиты электрооборудования: (ПУЭ. п. 7. 3. 32.)

-Два

-Пять

+Три

?

Как должны быть обозначены проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью: (ПУЭ. п.1. 1. 29.)

+Должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

-Должны иметь буквенное обозначение N и цветовое обозначение чередующимися поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) красного и зеленого цветов.

-Должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и синего цветов.

?

Размер безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ) для категории смеси ? ?В (промышленные газы и пары): (ПУЭ. Таблица 7. 3. 1.)

-Менее 0,8 мм.

+Более 0,5 до 0,9 мм.

-Более 0,9 до 1,0 мм.

?

К средствам индивидуальной защиты относится: (Инструкция, п. 1. 1. 4.)

-Осветительные приборы.

+Средства защиты глаз.

-Знаки безопасности.

?

Температура самовоспламенения смеси газов и паров с воздухом, группа Т5, С: (ПУЭ. Таблица 7. 3. 2.)

-Выше 500

+Выше 100 до 135

-Выше 150 до 200

?

Укажите полный перечень основных защитных средств для электроустановок напряжением выше 1000 В: (Инструкция, п. 1. 1. 6.)

-Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки и накладки, изолирующие колпаки и накладки, лестницы приставные.

+Изолирующие штанги всех видов; изолирующие клещи; указатели напряжения; указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройство для прокола кабеля.

-Изолирующие штанги всех видов; изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, устройство для прокола кабеля, изолированный инструмент.

?

За счет чего достигается взрывозащита с защитой вида «заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением»: (РД16. 407. п. 6. 3. 1.)

+Обеспечивается за счет помещения токоведущих или находящихся под напряжением частей электрооборудования в оболочку, заполненную или продуваемую под избыточным давлением защитным газом.

-ЗА счет соединения токоведущих частей таким образом, чтоб они длительно сохраняли надежный контакт без искрения и нагрева выше допустимых норм.

-За счет изоляционных материалов высокого качества.

?

В какой срок должен быть вывезен электрооборудование заказчиком не принятое в ремонт: (РД16. 407. п. 4. 4.)

-В течение двух месяцев с момента получения акта.

+В месячный срок с момента получения акта.

-В двухнедельный срок с момента получения акта.

?

К какому виду взрывозащиты относится  требование «электрической прочности жидкого диэлектрика»: (РД16. 407. п. 6. 4. 1.)

-Кварцевое заполнение оболочки

-Искробезопасная электрическая цепь

+Масляное заполнение оболочки.

?

Обязательно ли применение диэлектрических перчаток при установке и снятии переносных заземлений: (ПОТРМ-016-2001. п.3. 4. 3.)

-Только в электроустановках напряжением выше 1000 В.

-Только при работе на воздушных линиях.

+Да, обязательно во всех электроустановках

?

Температура самовоспламенения смеси газов и паров с воздухом, группа Т3, С: (ПУЭ. Таблица 7. 3. 2.)

+Выше 200 до 300

-Выше 150 до 200

-Выше 90

?

Знак для вида взрывозащиты «масляное заполнение оболочки с токоведущими частями »: (ПУЭ. п.7. 3. 33.)

-е

-р

+о

?

Допускается ли принимать взрывозащищенное электрооборудование в ремонт     без заводских табличек: (РД16. 407. п.  4. 3.)

-Не допускается

-Допускается в любом случае

+Допускается, если все необходимые паспортные данные оговорены в акте или в ремонтной документации.

?

К какому виду взрывозащиты относится  требование «разделения при монтаже искробезопасных цепей и цепей, связанных с ними, но не являющихся искробезопасными»: (РД16. 407. п.  6. 5. 1.)

-Кварцевое заполнение оболочки.

-Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением

+Искробезопасная электрическая цепь

?

Укажите соотношение «дыхание-массаж» при оказании помощи пострадавшему одним человеком: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при н. сл. на пр-ве, п. 7.)

-2:5

-1:5.

+2:15.

?

Температура самовоспламенения смеси газов и паров с воздухом, группа Т6, С: (ПУЭ. Таблица 7. 3. 2.)

-Выше 200 до 300

-Выше 75

+Выше 85 до 100

?

Кто допускается к работе с переносным электроинструментом: (ПОТРМ-016-2001. п. 10. 2.)

-персонал, имеющий I квалификационную группу по электробезопасности.

+персонал, имеющий II квалификационную группу по электробезопасности.

-персонал, не имеющий квалификационной группы по электробезопасности.

?

Какова продолжительность дублирования электротехнического персонала: (ПТЭЭП. п. 1. 4. 14.)

-Не более 12 рабочих смен.

+От 2 до 12 рабочих смен.

-От 2 до 14 рабочих смен.

?

Периодичность осмотра электрических машин, аппаратов а также другого электрооборудования и электропроводки во взрывоопасных зонах: (ПТЭЭП. п. 3. 4. 18 )

-Не реже 1 раза в 6 месяцев

+Не реже 1 раза в 3 месяца

-1 раз в год

?

Какую группу по электробезопасности должен  иметь наблюдающий: (ПОТРМ-016-2001. п. 2. 1. 18.)

-IV.

+Не ниже III.

-Не выше III.

?

Проверка срабатывания блокировок электрооборудования с видом взрывозащиты «заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением» производятся: (ПТЭЭП. п. 3. 4. 10 )

-1 раз в 3 месяца

+1 раз в 6 месяцев

-Ежемесячно

?

Порядок оказания помощи пострадавшему, находящемуся без сознания (состояние комы): (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при н. сл. на пр-ве, п.1. п.2. п.3.)

-Повернуть на живот, приложить холод к голове.

-Повернуть на спину, удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове.

+Повернуть на живот, удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове.

?

В заведенных паспортах индивидуальной эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования должны отмечаться: (ПТЭЭП. п. 3. 4. 7.)

-Результаты ремонтов, профилактических испытаний и измерений параметров взрывозащиты, неисправности и дефекты.

+Паспортные данные, результаты ремонтов, профилактических испытаний и измерений параметров взрывозащиты, неисправности и дефекты.

-Только паспортные данные.

?

Укажите нормы испытания диэлектрических перчаток: (Инструкция, приложение № 7.)

-1 раз в 12 месяцев.

-По мере необходимости.

+1 раз в 6 месяцев.

?

Сколько видов взрывозащиты может иметь взрывозащищенное электрооборудование: (ПУЭ-7. Таблица 7. 3. 33.)

-9 видов.

+7 видов.

- 5 видов.

?

В какие сроки проводится очередная проверка знаний по безопасному ведению работ для электротехнического персонала: (ПТЭЭП. п. 1. 4. 20.)

-Ежеквартально.

-Один раз в пять лет.

+Один раз в год.

?

Сроки выборочного, рекомендуемого вскрытия подземной части заземляющего устройства взрывоопасных установок: (ПТЭЭП. п. 3. 4. 14.)

-Не реже одного раза в 5 лет

+После 8 лет эксплуатации, последующие – через 10 лет.

-После 5 лет эксплуатации, последующие – через 8 лет.

?

Как подразделяется проверка знаний работников: (ПТЭЭП. п. 1. 4. 19.)

+На первичную, очередную и внеочередную.

-На первичную и очередную.

-На очередную и внеплановую.

?

В трубных электропроводках, проложенных в сырых и особо сырых помещениях, в период резких изменений температур необходимо спускать конденсат из водосборных трубок: (ПТЭЭП. п. 3. 4. 32.)

-Не реже 1 раза в неделю

-Не реже 1 раза в 3 месяца

+Не реже 1 раза в месяц

?

К эксплуатации во взрывоопасных зонах допускается электрооборудование: (ПТЭЭП. п. 3. 4. 3  .)

-Который находится в исправном состоянии.

+Которое изготовлено в соответствии с требованиями государственных стандартов на взрывозащищенное электрооборудование.

-Которое изготовлено в соответствии с требованиями государственных стандартов.

?

Помещения подстанции, трансформаторных пунктов и другие помещения электроустановок должны очищаться от пыли и волокон в сроки: (ПТЭЭП. п. 3. 4. 39.)

-Ежемесячно.

+Обусловленные местными условиями, но не реже 2 раз в год.

-Обусловленные местными условиями, но не реже 1 раза в год.

?

Взрывозащищенное электрооборудование: (ПУЭ-7. п. 7. 3. 23.)

-Электрооборудование, выполненное без учета требований, специфических для определенного назначения.

+Электрооборудование, в котором предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможности воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого электрооборудования.

-Электрооборудование, в котором предусмотрены конструктивные меры по устранению возможности воспламенения окружающей его взрывоопасной среды.

?

В какие сроки должны убираться пыль и волокна внутри электрических машин с нормально искрящимися частями: (ПТЭЭП. п. 3. 4. 42.)

-Один раз в квартал.

+Указанные в местных инструкциях, но не реже 2 раза в год.

-Указанные в местных инструкциях, но не реже 1 раза в год.

?

Кто, как правило, проводит инструктаж при вводе в состав бригады нового члена бригады: (ПОТРМ-016-2001. п.2. 7. 7.)

-Выдающий наряд- допуск.

-Допускающий.

+Производитель работ (наблюдающий).

?

В какие сроки должны убираться пыль и волокна внутри электрооборудования, установленного на механизмах, подверженных тряске, вибрации: (ПТЭЭП. п. 3. 4. 42.)

+Указанные в местных инструкциях, но не реже 1 раза в 2-3 месяца.

-Указанные в местных инструкциях, но не реже 1 раза в год.

-Указанные в местных инструкциях, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

?

Применять деревянные или металлические ящики в качестве дополнительных оболочек для защиты электрических машин от проникновения пыли или волокон: (ПТЭЭП. п. 3. 4. 47.)

-Допускается кратковременно.

-Допускается.

+Не допускается

?

Как должно осуществляться производство работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность: (ПБ 08-624-03, п. 1. 2. 17.)

-После инструктажа на рабочем месте.

+По наряду-допуску.

-По устному распоряжению  руководителя работ.