- БИЛЕТЫ

- по охране труда  для проверки знаний персонала, обслуживающего газовое хозяйство (с ответами).

- БИЛЕТ №1

1. На обеспечение технической  безопасности, каких видов деятельности устанавливают требования Правила безопасности  в газовом  хозяйстве?

1.1.2. Правила устанавливают требования  направленные  на обеспечение  технической  безопасности  при  проектировании, строительстве и  эксплуатации систем газоснабжения (газораспределения) природными газами с избыточным   давлением не более  1,2 МПа, а также сжиженными углеводородными газами (СУГ) с  избыточным давлением не более 1,6 МПа, используемыми в качестве топлива; выпуске и применении оборудования для газового хозяйства.

2.Что входит в задачи  служб газовых хозяйств эксплуатируюших газопроводы в    районах подрабатываемых территорий?

4.13. Газовые хозяйства, эксплуатирующие газопроводы в районах   подрабатываемых территорий, должны иметь службы, в задачи которых входят:

контроль за выполнением технических мероприятий как в период строительства, так и проведения капитальных ремонтов газопроводов;

-изучение и анализ сведений о проводимых и планируемых горных разработках,  оказывающих вредное влияние на газопроводы;

-организация и проведение наблюдений за изменением напряженно –

деформированного состояния газопроводов в процессе горных подработок, а так же  прогнозирования этих изменений по данным инструментальных наблюдений за с движением земной поверхности;

- решение организационно-технических вопросов по обеспечению надежности и безопасности газопроводов перед началом очередных горных подработки в процессе интенсивного  с движения земной поверхности;

-разработка совместно с горными производствами и проектными организациями мер защиты эксплуатируемых газопроводов от вредного влияния горных разработок, а также мероприятий по предупреждению проникновения газа в подземные коммуникации и здания.

- 3.Что должно выполняться по графикам при эксплуатации газопроводов и газового оборудования котельных?

- 3.7.3. Внутренние газопроводы и газовое оборудование должны подвергаться техническому обслуживанию не реже 1 раза в месяц и текущему ремонту не реже 1 раза в 12 мес. Текущий ремонт газового оборудования может не производиться ежегодно, если в паспорте (инструкции) завода изготовителя есть соответствующие гарантии надежной работы на больший срок и даны разъяснения о режиме обслуживания по истечению гарантийного срока.

Проверка технического состояния, прочистка и ремонт газоходов (боровов) и дымовых труб должны производиться при выполнении ремонта печей, котлов и другого оборудования, а также при  нарушениях тяги.

БИЛЕТ №2

1.  На   какие виды установок и газопроводов распространяется действие Правил безопасности в газовом хозяйстве?

1.1.3.  Правила распространяются  на:

-газопроводы городов и населенных пунктов (включая межпоселковые),  отопительных  котельных, промышленных, сельскохозяйственных и других производства также  средства защиты газопроводов от электрохимической коррозии,

-газорегуляторные пункты (ГРП) и газорегуляторные установки (ГРУ);

- газонаполнительные станции (ГНС), газонаполнительные пункты (ГНП),  стационарные автомобильные газозаправочные станции (АГЗС), площадки заправки автотранспорта и бытовых баллонов с передвижных автозаправочных станций (автоцистерн), резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных газов

- внутренние газопроводы и газовое оборудование зданий всех назначений.

2.  Для каких газопроводов допускается газовая сварка соединений труб?

4.5.Газовая сварка допускается только газопроводов надземной прокладки давлением до 0,3 Мпа, диаметром не более 100 мм.Сварные швы должны пройти 100%-ный контроль неразрушающими методами контроля, быть плотными не провары любой протяженности и глубины не допускаются.

- 3. Какие виды работ должны выполнятся при техническом обслуживании ГРП?

3.4.9.При эксплуатации ГРП и ГРУ должны выполнятся:

осмотр технического состояния (обход) в сроки, устанавливаемые  производственной инструкцией, обеспечивающие безопасность и надёжность эксплуатации;

проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных

клапанов - не реже 1 раза в 3 мес. а также по окончании ремонта оборудования;

техническое обслуживание - не реже 1 раза в 6 мес.;

текущий  обслуживание - не реже 1 раза в 12 мес., если изготовители газового оборудования не устанавливают иные сроки ремонта.

капитальный ремонт - при замене оборудования, средств измерений, ремонте здания, систем отопления, вентиляции, освещения - на основании дефектных ведомостей, составленных по результатам осмотров и текущих ремонтов.

- БИЛЕТ № 3

- 1.На какие виды установок и газопроводов не распространяется действие Правил безопасности в газовом хозяйстве?

- 1.1.4.    Правила не распространяются:

технологические (внутриплощадные) газопроводы и газовое оборудование

химических, нефтехимических, нефтедобывающих  и нефтеперерабатывающих

производств, использующих газ в качестве  сырья; газовое хозяйство металлургических производств автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), пункты обмена баллонов (ПОБ)  и  промежуточные склады баллонов (ПСБ)   СУГ; передвижные газоиспользующие установки, а также газовое оборудование автомобильного, железнодорожного транспорта, летательных аппаратов, речных и морских  судов; специальное газовое оборудование военного назначения; установки, использующие энергию взрыва газовоздушных смесей или

предназначенные для получения защитных газов.

2.Что необходимо выполнить по истечении расчетного ресурса работы газового оборудования?

- 3.12.5.  Газовое оборудование (технические изделия) по истечении расчетного

ресурса работы подлежит диагностике с целью определения остаточного ресурса с

разработкой мероприятий, обеспечивающих безопасную  эксплуатацию на весь срок

продления жизненного цикла, или обоснования необходимости замены.

- 3. Какие виды работ производятся при текущем ремонте надземных газопроводов?

  - При текущем  ремонте наземных  газопроводов производятся:

устранение прогиба, замена и восстановление креплений;

разборка и ремонт отключающих устройств ( запорной арматуры), не обеспечивающих плотность закрытия, с притиркой уплотняющих поверхностей;

восстановление противошумового и теплоизоляционного покрытий;

окраска  газопроводов  и арматуры ( не реже 1 раза в 5 лет );

проверка плотности соединений и устранение дефектов, выявленных  при  осмотре технического состояния (обходе).

БИЛЕТ № 4

1.Каков порядок допуска на самостоятельную работу рабочих, занятых монтажом, наладкой и эксплуатацией газопроводов и газового оборудования?

1.2.4. Рабочие, занятые строительством (монтажом), наладкой и эксплуатацией газопроводов и газового оборудования (технических устройств),систем автоматизации, защиты и сигнализации, средств защиты от электрохимической коррозии, газоиспользующих установок и приборов, а также вентиляционных и дымоотводящих систем, до назначения на самостоятельную работу обязаны пройти обучение и

проверку  знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на соответствующем  рабочем месте в объёме требований инструкций  и других  нормативных документов, включенных в утвержденных в установленном порядке перечень.

2.Что должна обеспечивать конструкция газового оборудования?

3.12.1 Конструкция газового оборудования должна обеспечивать надежность

долговечность и безопасность эксплуатации в течение расчетного ресурса работы,

принятого в технических условиях  и государственных стандартах, а также возможность его ремонта, замены отдельных узлов (блоков).

3.Какие виды работ должны выполняться при текущем ремонте запорной арматуры?

  - При текущем ремонте запорной арматуры должны  выполнять:

очистка арматуры, разгон червяка и его смазка , набивка сальника;

разборка запорной арматуры, не обеспечивающей  плотность закрытия, с            притиркой  уплотняющих поверхностей;

проверка наличия смазки в редукторах электроприводов, плотности и корпусов;

проверка затяжки ( крепёж) фланцевых  соединений, смена износившихся и

повреждённых болтов и прокладок;

проверка исправности и ремонт приводного устройства;

при сервисном обслуживании газовой арматуры заводом-изготовителем сроки и

объёмы работ определяются техническими условиями на изготовление арматуры.

БИЛЕТ   № 5

- Каков порядок первичного обучения рабочих, руководителей специалистов,

занятых безопасной эксплуатацией газового хозяйства?

    - Первичное  обучение рабочих безопасным методам и приёмам труда;

руководителей и специалистов, лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и ведение технического надзора , а также лиц , допускаемых к выполнению газоопасных работ , должно проводится  в организациях ( учебных центрах) ,имеющих соответствующую лицензию.

Лица с соответствующим ( по профилю работы ) среднетехническом или высшим  образованием могут пройти первичную проверку знаний без дополнительного обучения.

Практические навыки при обучении газоопасным работам должны

отрабатываться  на учебных полигонах с действующими газопроводами и газовым оборудованием  или на рабочих местах по программам , согласованным с территориальными органами  Госгортехнадзора  России, с соблюдением всех требуемых мер безопасности.

2.В каких случаях допускается работа отдельных газовых установок и агрегатов с отключенной защитой?

    - Допускается в технически обоснованных случаях, по письменному разрешению руководителя организации, кратковременная работа отдельных установок  и агрегатов с отключенной защитой при условии принятия дополнительных мер, обеспечивающих их безаварийную и безопасную работу.

- В каких случаях должен осуществляться  пересмотр режимных карт на

газовых котлах?

  - Пересмотр режимных карт на газовых котлах должен осуществляться с

периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а также после капитального ремонта котла, замены газогорелочных устройств.

БИЛЕТ  № 6

- На кого возлагается в организациях контроль за соблюдением Правил безопасности   в газовом хозяйстве?

3.2.1.В каждой  организации из числа руководителей или специалистов, прошедших проверку знаний настоящих Правил,  должны быть назначены лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства в целом и каждого участка  в отдельности.

2.Каким параметрам должно соответствовать значение установок

срабатывания автоматики безопасности и средств сигнализации?

3.11.8.Значение установок срабатывания  автоматической безопасности и средств

сигнализации  должно соответствовать параметрам, указанным в техническом отчете наладочной документации. При этом сигнализаторы, контролирующие  состояние  воздушной среды, должны сработать при возникновении в помещении концентрации газа, не превышающей 20% от нижнего предела воспламенения газа.

3.В каких местах в системах газоснабжения котельных агрегатов запорная

арматура  должна оснащаться электроприводом во взрывозащищённом исполнении?

5.34.В системах газоснабжения (газораспределения) запорная арматура

(отключающие устройства) должна оснащаться электроприводом во взрывоопасном исполнении:

На вводе в ГРП;

На вводе в регуляторный зал и на выходе из него(при наличии двух и более залов)

На входе и выходе линии редуцирования, при оснащении регулирующего клапана

(РК) электроприводом;

На выходе из ГРП (при наличии двух ГРП и более).

БИЛЕТ  №  7

1.Что должно предусматриваться Положением о контроле качества и

безопасного выполнения работ эксплуатации объектов газового хозяйства?

    - Положение о контроле качества и безопасного выполнения работ (производственный контроль) должно предусматривать:

периодичность и объём проводимых проверок;

меры, принимаемые по устранению выявленных нарушений ;

анализ причин допущенных нарушений в целях их устранения и предупреждения;

проверку действительности подразделений организации по обеспечению ими

условий для соблюдения на рабочих местах требований Правил и инструкций.

2.Какие средства измерений на газовых установках не допускаются к применению?

    - Не допускается к применению средства измерения , у которых отсутствует

пломба или клеймо, просрочен срок поверки, имеются повреждения , стрелка при отключении не возвращается к нулевому делению шкалы на величину , превышающую половину допускаемой погрешности для донного прибора .

3.С каких мест должно осуществляться управление электроприводом запорной  и регулирующей арматуры?

5.35. Управление электроприводом запорной  и регулировочной арматуры в ГРП должно осуществляться с местного щита управления, а также:

со щита управления главного корпуса для котлов, имеющих поперечные связи,

и энергоблоков мощностью менее 800  МВт;

с местного щита управления (МЩУ) одного из котлов или группы котлов (ГрЩУ)

с блочных щитов управления (БЩУ) для энергоблоков 800 МВт и выше.

БИЛЕТ №  8

1.Какие документы представляются в территориальный орган Госгортехнадзора

при регистрации систем газоснабжения?

2.2.5. Для регистрации заказчик( по согласованию строительно-монтажная орга-

низация) должен обратиться в территориальный орган Госгортехнадзора России с письмом, в котором указываются: наименование и адрес строительно-монтажной

организации, технические характеристики сооружаемого объекта.

2.В какие сроки и какие рабочие средства измерений газовых установок подлежат  периодической  метрологической поверке?

    - Периодической метрологической поверке подлежат следующие рабочие

средства  измерений:

тягонапоромеры; манометры показывающие, самопишущие, дистанционные  -не реже 1 раза в 12 мес;

весоизмерительные  приборы, используемые для контрольного взвешивания баллонов СУГ ,-не реже 1 раза в 12 мес.;

переносные и стационарные стандартизированные газоанализаторы, сигнализаторы до взрывных концентраций газа –1 раз в 6 мес., если другие сроки не

установлены заводом изготовителем;

гири-эталоны – не реже 1 раза в 12 мес.

3.Какие виды работ относятся к газоопасным?

6.1.1-6.1.11.  К газоопасным работам относятся :

Присоединение вновь построенных газопроводов действующей газовой сети.

Пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после ремонта их расконсервации, ввод в эксплуатацию ГНС, ГНП, АГЗС

и резервуаров СУГ.

Техническое обслуживание и ремонт действующих внутренних и наружных

газопроводов, газооборудования ГРП (ГРУ), газоиспользующих установок, оборудования насосно-компрессорных и наполнительных отделений, сливных эстакад ГНС,ГНП,АГЗС резервуаров и цистерн СУГ.

Удаление закупорок, установка и снятие заглушек на  действующий газопроводах, а также  отсоединение от газопроводов или замена оборудования и отдельных узлов.

Отключение от действующей сети и продувка газопроводов, консервация и расконсервация газопроводов и оборудования сезонного действия.

Слив газа из железнодорожных и автомобильных цистерн, заполнение СУГ резервуаров на ГНС,ГНП,АГЗС и резервуарных установок, баллонов на ГНС,ГНП, автоцистерн, слив неиспарившихся остатков из баллонов и резервуаров или газа из переполненных баллонов.

Обход наружных газопроводов, ремонт, осмотр и проветривание колодцев,   проверка и откачка конденсата из конденсаторосборников.

Подготовка к техническому  освидетельствованию резервуаров СУГ.

Раскопка грунта в местах утечек газа до их  устранения.

Все виды ремонта, связанные с выполнением огневых и сварочных работ на

Действующих газопроводах, ГРП (ГРУ), ГНС, ГНП и АГЗС.

БИЛЕТ  № 9

1.Что должна проверить приёмочная комиссия при приёмке в эксплуатации систем газоснабжения?

2.2.9. Приёмочная комиссия должна проверить проектную и исполнительную

документацию, осмотреть смонтированную надземную и внутреннюю систему газоснабжения (газораспределения) для определения соответствия её требованиям нормативных документов, настоящих Правил и проекту, выявления дефектов монтажа, а также проверить наличие актов на все скрытые работы.

Помимо этого, должно быть проверено соответствие проекту вентиляционных и дымоотводящих систем, электросилового и осветительного оборудования, контрольно-измерительных приборов и готовность организации к эксплуатации объекта.

Комиссии представляется право газопровода для дополнительной проверки качества строительства, а также проведения повторных испытаний с представлением дополнительных заключений.

2.Какие меры и в какие сроки владелец газопровода должен принять при выявлении коррозионноопасных зон?

    - При выявлении коррозионноопасных  зон  организацией – владельцем

газопроводов должны приниматься меры по усилению защиты их от коррозии. Сроки

выполнения работ определяются, исходя из условий эксплуатации, организацией,

выполняющей работы по защите газопроводов, по согласованию с территориальным органом Госгортехнадзора России.

3.Какие виды газоопасных работ могут выполняться без присутствия руководителя?

6.2. Газоопасные работы, перечисленные в п.6.1 Правил, должны выполняться

под руководством специалиста или руководителя, за исключением присоединения или

отсоединения  без применения сварки отдельных бытовых газовых приборов и аппаратов, ввода в эксплуатацию индивидуальных баллонных установок, проведения

ремонтных работ без применения сварки и газовой резки на газопроводах низкого давления диаметром не более 50 мм, наполнение СУГ резервуаров и баллонов в процессе эксплуатации, обхода наружных газопроводов, ремонта, осмотра и проверки

и откачки конденсата из конденсатосборников, слива неиспарившихся остатков СУГ из

резервуаров и баллонов, заправки газобаллонных автомашин, а также технического обслуживания внутренних газопроводов и газоиспользующих установок, в том числе

ГНС, ГНП, АГЗС и установок СУГ. Руководство указанными работами допускается поручать наиболее квалифицированному рабочему.

БИЛЕТ № 10

1.Какие материалы должны быть предоставлены комиссии, принимающей в эксплуатацию системы газоснабжения?

2.2.10. Кроме исполнительной документации на строительство, указанной в действующих нормативных документах, приёмочной комиссии должны быть предоставлены следующие материалы:

копия приказа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию

газового хозяйства;

подтверждение о создании газовой службы или договор с организацией, имеющей соответствующую лицензию, о техническом обслуживании и ремонте газопроводов и газового оборудования;

протоколы проверки знаний настоящих Правил, нормативных документов и инструкций у руководителей, специалистов и рабочих;

инструкции и технологические схемы, предусмотренные Правилами;

акт проверки эффективности электрохимической защиты;

акт о проверке технического состояния дымоотводящих и вентиляционных

устройств специализированной организацией;

акт приёмки под пусконаладочные работы газоиспользующего оборудования и график их выполнения;

план по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и взаимодействию служб различного назначения, включая аварийно-диспетчерскую службу(АДС) эксплуатационной организации газового хозяйства.

2. Как производится проверка эффективности электрохимической защиты газопроводов?

3.10.3-3.10.4. Проверка эффективности установок электрохимической защиты

проводится не реже 1 раза в 6 мес., а также при каждом изменении параметров работы установок( изменение сопротивления растеканию анодного заземлителя и т.п.)

при изменении коррозионных условий, связанных с установкой электрохимической защиты на смежных коммуникациях, изменении конфигурации газовой и рельсовой сети в зоне действия защиты, прокладке новых подземных сооружений.

Проверка эффективности электрохимической защиты газопроводов осуществляется измерением потенциалов на защищаемом участке газовой сети в опорных точках (в точке подключения установки электрохимической защиты и на границах создаваемой ею защитной зоны).

Для подключения к газопроводу могут быть использованы контрольно-измерительные пункты, вводы в здания и другие элементы газопровода, доступные для производства измерений.

3.Какие виды газоопасных работ могут производиться без оформления наряда допуска?

6.9. Периодически повторяются газоопасные работы, выполняемые в аналогичных условиях, как правило, постоянным составом работающих, могут производиться без оформления наряда-допуска по утверждённым для каждого вида работ производственным инструкциям, обеспечивающим их безопасное проведение.

К таким работам относятся обход наружных газопроводов, ремонт, осмотр и проветривание колодцев; проверка и откачка конденсата из конденсаторосборников; заправка газобаллонных автомашин, а также техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования без отключения газа, техническое обслуживание запорной арматуры и компенсаторов, расположенных вне колодцев, повторный слив из железнодорожных и автомобильных цистерн, повторное наполнение сжиженными газами резервуаров, работы на промышленных печах и установках, являющиеся

неотъемлемой частью технологического процесса.

БИЛЕТ № 11

1.Привыполнении каких условий должно производиться комплексное опробование оборудования на ГНС, ГНП, АГЗС?

2.2.12. Комплексное опробование оборудования на ГНС, ГНП и АЗГС должно производиться при выполнении следующих условий:

до заполнения резервуаров и газопроводов сжиженным газом должна быть обеспечена приёмка оборудования станции для комплексного опробования,

задействованы автоматические средства противоаварийной и противопожарной защиты;

на период комплексного опробования  оборудования должно быть организовано

круглосуточное дежурство персонала станции и наладочной организации для наблюдения за состоянием технологического оборудования и принятия мер по своевременному устранению неисправностей и утечек газа;

персонал станции должен быть проинструктирован о возможных неполадках и способах их устранения, а также обеспечен необходимыми схемами и инструкциями,

средствами защиты и пожаротушения, спецодеждой, приборами и оборудованием.

2.На каком минимальном расстоянии от групповых газобаллонных установок, отдельных кислородных баллонов, от газопроводов и т. д. допускаются работы по газопламенной обработке металлов?

3.9.1. Работы по газовой резке, сварке и другим видам газопламенной обработке металлов, а также применение открытого огня от других источников допускаются на расстоянии (по горизонтали) не менее:

10 м – от групповых газобаллонных установок;

5 м – от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами;

3 м – от газопроводов и резинотканевых рукавов, а также от газоразборных постов при ручных  газопламенных работах;

1.5- при использовании автоматических и полуавтоматических линий.

3.Каков порядок выдачи наряда-допуска на газоопасные работы?

6.15. Наряды-допуски на газоопасные работы должны выдаваться заблаговременно для необходимой подготовки к работе. В наряде-допуске указывается срок его действия, время начала и окончания работы. При невозможности окончить её в установленный срок наряд-допуск на газоопасные работы подлежит продлению лицом, выдавшим его.

Наряды-допуски должны регистрироваться в специальном журнале по форме согласно приложению 3 .

Ответственное лицо за проведение газоопасных работ, получая наряд-допуск

и возвращая его по окончании работы, обязано расписываться в журнале.

БИЛЕТ № 12

1.Какие обязанности возлагаются Правилами на организацию эксплуатирующую объекты газового хозяйства?

3.1.1. Организация, эксплуатирующая объекты газового хозяйства, обязана:

выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающего содержание газового хозяйства в исправном состоянии, и соблюдать требования настоящих Правил;

иметь копии лицензий организаций, выполняющих по договору работы по техническому обслуживанию и ремонту;

иметь акты о разграничении сфер деятельности с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства по договорам;

иметь требуемый по штату персонал, удовлетворяющий квалификационным требованиям, не имеющий медицинских противопоказаний к работе;

проводить своевременную подготовку и аттестацию работников;

иметь правовые акты и нормативные технические документы (правила, положения и инструкции), устанавливающие порядок ведения работ в газовом хозяйстве;

организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля;

выполнять постановления Госгортехнадзора России и предписания территориальных органов Госгортехнадзора России в соответствии с их полномочиями

обеспечивать проведение технического обследования (диагностику технического состояния) газопроводов, сооружений и газового оборудования (технических устройств) в установленные Правилами сроки или по требованию (предписанию) органов Госгортехнадзора России;

обеспечивать защиту объектов газового хозяйства от проникновения и несанкционированных действий посторонних лиц;

немедленно информировать территориальные органы Госгортехнадзора России об аварии или инциденте, произошедших в газовом хозяйстве;

осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий (инцидентов) и оказывать содействие государственным органам в расследовании их причин;

принимать участие в техническом расследовании причин аварий, принимать меры по их устранению, профилактике и учёту аварий;

представлять в территориальные органы Госгортехнадзора России информацию о выполнении мероприятий по предотвращению аварий, предписываемых актом расследования.

Обеспечение выполнения указанных мероприятий возлагается на первого руководителя организации.

2.Какие требования предъявляются к резинотканевым рукавам, служащим для подсоединения к переносным горелкам и агрегатам?

3.9.4. Переносные горелки и передвижные агрегаты разрешается присоединять при помощи резинотканевых рукавов, в технических условиях и государственных стандартах  на изготовление которых указана возможность их использования для сжиженных углеводородных газов.

Длинна рукава  не  должна превышать 30 м. Он должен состоять не более чем из трёх отдельных кусков, соединённых между собой специальными двусторонними ниппелями. Концы рукавов должны надёжно закрепляться на газопроводе и на горелке хомутами. Отключающий кран, помимо крана имеющегося на горелке или передвижном агрегате, должен быть расположен до рукава.

Применение резинотканевых рукавов, имеющих трещины, надрезы, вздутия и потёртости не допускаются.

3.Что обязан выполнить ответственный перед началом газоопасной работы?

6.19. Перед началом газоопасной работы ответственный за её проведение обязан проинструктировать всех рабочих о необходимых мерах безопасности. После этого каждый рабочий; получивший инструктаж, должен расписаться в наряде-допуске.

Билет№13

1.Какие требования предъявляются Правилами к производственным инструкциям по эксплуатации газового оборудования?

Правила устанавливают требования, направленные на обеспечение

технической безопасности при:    —    проектировании строительстве и эксплуатации систем газоснабжения    (газораспределения) природными газами с избыточным давлением не более 1,2 Мпа, а также сжиженными углеводородными газами    (СУГ)   с  избыточным  давлением  не более 1,6 Мпа, используемыми в   качестве топлива;

— выпуске и применении оборудования для газового хозяйства.

2. Какие меры должны быть приняты в случае обнаружения непригодности вентиляционных и дымоотводящих систем административных зданий к дальнейшей эксплуатации?

В случае обнаружения непригодности вентиляционных и дымоотводящих систем к  дальнейшей эксплуатации, проверяющий обязан предупредить под расписку потребителя газа о запрещении пользования  газовыми приборами  и аппаратами. Акты проверок должны незамедлительно представляться владельцу здания, в эксплуатационную организацию газового хозяйства или  в организацию, оказывающую услуги по техническому содержанию и обслуживанию инженерного оборудования зданий, для принятия мер по отключению газовых приборов.

3. Что должно быть проведено перед пуском газа на объектах, принятых комиссией, но не введенных в эксплуатацию в течении 6 месяцев?

Перед пуском газа  на объектах, принятых  комиссией, но не введенных  в эксплуатацию в течение 6 месяцев со дня последнего испытания, должны быть проведены повторные испытания на герметичность газопроводов, проверена работа установок электрохимической защиты, состояние дымоотводящих и вентиляционных систем, комплектность и исправность газового оборудования, арматуры, средств измерений и автоматики.

Билет№14

1.Какие обязанности должна предусматривать должностная инструкция  лица, ответственного за безопасную эксплуатацию объектов газового  хозяйства?

Должностная инструкция для лица, ответственного за безопасную эксплуатацию объектов газового хозяйства, должна предусматривать следующие обязанности, направленные на обеспечение безопасного режима газоиспользования:

—  участие в рассмотрении  проектов  газоснабжения и в работе комиссий по приемке газифицируемых объектов в эксплуатацию;

— разработка инструкций, плана по локализации и ликвидации

аварийных ситуаций в газовом хозяйстве;

— участие в комиссиях по проверке знаний настоящих Правил, нормативных документов и инструкций у персонала;

— проверка соблюдения установленного Правилами порядка допуска  специалистов и рабочих к самостоятельной работе;

— регулярный контроль за соблюдением требований безаварийной и безопасной эксплуатации и ремонта газопроводов и газового оборудования, проверка правильности введения технической документации при эксплуатации и ремонте;

— недопущение ввода в эксплуатацию газоиспользующих установок, не отвечающих требованиям Правил;

— приостановка работы неисправных газопроводов и газового оборудования, а также самовольно введенных в работу;

— выдача руководителям подразделений, начальнику газовой службы  предписаний по устранению нарушений требований Правил;

— оказание помощи в работе лицам, ответственным за безопасную эксплуатацию газового хозяйства цехов( участков); контроль за их  работой; разработка планов, мероприятий и программ по замене и модернизации устаревшего оборудования;

— организация и проведение тренировок со специалистами и рабочими  по ликвидации возможных аварийных ситуаций;

— участие в обследованиях, проводимых органами Госгортехнадзора  России.

2.  Кем должно производится обследование вентиляционных и дымоотводящих систем административных зданий?

Обследование вентиляционных и дымоотводящих систем должно производиться организацией, имеющей лицензию территориального органа Госгортехнадзора России, с участием владельца или представителя эксплуатационной организации, оказывающей услуги по техническому содержанию и обслуживанию инженерного оборудования зданий.  Результаты первичной проверки оформляются актом, периодических-- записями в специальном журнале.

3. Что необходимо выполнить перед началом ремонтных работ на  подземных газопроводов, связанных с разъединением газопровода?

Перед началом ремонтных работ на подземных газопроводах, связанных с разъединением газопровода(замена задвижек, снятие и установка заглушек, прокладок и т.д.), необходимо отключить имеющуюся   защиту от  электрохимической коррозии и установить на разъединяемых участках газопровода перемычку(если нет стационарно установленных перемычек) с целью предотвращения искрообразования.

Билет№15

1.Какие права имеют лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства?

Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства. вправе:

— осуществлять связь с газоснабжающей организацией,  а также организациями, выполняющими по договору работы по техническому обслуживанию и ремонту;

— требовать отстранения от обслуживания газового оборудования и выполнения газоопасных работ лиц, не прошедших проверку знаний  или показавших не удовлетворительные знания настоящих Правил, нормативных документов и инструкций;

— осуществлять технический надзор (заказчика) при реконструкции и

техническом перевооружении газового хозяйства организации.

2. Что должно уточняться во время проверок вентиляционных и дымоотводящих систем административных  зданий?

Во время проверок вентиляционных и дымоотводящих систем

уточняется:

— при первичной -- соответствие примененных материалов; отсутствие засорений; плотность и обособленность; наличие и исправность противопожарных разделок, ЖСТ(железно- соединительные трубы);

исправность оголовков дымоходов и размещение их вне зоны ветрового подпора;  наличие тяги.

— при периодических -- отсутствие засорений,  плотность и обособленность, исправность ЖСТ и оголовков,

наличие тяги.

3.Кто является ответственным за наличие у рабочих средств индивидуальной защиты при ведении огневых работ?

Ответственным за наличие у рабочих средств индивидуальной защиты, их исправность и применение является руководитель работ, а при выполнении работ без технического руководства -- лицо, выдававшее задание.

Наличие и исправность необходимых средств индивидуальной защиты определяются при выдаче наряда-допуска на газоопасные работы. При организации работ руководитель обязан предусмотреть возможность быстрого вывода рабочих из опасной зоны.

Билет№16

1.Кем должны осуществляться техническое  обслуживание, ремонт газопроводов и газового оборудования административных, общественных и жилых зданий?

Техническое обслуживание, ремонт газопроводов и газового оборудования административных, общественных и жилых зданий должны осуществляться эксплуатационными организациями газового хозяйства (горгазами,  межрайгазами  и т.д.) или по договору другими организациями, имеющими соответствующую лицензию территориальных органов Госгортехнадзора России.

2.В какие сроки должны проходить периодические проверки вентиляционные и дымоотводящие системы в административных зданиях?

Вентиляционные и дымоотводящие системы должны проходить периодические проверки:

перед отопительным сезоном -- дымоходы сезонно -работающих газовых приборов и аппаратов;

не реже 1 раза в 3 мес.--дымоходы кирпичные;

не реже 1 раза в 12 мес.--дымоходы асбестоцементные, гончарные, из специальных блоков жаростойкого бетона, а также вентиляционные каналы.

3.Что входит в состав газового оборудования административных зданий?

В состав газового оборудования административных зданий входят:

— вентиляционная и дымоотводящая система;

—  система контроля загазованности;

— ЖСТ ( железно-соединительные трубы);

— оголовки дымоходов.

Билет№17

1. С какой периодичностью должна проводиться проверка наличия влаги и конденсата в газопроводах?

Проверка наличия влаги и конденсата в газопроводах, их удаление должны проводиться с периодичностью, исключающая возможность образования закупорок.

Периодичность проверки устанавливается эксплуатационной организацией.

2.Что должен обеспечить владелец до включения в работу установок  сезонного действия, в том числе отопительных котлов?   Владелец до включения в работу установок сезонного действия, в том числе отопительных котлов, должен обеспечить:

-проверку знаний инструкций обслуживающим персоналом в соответствии с требованиями настоящих Правил;

-текущий ремонт газового оборудования и системы автоматизации;

-проведение планово-предупредительного ремонта газифицированных установок и вспомогательного оборудования;

-проверку исправности вентиляционных и дымоотводящих систем;

выполнение требований “Правил устройства безопасной эксплу-

атации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа (0,7кгс/см 2) , водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115 0С), утвержденных Минстроем России 28.08.92 г.

Снятие заглушки и пуск газа разрешаются только при наличии документов, подтверждающих выполнение указанных работ.

3. Что такое газоопасные работы ?

К газоопасным работам относятся:

— присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети;

— пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после ремонта и их расконсервации, ввод в эксплуатацию ГНС, ГНП, АГЗС и резервуаров СУГ;

— техническое обслуживание и ремонт действующих внутренних  и наружных газопроводов ,газооборудования ГРП(ГРУ), газоиспользующих установок, оборудования насосно-компрессорных и наполнительных отделений, сливных эстакад ГНС, ГНП, АГЗС, резервуаров и цистерн СУГ;

— удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих газопроводов или замена оборудования и отдельных узлов.

— отклонение от действующей сети и продувка газопроводов, консервация и расконсервация  газопроводов и оборудования сезонного действия.

— слив газа из железнодорожных и автомобильных цистерн, заполнение СУГ резервуаров на ГНС. ГНП. АГЗС и резервуарных установок, баллонов на ГНС,ГНП, автоцистерн, слив неиспарившихся остатков из баллонов и резервуаров из переполненных баллонов.

— обход наружных газопроводов, ремонт осмотр и проветривание колодцев, проверка и откачка конденсата из конденсатосборников.

— подготовка к техническому освидетельствованию резервуаров СУГ.

— раскопка грунта в местах утечек газа до их устранения.

— все виды ремонта, связанные с выполнением огневых и сварочных работ на действующих газопроводах, ГРП (ГРУ), ГНП и АГЗС.

Билет № 18

1. В какие сроки должен проводиться осмотр надземных газопроводов и что при этом необходимо выявлять?

При обходе надземных газопроводов должны выявляться утечки газа, перемещения газопроводов за пределы опор, наличие вибрации,  сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, просадки , изгиба и повреждения отпор, проверяться состояние отключающих устройств и изолирующих фланцевых соединений, средств защиты от падения  электропроводов, сохранность устройств электрохимической защиты.

— обход может проводиться одним рабочим, не реже 1 раза в 3 мес.

— выявленные неисправности должны устраняться , повреждения окраски газопроводов восстанавливаться.

2.В каких случаях  обслуживающим персоналом должен немедленно прекращаться подача газа к установкам?

Обслуживающим персоналом подача газа должна быть немедленно прекращена в случаях:

— появления не плотностей в обмуровке, в местах установки предохранительно-взрывных клапанов и газоходах;

— прекращения подачи электроэнергии или исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления и средствах измерения;

—неисправности КИП, средств автоматизации и сигнализации;

— выхода из строя предохранительных блокировочных устройств и потери герметичности затвора запорной арматуры перед горелкой;

— неисправности горелок, в том числе огнепреградителей;

— появления загазованности, обнаружения утечек газа на газовом оборудовании и внутренних газопроводах;

— пожара;

Порядок включения установок после остановки должен быть определен производственной инструкцией.

3.Что такое техническое обслуживание газопроводов, газо-использующих установок и газовых приборов?

Техническое обслуживание газопроводов, газоиспользующих установок и газовых приборов включает в себя регулярный контроль эксплуатацию, обслуживание в соответствии с “Положением с техническом обслуживании газового оборудования в жилых домах и общественных зданиях”     утвержденным     Минтопэнерго России  12.05.94.

Билет № 19

1. Какой документ должен выдаваться под расписку обходчикам подземных газопроводов?

Обходчикам подземных газопроводов должны вручаться под расписку маршрутные карты, на которых указаны схемы трасс  газопроводов с местоположением газовых (в том числе электрозащиты) и других сооружений (коммуникаций), колодцев, подвалов зданий, подлежащих проверке на загазованность (15 м по обе стороны от газопровода). Маршрутные карты должны ежегодно проверяться. Перед допуском к первому обходу рабочие должны ознакомлены  с трассой газопровода на местности.

2. В каких случаях допускается эксплуатация газоиспользующих установок без постоянного наблюдения со стороны персонала?

Допускается эксплуатация газоиспользующих установок без постоянного наблюдения со стороны персонала при оборудовании их системой автоматизации, обеспечивающей безаварийную работу и противоаварийную защиту в случае возникновения неполадок.

Сигналы о загазованности и неисправности оборудования, состоянии охранной сигнализации помещения , где оно размещено, должны выводиться на диспетчерский пункт или в помещении с постоянным присутствием работающих , способных направить персонал для принятия мер или передать информацию в организацию, с которой заключен договор на обслуживание.

3.Какие типы средств защиты органов дыхания должны иметь участвующие в газоопасных работах?

Каждый, участвующий в газоопасных работах, должен иметь подготовленный к работе шланговый или кислородо-изолирующий противогаз. Применение фильтрующих противогазов не допускается.

Билет № 20

1.Что обязаны немедленно выполнить рабочие при обнаружении загазованности?

При обнаружении загазованности  работы должны быть приостановлены, приняты меры по обнаружению причины и устранению утечки газа и выполнению мероприятий в соответствии с планом по локализации или ликвидации аварийных ситуаций, а при необходимости, и планом взаимодействия служб различных ведомств.

Лица, не участвующие в аварийно-восстановительных работах, должны быть удалены из опасной зоны.

2.Как проводится проветривание  (вентилирование ) топок, газоходов перед пуском котлов, печей и агрегатов в работу?

Топки и газоходы перед пуском котлов, печей и агрегатов в работу должны быть провентилированы (проветрены).

Время проветривания определяется расчетом и устанавливается производственной инструкцией или (для автоматизированных агрегатов) программой запуска( розжига).

Запорная арматура на газопроводе перед горелкой должна открываться после включения запального устройства.

3. Какой инструмент должен применяться при ремонтных работах в загазованной среде?

При ремонтных работах в загазованной среде должны применяться инструменты из цветного  металла ,  исключающего  возможность искрообразования. Рабочая часть инструментов из черного металла должна обильно смазываться солидолом или другой смазкой.

Применение в загазованной среде электрических инструментов, дающих искрение, запрещается.

Билет№21

1.В каких случаях и в какие сроки должны проводиться внеочередные приборные технические обследования стальных газопроводов?

Внеочередные приборные технические обследования стальных газопроводов должны проводиться при обнаружении не плотности или разрыва сварных стыков, сквозных коррозийных повреждений, а также если у электрозащитных установок в течение года были перерывы в работе:

— более 1мес.- в зонах опасного действия блуждающих токов;

— более 6  мес. - в зонах отсутствия блуждающих токов, если защита газопровода не обеспечена другими установками.

2.Каков порядок продувки при пуске газа газопровода, подводящих газ к агрегатам, котлам и печам?

Газопроводы, подводящие газ к агрегатам ,котлам и печам, при пуске газа должны продуваться транспортируемым газом до вытеснения всего воздуха из газотранспортной системы в течение времени, определенного расчетом или экспериментально и указанного в производственной инструкции. Окончание продувки определяется анализом на содержание кислорода в газопроводах котла. При содержании кислорода более 1 % по объему розжиг горелок запрещается.

Продувать газопроводы котла через трубопроводы безопасности и газогорелочные устройства котла (печи) запрещается.

3. Каким документом определяются деятельность аварийных бригад по локализации и ликвидации аварийных ситуаций ?

Деятельность аварийных бригад по локализации и ликвидации

аварийных ситуаций должна определяться планом взаимодействия служб различных ведомств, который должен быть разработан с учетом местных условий.

Планы взаимодействия служб различных ведомств должны быть согласованы с местной администрацией.

Ответственность за составление планов, своевременность внесения в них дополнений и изменений, пересмотр и переутверждение их (не реже 1 раза в 3 года) несет главный инженер (технический руководитель) организации.

Билет № 22

1. Как должна производиться проверка плотности газопроводов  опрессовкой ?

Допускается производить проверку плотности газопроводов опрессовкой по нормам испытаний вновь построенных газопроводов на герметичность.

Газопроводы давлением до 0,005 Мпа проверяются на герметичность

давлением 0,3 Мпа в течение 1 часа. Видимое падение давления по образцовому манометру не допускается.

2. В какие сроки должны производиться техническое обслуживание, текущий ремонт и проверка технического состояния внутренних газопроводов и газового оборудования?

Техническое обслуживание, ремонт газопроводов и газового оборудования административных, общественных и жилых зданий должны осуществляться эксплуатационными организациями газового хозяйства (горгазами, межрайгазами и т. д.) или по договору другими организациями, имеющими соответствующую лицензию территориальных органов Госгортехнадзора России.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту, владелец газопроводов и газового оборудования может передавать по договору организации, предоставляющей эти услуги.

3. В какие сроки и где должны проводиться тренировочные действия персонала ?

В АДС должны проводиться тренировочные занятия с оценкой действий персонала:

— по планам локализации и ликвидации аварий( для каждой бригады) - не реже 1 раза в 6 мес;

— по планам взаимодействия служб различного назначения- не реже 1 раза в год.

Тренировочные занятия должны проводиться на полигонах (рабочих местах) в условиях, максимально приближенных к реальным.

Проведение тренировочных занятий должно регистрироваться в специальном журнале.

Билет № 23

1. В каких случаях проводятся внеочередные технические обследования (диагностика технического состояния) газопроводов?

Внеочередные технические обследования (диагностика технического состояния) газопроводов должны проводиться по истечении расчетного ресурса работы, применяемого для стальных газопроводов 40 лет и для полиэтиленовых 50 лет.

Диагностика с целью определения необходимости замены или остаточного ресурса с разработкой мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопровода на весь срок продления жизненного цикла, должна включать проверку:

— герметичности газопроводов;

— состояния защитного покрытия (для стальных газопроводов);

— состояния (износ) материала труб, из которых он построен;

— качества сварочных стыков.

Обследование должно проводиться в соответствии с РД 204 РСФСР 3.3-87 «Техническое состояние подземных газопроводов».

«Общие требования, методы оценки», утвержденным Минжилкомхозом РСФСР в 1987 г.

2.Какие требования правил должны выполняться при эксплуатации ГРП и  ГРУ?

При эксплуатации ГРП И ГРУ должны выполняться:

— осмотр технического состояния (обход) в сроки, устанавливаемые производственной инструкцией, обеспечивающие безопасность и надежность эксплуатации;

— проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов - не реже 1 раза в 3 мес., а также по окончании ремонта оборудования;

— техническое обслуживание- не реже 1 раза в 6 мес;

— текущий ремонт - не реже 1 раза в 12 мес., если изготовители газового оборудования не устанавливают иные сроки ремонта;

— капитальный ремонт - при замене оборудования ,средств измерений ,ремонте здания, систем отопления, вентиляции, освещения-

-на основании дефектных ведомостей, составленных по результатам

осмотров и текущих ремонтов.

3. Какие меры должны быть приняты при выявлении в подвалах, помещениях первых этажей более 1 % объемной доли природного газа?

При выявлении объемной доли газа в подвалах, туннелях, коллекторах, подъездах, помещениях первых этажей зданий  более 1 % для природного газа или 0,4 % для СУГ должны быть приняты меры по немедленному отключению газопроводов от системы газоснабжения и

эвакуации людей из опасной зоны.

Билет № 24

1. Каков порядок допуска к производству строительных и земельных работ в охранной зоне газопровода?

Производство строительных и земляных работ в охранной зоне газопровода (ближе 15 м) допускается по письменному разрешению организации-владельца газопровода, в котором должны быть указаны условия и порядок их проведение и приложена схема газопровода с привязками.

До начала работ эксплуатирующей организации газового хозяйства представляется проект плана производства работ для согласования

мероприятий, обеспечивающих сохранность газопровода.

Производство строительных работ в охранной зоне газопровода без разрешения запрещается.

2.Как должны устанавливаться заглушки при разборке газового оборудования?   			 Перед ремонтом газового оборудования ,осмотром и ремонтом топок или газоходов , а также при выводе из работы установок сезонного действия газовое оборудование и запальные трубопроводы должны отключаться от газопроводов с установкой после запорной арматуры.

3.Как должно производиться снижение давления газа в действующем газопроводе при выполнении  работ по присоединению к нему новых газопроводов?

Снижение давления газа в действующем газопроводе при выполнении работ по присоединению к нему новых газопроводов должно производиться при помощи отключающих устройств или регуляторов давления. Во избежания повышения давления газа на этом участке газопровода следует использовать имеющиеся  конденсато – сборники гидрозатворы, а при необходимости ( до начала работ по присоединению ) устанавливать сбросной трубопровод с отключающим устройством для сброса газа , который должен , по возможности , сжигаться.

Билет № 25

1. В какие сроки должны устраняться дефекты изоляционных покрытий, выявленных на газопроводах ?

Дефекты изоляционных покрытий, выявленные на газопроводах, должны устраняться в течение 1 мес., в остальных случаях не позднее чем через 3 мес., после их обнаружения.

2. При превышении на какое давление должны обеспечивать сброс газа предохранительные сбросные клапана, в том числе встроенные в регуляторы давления?

Предохранительные сбросные клапана, в том числе встроенные в регуляторы давления, должны обеспечить сброс газа при повышении максимального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%;

Верхний предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов

( ПЗК) не должен превышать максимальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%.

3.Каков порядок выдачи наряда-допуска на газоопасные работы командированному персоналу?

Командированному персоналу наряды-допуски выдаются на весь срок командировки. Производство работ контролируется лицом, назначенным организацией, производящей работы.