Тестовые задания  для лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды.

Использованная литература:

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?
п.1.1.1. На какие трубопроводы распространяются настоящие Правила?

+Транспортирующие водяной пар рабочим избыточным давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см).

-Транспортирующие горячую воду температурой до 115°С.

-Транспортирующие водяной пар рабочим давлением менее 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см).

+Транспортирующие горячую воду температурой свыше 115°С.

?

п.1.1.2. На какие из перечисленных трубопроводов "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" не распространяются?

+Трубопроводы, расположенные в пределах котла.

-Трубопроводы, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см).

+Трубопроводы, изготовленные из неметаллических материалов.

-Трубопроводы, транспортирующие горячую воду с температурой выше 115°С.

+Трубопроводы IV категории с наружным диаметром менее 76 мм.

?

п.1.1.2. На какие трубопроводы не распространяются настоящие Правила?

+I категории наружным диаметром менее 51 мм.

+ІІ, ІІІ и IV категорий наружным диаметром менее 76 мм.

+Трубопроводы спецустановок военного ведомства.

+Трубопроводы атомных электростанций и установок.

+Изготовленные из неметаллических материалов.

+Сливные, продувочные и выхлопные трубопроводы котлов, трубопроводов, сосудов и других устройств, соединенных с атмосферой.

+Устанавливаемые на морских и речных судах, других плавсредствах, морских передвижных установках и объектах подводного применения.

+Расположенные в пределах котла.

+Устанавливаемые на подвижном составе железнодорожного, автомобильного и гусеничного транспорта.

?

п.1.1.3. Hа какое количество категорий делятся трубопроводы, на которые распространяются настоящие Правила?

-На 3.

+На 4.

-На 5.

-На 6.

?
пп.1.1.3,1.1.4. К какой категории относится трубопровод, транспортирующий горячую воду с температурой свыше 115°С до 250°С или водяной пар с рабочим давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см) до 1,6 МПа (16 кгс/кв.см)?

-К I категории.

-Ко II категории.

-К III категории.

+К IV категории.

?

п.1.1.4. При определении категории трубопровода-паропровода от котла, рабочими параметрами транспортируемой среды следует считать...

+Номинальное давление пара на выходе из котла (за пароперегревателем).

+Номинальную температуру пара на выходе из котла (за пароперегревателем).

-Номинальный расход пара.

-Максимальную температуру пара на выходе из котла.

-Максимальное давление пара на выходе из котла.

-Максимальный расход пара

?

п.1.1.5. В каком документе должна быть указана категория трубопровода?

-В паспорте.

-В удостоверении о качестве монтажа.

-В производственной инструкции.

+В проектной документации.

-В технологической схеме трубопроводов котельной.

?

п.1.1.5. Меняется ли в зависимости от протяженности трубопровода его категория, определенная по рабочим параметрам среды на входе в него, при отсутствии устройств, изменяющих эти параметры?

+Нет.

-Да.

?

п.1.1.6. Отступления от данных Правил могут быть допущены только по разрешению:

-Завода - изготовителя трубопровода.

+Госгортехнадзора России.

-Госстроя России.

-Специализированной научно-исследовательской организации.

?

п.1.2.1. Для каких лиц данные Правила обязательны к исполнению?

-Для всех граждан Российской Федерации.

+Для руководителей и специалистов, занятых проектированием, изготовлением, монтажом, наладкой, ремонтом, техническим диагностированием (освидетельствованием) и эксплуатацией трубопроводов пара и горячей воды.

-Для руководителей и специалистов, занятых эксплуатацией паровых и водогрейных котлов.

-Для руководителей и специалистов, занятых строительством технологических трубопроводов

?
п.1.2.2. Какая организация отвечает за соответствие требованиям данных Правил проекта трубопровода?

-Организация - заказчик проекта

-Госгортехнадзор России.

-Госстрой России.

-Технадзор заказчика проекта.

+Организация, разработавшая проект трубопровода.

?

п.1.2.3. Какую ответственность несут руководители и специалисты организаций, занятые эксплуатацией трубопроводов пара и горячей воды, нарушившие Правила?

-Материальную.

-Уголовную.

-Не несут никакой ответственности.

+В соответствии с законодательством Российской Федерации.

-В соответствии с Правилами внутреннего распорядка организации.

?

п.1.3.1. Как должно проводиться расследование аварий и несчастных случаев, связанных с эксплуатацией трубопроводов?

+В установленном порядке.

-Только в соответствии с приказом Госгортехнадзора России.

?

п.1.3.2. Организация, на балансе которой находятся трубопроводы, обязана немедленно уведомить орган Госгортехнадзора России...

+О каждом смертельном или групповом несчастном случае, связанным с обслуживанием находящихся в эксплуатации трубопроводов.

+О каждой аварии, связанной с обслуживанием находящихся в эксплуатации трубопроводов.

-О каждом инциденте, связанным с обслуживанием находящихся в эксплуатации трубопроводов.

?

п.1.3.3. Обязательно ли сохранение всей обстановки аварии до прибытия на предприятие представителя Госгортехнадзора России для расследования обстоятельств и причин аварии (несчастного случая)?

+Обязательно, если это не представляет опасности для жизни людей и не вызывает дальнейшего развития аварии.

-Обязательно во всех случаях.

-Не обязательно, если обстановка уже зафиксирована комиссией предприятия.

?

п.1.3.3. В течение какого времени организация должна обеспечивать сохранность всей обстановки аварии (несчастного случая), если это не представляет опасности для жизни людей и не вызывает дальнейшего развития аварии?

+До прибытия представителя Госгортехнадзора России для расследования причин и обстоятельств аварии (несчастного случая).

-До прибытия представителя органа местного самоуправления.

-Не обязана обеспечивать сохранность обстановки.

?

п.1.4.1. Каким требованиям должны удовлетворять трубопроводы и их элементы, приобретаемые за границей?

-Требованиям контракта на поставку.

+Требованиям Правил безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

-Требованиям ГОСТ.

?
п.1.4.2. Должны ли расчеты на прочность приобретаемых за границей трубопроводов выполняться по нормам, утвержденным или согласованным с Госгортехнадзором России?

+Должны, за исключением случаев, для которых специализированной организацией подтверждено, что расчеты, выполненные по методике, принятой поставщиком, удовлетворяют требованиям указанных норм.

-Не обязательно, если расчеты согласованы с организацией-заказчиком.

?

п.1.4.2. Какая организация должна в каждом конкретном случае подтвердить соответствие материалов иностранных марок требованиям данных Правил?

-Госгортехнадзор России.

-Организация-поставщик.

-Организация-заказчик.

+Специализированная экспертная организация.

-Подтверждение не требуется.

?

п.2.1.1. Проекты трубопроводов и их элементов, а также проекты их реконструкции и монтажа должны выполняться...

+Специализированными организациями.

-Заводами-изготовителями, имеющими соответствующих специалистов

-Органами Госгортехнадзора России.

?

п.2.1.2. Должны ли быть внесены в паспорта трубопроводов установленные их расчетные характеристики?

+Да.

-Нет.

?

п.2.1.3. Как должны быть спроектированы трубопроводы?

-В соответствии с требованиями организации-заказчика.

-В соответствии с требованиями ГОСТ.

+Так, чтобы имелась возможность выполнения всех видов контроля, требуемых данными Правилами

?

п.2.1.4. С какой организацией должны быть согласованы изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе монтажа трубопровода?

+Со специализированной организацией - разработчиком проекта.

-С организацией - владельцем трубопровода.

-С организацией, выполняющей монтаж трубопровода.

?

п.2.1.5. Как должно производиться соединение элементов трубопроводов?

+Сваркой.

+Применение фланцевых присоединений может быть допущено только для присоединения трубопроводов к арматуре и деталям оборудования, имеющим фланцы.

+Резьбовые соединения допускаются для присоединения чугунной арматуры на трубопроводах IV категории с условным проходом не более 100 мм.

?

п.2.1.5. В каких случаях может быть допущено применение фланцевых соединений элементов трубопровода?

-В случаях, оговоренных в проекте.

-Если конструкция соединения обеспечивает герметичность.

+Только для присоединения трубопроводов к арматуре и деталям оборудования, имеющим фланцы.

-Только для трубопроводов IV категории с условным проходом не более 100 мм.

?

п.2.1.7. Надежную защиту от коррозии должны иметь...

+Трубопроводы.

+Несущие металлические конструкции.

?

п.2.1.8. Какова допустимая температура наружной поверхности теплоизоляции трубопроводов, расположенных в доступных для обслуживающего персонала местах?

-Не более 45°С.

+Не должна превышать 55°С.

-Не должна превышать 65°С.

-Не более 100°С.

?

п.2.1.8. Элементы трубопроводов, расположенные в доступных для обслуживающего персонала местах, необходимо покрывать теплоизоляцией, если температура наружной поверхности их стенки...

+Выше 55°С.

-40°С.

-45°С.

?

п.2.2.1. Конструкция криволинейных элементов трубопроводов должна соответствовать...

+Нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

-Только требованиям настоящих Правил.

?

п.2.4.1. Требования каких документов должны учитываться при проектировании прокладки трубопровода?

-ГОСТов и ОСТов.

+Данных Правил и СНиП.

?

п.2.4.1. Разрешается ли в одном канале подземная прокладка трубопроводов I категории совместно с другими технологическими трубопроводами?

+Запрещается.

-Разрешается с соблюдением регламентируемых приближений.

-Разрешается только совместно с тpубопpоводами негорючих жидкостей.

-Разрешается по согласованию с органами Госгортехнадзора России.

?
п.2.4.2. При прокладке трубопроводов в полупроходных каналах высота каналов, в свету должна быть не менее...

-0,8 м.

-1,2 м.

+1,5 м.

?

п.2.4.3. При прокладке трубопроводов в проходных тоннелях (коллекторах), высота тоннеля (коллектора) в свету должна быть не менее...

-0,5 м.

-1,0 м.

-1,5 м.

+2,0 м.

-2,5 м.

?

п.2.4.4. Допускается ли при надземной открытой прокладке трубопроводов совместная прокладка трубопроводов всех категорий с технологическими трубопроводами разного назначения?

+Допускается, за исключением случаев, когда такая прокладка противоречит другим правилам безопасности.

-Не допускается ни при каких условиях.

-Допускается во всех случаях без исключений.

?

п.2.4.5. Должны ли камеры для обслуживания подземных трубопроводов иметь не менее двух люков с лестницами или скобами?

+Да.

-Нет.

?

п.2.4.7. Какой уклон должны иметь горизонтальные участки трубопроводов (кроме трубопроводов тепловых сетей)?

+Не менее 0,004.

-Не менее 0,003.

-Для трубопроводов теплосетей допускается уклон не менее 0,001.

?

п.2.4.8. В каких местах должна устанавливаться арматура?

-На высоте не более 1,5 м.

-В полупроходных тоннелях.

+В местах, удобных для обслуживания и ремонта.

?

п.2.4.9. Должна ли быть защищена от напряжения изгиба устанавливаемая на трубопроводе чугунная арматура?

+Да.

-Нет.

?

п.2.5.1. За счет чего может осуществляться компенсация тепловых удлинений трубопровода?

+За счет самокомпенсации или путем установки компенсаторов.

-За счет чугунных сальниковых компенсаторов.

-Компенсация тепловых удлинений участков трубопровода между неподвижными опорами не требуется.

?
п.2.5.1. Разрешается ли применение чугунных сальниковых компенсаторов для осуществления компенсации тепловых удлинений участка трубопровода между неподвижными опорами?

-Да, разрешается

+Нет, не разрешается.

?

п.2.5.2. На каких паропроводах должны быть установлены указатели перемещений для контроля за расширением паропроводов и правильностью работы опорно-подвесной системы?

-На всех.

-Только на паропроводах I категории.

+На паропроводах с внутренним диаметром 150 мм и более и температурой пара 300°С и выше.

-На паропроводах, расположенных внутри здания котельной.

?

п.2.5.2. С какой целью на паропроводах устанавливают указатели перемещений?

+Для контроля за расширением паропроводов.

+Для наблюдения за правильностью работы опорно-подвесной системы.

-Для определения усилий, возникающих от тепловых перемещений.

?
п.2.5.2. В каком документе должны быть указаны места установки указателей перемещений паропровода и расчетные значения перемещений по ним?

-В производственной инструкции.

+В проекте паропровода.

-В паспорте паропровода.

?

п.2.7.1. В каких точках трубопровода должны предусматриваться спускные штуцера с запорной арматурой для опорожнения трубопровода?

-В верхних точках.

-В самой нижней точке трубопровода.

+В нижних точках каждого отключаемого задвижками участка.

-Размещение штуцеров для опорожнения трубопровода определяется при монтаже трубопровода.

?

п.2.7.1. В каких точках трубопровода должны быть установлены воздушники?

+В верхних точках трубопроводов.

-В нижних точках каждого отключаемого задвижками участка.

-Места установки воздушников определяются после проведения монтажа трубопровода

?

п.2.7.2. В каких точках паропроводов давлением до 22 кгс/кв.см должны быть установлены штуцера с вентилями для прогрева и продувки?

-В нижних точках.

-В верхних точках.

+В концевых точках всех участков, которые могут быть отключены запорными органами. В случаях прогрева участка в обоих направлениях, продувка должна быть предусмотрена с обоих концов участка.

?

п.2.7.2. Какую возможность должно предусматривать устройство дренажей трубопровода?

-Удобство обслуживания и ремонта.

-Плотное закрытие.

+Контроль за их работой во время прогрева трубопровода.

-Быстрое открытие и закрытие.

?

п.2.7.3. Должны ли нижние концевые точки паропроводов и нижние точки их изгибов снабжаться устройством для продувки?

+Да, должны.

-Нет, не должны.

?

п.2.7.4. Какая организация устанавливает места расположения и конструкцию дренажных устройств?

-Эксплуатирующая.

-Госгортехнадзор России.

+Проектная.

-Экспертная.

?

п.2.7.5. В тепловых сетях обязателен отвод конденсата в нижних точках трассы независимо от...

+Состояния пара.

-Расхода пара.

?

п.2.8.1. Какими приборами и устройствами должен быть оснащен каждый трубопровод для обеспечения безопасных условий эксплуатации?

-Только приборами для измерения давления.

-Только приборами для измерения температуры рабочей среды.

-Только запорной и регулирующей арматурой - в необходимых случаях.

-Только средствами защиты и автоматизации - в необходимых случаях.

-Только редукционными и предохранительными устройствами - в необходимых случаях.

+Приборами для измерения давления и температуры рабочей среды, а в необходимых случаях - запорной и регулирующей арматурой, редукционными и предохранительными устройствами и средствами защиты и автоматизации.

?

п.2.8.1. Какая организация должна предусматривать необходимое количество и размещение арматуры, средств измерения, автоматизации и защиты?

-Организация - владелец трубопровода.

-Госгортехнадзор России.

+Проектная организация.

-Экспертная организация.

?

п.2.8.2. Предохранительные устройства должны защищать элементы трубопровода, чтобы превышение давления в них было возможно...

-Не более чем на 20 % расчетного давления.

+Не более чем на 10 % расчетного давления, а при расчетном давлении до 5 кгс/кв.см - не более чем на 0,5 кгс/кв.см.

-Не более чем на 5 % расчетного давления.

?

п.2.8.2. В каком случае может быть допущено превышение давления при полном открытии предохранительного клапана выше, чем на 10 % расчетного?

-Такое превышение давления не может быть допущено

-По разрешению Госгортехнадзора России.

+Если это предусмотрено расчетом на прочность трубопровода.

-По письменному разрешению главного инженера организации - владельца трубопровода.

?

п.2.8.2. По какому давлению должна производиться регулировка предохранительных устройств, если эксплуатация трубопровода разрешена на пониженном давлении?

+По этому разрешенному давлению.

-По расчетному давлению.

-По пробному давлению.

-По указанному в методике, разработанной специализированной организацией.

?

п.2.8.3. Допускается ли отбор среды от патрубка, на котором установлено предохранительное устройство?

-Допускается, при установке расходомера.

+Не допускается.

-Допускается, если при этом не нарушается работа предохранительного устройства.

-Допускается, если отводная труба снабжена дренажом.

?

п.2.8.4. Констpукция гpузового или пpужинного клапана должна иметь устpойство для пpовеpки испpавности действия клапана...

+Во вpемя pаботы тpубопpовода путем пpинудительного откpытия.

-После отключения тpубопpовода и удаления из него pабочей сpеды.

?

п.2.8.5. Класс точности манометров при рабочем давлении до 25 кгс/кв.см должен быть не ниже...

+2,5.

-3,0.

-2,0.

?

п.2.8.5. Класс точности манометров при рабочем давлении более 25 кгс/кв.см до 140 кгс/кв.см должен быть не ниже...

+1,5.

- 2,0.

-1,0.

?
п.2.8.5. Класс точности манометров при рабочем давлении более 140 кгс/кв.см должен быть не ниже...

+1,0.

-1,5.

-2,0.

?

п.2.8.6. В каком секторе шкалы манометра, согласно настоящим Правилам, должна находиться стрелка при рабочем давлении?

-Нижняя треть шкалы.

+Средняя треть шкалы.

-Верхняя треть шкалы.

?

п.2.8.7. Номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за ними, должен быть не менее...

+100 мм.

-150 мм.

-200 мм.

?

п.2.8.7. Номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте от 3 до 5 м от уровня площадки наблюдения за ними, должен быть не менее...

+250 мм.

-200 мм.

-150 мм.

?

п.2.8.7. Как на манометре должно быть указано допустимое давление?

-Красной чертой на стекле.

-Красной чертой на корпусе.

+Красной чертой на шкале и допускается (взамен красной черты) прикреплять к корпусу манометра металлическую пластинку, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к его стеклу.

?

п.2.8.7. Как должна быть расположена шкала манометра?

+Вертикально или с наклоном вперед до 30° для улучшения видимости показаний.

-С наклоном назад до 30° для улучшения видимости показаний.

-Так, чтобы красная черта на шкале была расположена вертикально.

?

п.2.8.7. Каков должен быть номинальный диаметр манометра, установленного на высоте 1 м от уровня площадки наблюдения за ним?

+Не менее 100 мм.

-Не более 80 мм.

-Не более 160 мм.

-Не менее 200 мм.

-Манометр не разрешается устанавливать на такой высоте.

?

п.2.8.7. Hоминальный диаметp манометpов установленных на высоте от 2 до 3 м от уpовня площадки наблюдения за ними должен быть не менее...

+150 мм.

-200 мм.

-100 мм.

?

п.2.8.7. Допускается ли установка манометpа на высоте более 5 м от площадки наблюдения за манометрами?

+Допускается пpи установке сниженного манометpа в качестве дублиpующего.

-Запpещается безусловно.

?

п.2.8.8. Пеpед каждым манометpом должен быть тpехходовой кpан или другое аналогичное устройство для...

+Пpодувки манометра.

+Пpовеpки манометра.

+Отключения манометра.

?

п.2.8.8. В каком случае пеpед манометpом должна устанавливаться сифонная тpубка диаметpом не менее 10 мм?

+Если манометp предназначен для измеpения давления паpа.

-Если манометp предназначен для измеpения давления жидкой сpеды.

?

п.2.8.8. Каков должен быть диаметр сифонной трубки перед манометром, измеряющим давление пара?

-Не менее 15 мм.

+Не менее 10 мм.

-Не более 20 мм.

-Не более 10 мм.

?

п.2.8.9. Какие данные не должна содержать маркировка на корпусе арматуры?

-Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя.

+Год изготовления.

-Направление потока среды.

-Марка стали.

-Условный проход.

-Условное или рабочее давление и температура среды.

?

п.2.8.10. Арматура с каким условным проходом должна поставляться с паспортом установленной формы?

-25 мм и более.

-40 мм и более.

+50 мм и более

?

п.2.8.10. К каким основным деталям арматуры с условным проходом 50 мм и более должны относиться указанные в паспорте установленной формы данные (по применяемым материалам, режимам термообработки, результатам неразрушающего контроля)?

+Корпус.

+Крышка.

+Шпиндель.

+Затвор.

+Крепеж.

?

п.2.8.11. Что должно быть обозначено на маховиках арматуры?

-Номер арматуры по технологической схеме.

-Диаметр условного прохода.

+Направление вращения при открытии и закрытии арматуры.

-Марка стали.

?

пп.2.8.11,2.8.12. На маховиках арматуры трубопроводов должно быть обозначено направление их вращения при закрытии и открытии арматуры:

+Открытие должно производиться движением маховика против часовой стрелки, закрытие - по часовой стрелке.

-Открытие должно производиться движением маховика по часовой стрелке, закрытие - против часовой стрелки.

?

п.2.8.12. Что должно быть предусмотрено при конструировании привода арматуры трубопроводов во избежание ошибочного открытия арматуры?

+Возможность закрытия вентилей и задвижек на цепи и замки.

-Снятие маховика арматуры.

?

п.2.8.15. Какими устройствами должны быть оснащены задвижки и вентили, требующие значительного вращающего момента, для облегчения их открытия?

+Обводными линиями (байпасами).

-Редукторами.

-Рычагами.

-Дистанционным управлением с силовым приводом.

-Устройствами для прогрева.

?

п.3.1.1. Какие материалы и полуфабрикаты должны использоваться для изготовления, монтажа и ремонта трубопроводов и их деталей, работающих под давлением?

-Качество которых соответствует ГОСТ.

+Допущенные к применению Госгортехнадзором России.

-Соответствующие НД, принятой заводом-изготовителем.

?

п.3.1.2. Какая организация и на каком основании разрешает применение новых материалов и полуфабрикатов?

-Организация - владелец трубопровода на основании положительного заключения специализированной организации.

-Госстандарт на основании ходатайства организации-изготовителя.

+Госгортехнадзор России на основании положительного заключения специализированной организации.

-Проектная организация на основании результатов испытаний.

?

п.3.1.3. По каким документам должна проводиться поставка полуфабрикатов для трубопроводов?

+По нормативной документации, согласованной в установленном порядке.

-По поставочной документации завода-изготовителя.

-По заявкам предприятия - изготовителя трубопроводов.

?

п.3.4.1. Кто устанавливает пределы применения труб из сталей различных марок, виды обязательных испытаний и контроля?

+Настоящие Правила.

-Головная материаловедческая организация.

-Отраслевое министерство.

-Органы Госгортехнадзора России.

-Завод-изготовитель

?

п.3.5.1. Кто устанавливает пределы применения поковок (проката) из стали различных марок, а также виды обязательных испытаний и контроля?

+Настоящие Правила.

-Завод-изготовитель.

-Органы Госгортехнадзора России.

-Отраслевое министерство.

?

п.4.1.1. Кто должен осуществлять изготовление, монтаж и ремонт трубопроводов и их элементов?

-Заводы-изготовители.

+Специализированные организации.

?
п.4.1.3. Технология изготовления, монтажа и ремонта трубопроводов и их элементов должна быть разработана...

+До начала выполнения соответствующих работ.

-До начала либо в процессе выполнения соответствующих работ - в зависимости от сложности объекта.

-В процессе выполнения соответствующих работ.

?

п.4.1.3. Какие из перечисленных ниже организаций должны осуществлять разработку технологии по изготовлению, монтажу и ремонту трубопроводов?

+Специализированная организация.

-Эксплуатационная организация.

-Соответствующие отделы отраслевого министерства.

?

п.4.1.4. В каком документе должны быть отражены все положения принятой технологии изготовления, монтажа и ремонта трубопроводов?

+В производственно-технологической документации.

-В настоящих Правилах.

-В ГОСТ.

-В технических условиях.

?

п.4.1.5. На трубах каким наружным диаметром следует сохранять маркировку организации-изготовителя?

+Более 76 мм.

-Более 18 мм.

-Более 56 мм.

-Более 36 мм.

?

п.4.1.7. Какие меры необходимо принять для защиты внутренних полостей деталей и элементов трубопроводов от коррозийных воздействий атмосферы перед отправкой на место монтажа?

+Отверстия закрыть заглушками, чехлами или другими равноценными защитными устройствами.

+Очистить внутренние полости.

-Упаковать в ящики.

-Покрыть специальной смазкой.

-Отсортировать по диаметру и длине.

?

п.4.1.10. Какая организация обязана проверять наличие выписок из сертификатов, свидетельств или паспортов, а также клейм и заводской маркировки у всех поступающих на монтажную площадку элементов и деталей трубопроводов?

-Организация-владелец.

+Монтажная или ремонтная организация.

-Организация - поставщик элементов и деталей трубопроводов.

-Организация - заказчик элементов и деталей трубопроводов в лице технадзора.

?

п.4.2.1. Какая технология сварки должна применяться при изготовлении, монтаже и ремонте трубопроводов?

+Аттестованная в соответствии с требованиями данных Правил.

-Любая, обеспечивающая требуемое качество соединений.

-Принятая организацией - владельцем трубопроводов.

-Принятая организацией, выполняющей изготовление, монтаж и ремонт трубопроводов.

?

п.4.2.2. Какие установки, аппаратура и приспособления должны применяться для выполнения сварки?

+Исправные, обеспечивающие соблюдение требований НД (ПТД).

-Исправные, обеспечивающие соблюдение требований ПУБЭ трубопроводов.

-Аттестованные в соответствии с требованиями настоящих Правил.

?

п.4.2.3. Кто может быть допущен к производству работ по сварке и прихватке элементов трубопроводов?

-Сварщик, состоящий в штате организации - владельца трубопроводов.

+Сварщик, прошедший аттестацию в соответствии с "Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" и имеющий удостоверение на право выполнения данных сварочных работ.

-Сварщик, имеющий 6-й разряд.

?

п.4.2.3. К каким видам сварочных работ может быть допущен сварщик?

-К тем работам, которые требуются по технологии.

-К любым, если сварщик аттестован и имеет удостоверение.

+Только к тем видам работ, которые указаны в удостоверении сварщика.

-К сварке деталей с толщиной стенки до 6 мм.

?

п.4.2.4. Какие требования предъявляются к сварщику, впервые в данной организации приступающему к сварке элементов трубопроводов, работающих под давлением, независимо от наличия у него удостоверения?

+Он должен пройти проверку путем сварки и контроля пробного сварочного соединения.

-Он должен пройти проверку знаний сварочного производства.

?

п.4.2.4. Методы, объемы, и нормы контроля качества сварки пробных сварных соединений должны отвечать...

+Настоящим Правилам.

-Указаниям органов Госгортехнадзора России.

-Инструкции отраслевого министерства

?

п.4.2.5. На кого должно быть возложено руководство работами по сборке, сварке и контролю качества сварных соединений трубопроводов?

-На главного инженера организации - владельца трубопровода.

-На ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов.

-На специалиста научно-исследовательской организации.

+На специалиста, прошедшего аттестацию в соответствии с "Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России".

-На специалиста, прошедшего аттестацию по "Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды".

?

п.4.2.6. С какой толщиной стенки сварные соединения элементов трубопроводов, работающих под давлением, подлежат маркировке (клеймению), позволяющей установить фамилию сварщика, выполнившего сварку?

-3 мм и более.

-5 мм и менее.

+6 мм и более.

-5,5 мм и более.

?

п.4.2.6. Где следует ставить клеймо сварщика, если все сварные соединения изделия выполнены одним сварщиком?

-На границах свариваемых участков.

+Около фирменной таблички или на другом открытом участке.

-Около каждого сварного шва.

-В паспорте трубопровода.

?

п.4.2.7. Требованиям каких документов должны соответствовать сварочные материалы, применяемые для сварки трубопроводов?

-СниП.

+Стандартов и технических условий.

-Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

-Производственной инструкции сварщика.

?

п.4.2.22. При изготовлении трубопроводов сварка элементов, предназначенных для работы под давлением, должна производиться при температуре окружающего воздуха...

+Положительной.

-Не ниже +10°С.

?

п.4.4.1. Какие организации, согласно настоящим Правилам, обязаны применять такие виды и объемы контроля своей продукции, которые гарантировали бы ее высокое качество и надежность в эксплуатации?

+Организация-изготовитель.

+Монтажная организация.

+Ремонтная организация.

-Эксплуатирующая организация.

?

п.4.4.2. Какими из представленных основных методов неразрушающего контроля может выполняться контроль качества сварных соединений трубопроводов?

-Механические испытания.

+Гидpавлическое испытание.

+Стилоскопирование.

+Замер твердости.

+Визуальный и измерительный методы.

+Ультразвуковой метод.

+Радиоскопический метод.

+Копилярный или магнитопорошковый метод.

+Токовихревой метод.

?

п.4.4.2. В какой документации должны быть указаны виды контроля материалов и сварных соединений трубопроводов?

+В конструкторской.

-В эксплуатационной.

-В монтажной.

?

п.4.4.3. Какой документ устанавливает методику, порядок и объем разрушающего контроля материалов и сварных соединений?

+ПТД на изделие.

-Постановление Госгортехнадзора России.

?

п.4.4.5. Должны ли быть аттестованы специалисты неразрушающего контроля в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02)?

+Да.

-Нет.

?
п.4.4.6. Персонал какой организации должен осуществлять операционный контроль технологических процессов подготовки и сборки деталей под сварку, сварки и термической обработки сварных соединений, исправления дефектов сварных соединений?

-Организации - владельца трубопровода.

-Специализированной научно-исследовательской организации.

+Предприятия - производителя работ.

-Организации, с которой заключен договор на контроль качества сварных соединений.

?

п.4.4.6. Согласно настоящим Правилам, в процессе производства работ персоналом предприятия - производителя работ (завода, монтажной или ремонтной организации) должен осуществляться операционный контроль технологических процессов...

+Подготовки и сборки деталей под сварку.

+Сварки и термической обработки сварных соединений.

+Исправления дефектов сварных соединений.

?

пп.4.4.11,4.4.12. Изделие признается годным, если при любом виде контроля в нем не будут обнаружены...

+Внутренние дефекты, не выходящие за пределы допустимых норм, установленных настоящими Правилами и НД на изделие и сварку.

+Наружные дефекты, не выходящие за пределы допустимых норм, установленных Правилами и НД на изделие и сварку.

?

п.4.5.1. С какой целью проводится визуальный и измерительный контроль сварных соединений?

+Выявление наружных дефектов.

-Подтверждение соответствия легирования металла требованиям чертежей.

-Проверка соответствия механических характеристик сварного соединения требованиям данных Правил.

?

п.4.5.1. Какое количество изделий и сварных соединений одного изделия подлежат визуальному и измерительному контролю?

+Каждое изделие и все его сварные соединения.

-Не менее 50 % сварных соединений изделия.

-Не менее 50 % изделий в партии.

-Не менее 10 % соединений, выполненных каждым сварщиком.

?
п.4.5.1. Каким видам контроля подлежат каждое изделие и все его сварные соединения с целью выявления наружных дефектов?

+Визуальному.

+Измерительному.

-Ультразвуковому.

-Просвечиванию.

?
п.4.5.1. Выявление каких наружных дефектов является целью визуального и измерительного контроля изделий и их сварных соединений?

+Отклонения по геометрическим размерам и взаимному расположению элементов.

+Поверхностные трещины всех видов и направлений.

-Изменения в структуре металла.

+Дефекты на поверхности основного металла и сварных соединений.

?

п.4.5.3. Как должен проводиться визуальный и измерительный контроль сварных соединений?

-Только с внутренней стороны по всей их протяженности.

-Только с наружной стороны по всей их протяженности во всех случаях.

+С внутренней и наружной сторон по всей их протяженности в соответствии с НД (ПТД).

+Только с наружной стороны - в случае недоступности для визуального и измерительного контроля внутренней поверхности сварного соединения.

?

п.4.5.4. В какой последовательности должны быть исправлены поверхностные дефекты, выявленные при визуальном и измерительном контроле сварных соединений?

-После проведения контроля другими неразрушающими методами.

-После повторного контроля тем же методом.

+До проведения контроля другими неразрушающими методами.

?

п.4.5.5. Допуски по геометрическим размерам готовых изделий не должны превышать...

+Указанных в НД и чертежах.

+Установленных настоящими Правилами.

-Указанных в инструкции предприятия-изготовителя.

?

п.4.12.1. С какой целью проводится гидравлическое испытание трубопроводов и их элементов?

+Проверка прочности и плотности трубопроводов и их элементов, а также всех сварных и других соединений.

-Подтверждения результатов контроля методом неразрушающей дефектоскопии, например, ультразвуком.

-Проверка исправности запорной арматуры трубопровода.

?

п.4.12.1. Трубопроводы каких категорий подлежат гидравлическому испытанию после окончания монтажа?

+Всех категорий.

-Только I и II категории.

-Только III и IV категории.

-Только II, III и IV категории с внутренним диаметром более 76 мм.

-Только I категории с наружным диаметром более 150 мм.

?

п.4.12.1. Гидравлическому испытанию с целью проверки прочности и плотности трубопроводов и их элементов, а также всех сварных и других соединений подлежат...

+Все элементы и детали трубопроводов, если они не подвергались 100 % контролю ультразвуком или иным равноценным методом неразрушающей дефектоскопии.

+Блоки трубопроводов, если все составляющие их элементы при изготовлении и монтаже не были подвергнуты 100 % контролю методами неразрушающей дефектоскопии и их сварные соединения не проверены этими же методами по всей протяженности.

+Трубопроводы всех категорий со всеми элементами и их арматурой после окончания монтажа.

-Все без исключения трубопроводы и их элементы - независимо от результатов проведенной дефектоскопии после изготовления, монтажа и периодически в процессе эксплуатации.

?

п.4.12.2. Допускается ли проведение гидравлического испытания отдельных и сборных элементов совместно с трубопроводом?

-Нет.

-Допускается только в исключительных случаях после получения разрешения местного отдела органа Госгортехнадзора России.

+Да, если при изготовлении или монтаже невозможно провести их испытания отдельно от трубопровода.

?

п.4.12.3. Какой должна быть минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов, их блоков и отдельных элементов?

-1,5 рабочего давления.

-1,1 рабочего давления.

+1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/кв.см).

?

п.4.12.3. Какова минимальная величина пробного давления для трубопровода с рабочим давлением 1,0 МПа (10 кгс/кв.см) и 0,1 МПа (1 кгс/кв.см) соответственно?

-15 и 3 кгс/кв.см.

+12,5 и 2 кгс/кв.см.

-10 и 1,5 кгс/кв.см.

-20 и 3 кгс/кв.см.

?

п.4.12.4. Максимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов, их блоков и отдельных элементов устанавливается...

-Настоящими Правилами.

+Расчетом на прочность по НД, согласованной в установленном порядке.

-Организацией-владельцем с учетом условий эксплуатации.

?

п.4.12.4. Какая организация и в каких пределах выбирает величину пробного давления?

+Организация-изготовитель (проектная организация) - в пределах между минимальным и максимальным значениями.

-Организация-владелец - в пределах, учитывающих условия эксплуатации.

?

п.4.12.5. Чем должен заполняться трубопровод для гидравлического испытания?

-Инертным газом с водой.

-Воздухом с водой.

-Водой с температурой не ниже 0°С и не выше 100°С.

+Водой с температурой не ниже 5°С и не выше 40°С.

-Водой с температурой не ниже 50°С и не выше 80°С.

?

п.4.12.5. Является ли обязательным проведение гидравлических испытаний трубопроводов только при положительной температуре окружающего воздуха?

-Нет.

+Да.

-Решение должно приниматься организацией-владельцем и местным отделом органа Госгортехнадзора России с учетом условий эксплуатации трубопроводов.

?

п.4.12.5. Какой должна быть температура стенок паропроводов, работающих с давлением 10 МПа (100 кгс/кв.см) и выше, при проведении гидравлического испытания?

-Не ниже +5°С.

+Не ниже +10°С.

-Не ниже +15°С.

?

п.4.12.6. Допускается ли использование сжатого воздуха для подъема давления в трубопроводе при проведении гидравлического испытания?

-Допускается.

+Не допускается.

-Допускается только для трубопроводов IV категории.

?
п.4.12.6. Давление в трубопроводе при проведении гидравлических испытаний следует повышать плавно. В каком документе должна быть указана скорость его подъема?

+В НД на изготовление трубопровода.

-В настоящих Правилах.

-В правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей.

?

п.4.12.7. Как должно контролироваться давление при гидравлическом испытании?

-Двумя манометрами, один - с классом точности не ниже 1,5.

+Двумя манометрами одного типа с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления

-Двумя манометрами с классом точности не ниже 2,5.

-Одним манометром с классом точности 0,6 или жидкостным манометром.

?
п.4.12.7. В течение какого времени трубопровод должен выдерживаться под пробным давлением при гидравлическом испытании?

+Не менее 10 минут.

-Не менее 1 часа.

-Не менее 24 часов.

-В течение времени, необходимого для тщательного осмотра трубопровода по всей длине.

?

п.4.12.7. Когда должен проводиться осмотр трубопровода по всей длине при проведении гидравлического испытания?

-Перед поднятием давления до пробного.

-Во время выдержки трубопровода под пробным давлением.

-После снижения пробного давления до атмосферного.

+После снижения пробного давления до рабочего.

?

п.4.12.8. Трубопровод и его элементы считаются выдержавшими гидравлическое испытание, если не обнаружены:

-Течи.

-Потения в сварных соединениях и в основном металле.

-Видимые остаточные деформации.

-Трещины.

-Признаки разрыва.

+Нарушения изоляции.

?

п.5.1.2. Какие из трубопроводов, соответствующие требованиям данных Правил, подлежат регистрации в организации, являющейся владельцем трубопровода?

+I категории с условным проходом 70 мм и менее.

+II и III категории с условным проходом 100 мм и менее.

+IV категории с условным проходом 100 мм и менее, если они расположены в пределах зданий тепловых электростанций и котельных.

-II и III категории с условным проходом более 100 мм.

?

п.5.1.2. Требуется ли регистрация опасных производственных объектов, на которых эксплуатируются трубопроводы пара и горячей воды?

+Да, такой объект должен быть зарегистрирован.

-Нет, не требуется. Достаточно зарегистрировать трубопроводы до пуска в работу в органах Госгортехнадзора России.

?

п.5.1.2. Где должны быть зарегистрированы опасные производственные объекты, на которых эксплуатируются трубопроводы пара и горячей воды?

-В организации, с которой заключен договор о техническом обслуживании трубопровода.

+В государственном реестре опасных производственных объектов.

-В специализированной научно-исследовательской организации, имеющей лицензию Госгортехнадзора России.

?

п.5.1.3. Какие трубопроводы должны быть зарегистрированы до пуска в работу в органах Госгортехнадзора России?

-Все, на которые распространяются данные Правила.

+I категории с условным проходом более 70 мм, II и III категорий с условным проходом более 100 мм, IV категории с условным проходом более 100 мм, расположенные в пределах зданий тепловых электростанций и котельных.

-II и III категорий с условным проходом менее 100 мм.

-IV категории с условным проходом более 100 мм, расположенные вне пределов здания котельной.

?

п.5.1.4. До или после регистрации в органах Госгортехнадзора России производится техническое освидетельствование трубопроводов?

-После регистрации.

+До регистрации.

?

п.5.1.4. Какие документы должны быть представлены владельцем трубопровода при регистрации его в органах Госгортехнадзора России?

-Только паспорт трубопровода.

+Паспорт трубопровода, исполнительная схема трубопровода, свидетельство об изготовлении элементов трубопровода, свидетельство о монтаже трубопровода, акт приемки трубопровода владельцем от монтажной организации.

?

п.5.1.5. В течение какого времени орган Госгортехнадзора России обязан рассмотреть представленную организацией-владельцем документацию для регистрации трубопровода?

-Десяти дней.

+Пяти дней.

-Трех дней.

?

п.5.1.5. Что является результатом рассмотрения предоставленных документов для регистрации трубопроводов в органах Госгортехнадзора России?

+Орган Госгортехнадзора России регистрирует трубопровод, ставит в паспорте штамп и возвращает паспорт со всеми документами владельцу трубопровода.

-Орган Госгортехнадзора России после регистрации трубопровода оставляет документацию у себя на хранение.

+Орган Госгортехнадзора России сообщает владельцу отказ в регистрации в письменном виде с указанием причин отказа и со ссылкой на соответствующие пункты настоящих Правил.

?

п.5.1.6. В каком случае трубопровод до пуска в работу подлежит перерегистрации?

-При назначении нового ответственного лица.

-При смене руководства организации.

+При передаче другому владельцу.

-После капитального ремонта трубопровода.

?

п.5.2.1. Каким видам технического освидетельствования должны подвергаться перед пуском в работу и в процессе эксплуатации трубопроводы, на которые распространяются данные Правила?

+Наружному осмотру и гидравлическому испытанию

-Контрольной опрессовке.

-Проверке качества сварных соединений методами разрушающего контроля.

-Периодическому обходу.

?
п.5.2.2. Кто должен проводить техническое освидетельствование трубопроводов, не зарегистрированных в органах Госгортехнадзора России?

+Лицо, ответственное за их исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

-Инспектор Госгортехнадзора России.

-Специалист научно-исследовательской организации.

-Технический руководитель организации - владельца трубопровода.

?

п.5.2.2. В какие сроки должен проводиться наружный осмотр (в процессе работы) трубопроводов всех категорий лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию?

+Не реже одного раза в год.

-Не реже одного раза в 4 года.

-Каждый раз после ремонта.

-Не реже одного раза в 2 года.

?

п.5.2.2. В каком случае лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, должно проводить техническое освидетельствование трубопроводов, не зарегистрированных в органах Госгортехнадзора России?

+Перед пуском в эксплуатацию после монтажа.

+После ремонта, связанного со сваркой.

+При пуске после нахождения трубопровода в состоянии консервации свыше 2 лет.

-При пуске после консервации менее 1 года.

?

п.5.2.3. В какие сроки должны подвергаться наружному осмотру специалистом организации, имеющей лицензию Госгортехнадзора России на экспертизу, трубопроводы, зарегистрированные в органах Госгортехнадзора России?

+Не реже одного раза в три года.

-Не реже одного раза в год.

-Не реже одного раза в два года.

?
п.5.2.3. Кто должен проводить техническое освидетельствование трубопроводов, зарегистрированных в органах Госгортехнадзора России?

-Инспектор территориального органа Госгортехнадзора России.

-Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию

+Специалист организации, имеющей лицензию Госгортехнадзора России на экспертизу промышленной безопасности.

-Специалист организации, с которой заключен договор на проведение технического освидетельствования.

?

п.5.2.3. В какие сроки специалисты организации, имеющей лицензию органов Госгортехнадзора России на проведение экспертизы промышленной безопасности, должны проводить техническое освидетельствование трубопроводов, зарегистрированных в органах Госгортехнадзора России?

+Не реже одного раза в три года - наружный осмотр.

-Не реже одного раза в восемь лет - гидравлическое испытание.

+Перед пуском вновь смонтированного трубопровода - наружный осмотр и гидравлическое испытание.

+После ремонта трубопровода, связанного со сваркой - наружный осмотр и гидравлическое испытание.

+При пуске трубопровода после нахождения его в состоянии консервации свыше двух лет - наружный осмотр и гидравлическое испытание.

?

п.5.2.4. В каких случаях допускается при техническом освидетельствовании проведение наружного осмотра трубопровода без снятия изоляции?

-В любых случаях - не допускается.

+Если трубопроводы проложены открытым способом.

+Если трубопроводы проложены в проходных и полупроходных каналах.

?

п.5.2.4. Каким образом при техническом освидетельствовании следует проводить наружный осмотр трубопровода при прокладке его в непроходных каналах или при бесканальной прокладке?

-Путем вскрытия грунта и полном снятии изоляции.

+Путем вскрытия грунта отдельных участков и снятия изоляции не реже чем через каждые два километра трубопровода.

-Неразрушающими способами контроля без снятия изоляции.

?

п.5.2.4. Имеет ли право лицо, производящее техническое освидетельствование трубопровода, потребовать частичного или полного удаления изоляции?

-Нет.

+Да, в случае появления у него сомнений относительно состояния стенок или сварных швов трубопровода.

-Да, если производится очередное гидравлическое испытание.

?

п.5.2.5. До или после наложения изоляции должны подвергаться наружному осмотру и гидравлическому испытанию вновь смонтированные трубопроводы при техническом освидетельствовании?

-После наложения изоляции.

+До наложения изоляции.

-Наружный осмотр следует проводить до наложения изоляции, гидравлическое испытание - после.

?

п.5.2.6. В каких случаях запрещается проведение гидравлического испытания трубопроводов?

+Не закончены сварочные работы.

+Не закончена термообработка.

+Не установлены и окончательно не закреплены опоры и подвески.

+Не представлены документы, подтверждающие качество выполненных работ.

?

п.5.2.7. Каким давлением следует испытывать сосуды, являющиеся неотъемлемой частью трубопроводов?

-В соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

+Тем же, что и трубопроводы.

-По указанию специалиста, проводящего техническое освидетельствование.

-Давлением, определяемым расчетом на прочность.

?

п.5.2.8. В каких случаях для проведения гидравлического испытания трубопроводов должны устраиваться подмостки или другие приспособления, обеспечивающие возможность безопасного осмотра трубопровода?

-Если диаметр трубопровода превышает 1 м.

+Если трубопровод расположен на высоте свыше 3 м.

-Если трубопровод расположен вертикально или под углом.

?

п.5.2.9. В каких случаях гидравлическое испытание трубопровода может быть заменено проверкой сварного соединения радиографическим и ультразвуковым видами контроля при контроле качества соединительного сварочного стыка трубопровода с действующей магистралью?

+Если между трубопроводом и действующей магистралью имеется только одна отключающая задвижка.

+При контроле не более двух соединений, выполненных при ремонте.

?

п.5.2.10. Чье присутствие обязательно при техническом освидетельствовании трубопроводов?

-Инспектора Госгортехнадзора России.

+Лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода.

-Технического руководителя организации - владельца трубопровода.

-Специалиста организации, имеющего удостоверение специалиста неразрушающего контроля.

?
п.5.2.11. Кем и в какой документ должны быть записаны результаты технического освидетельствования трубопровода?

-Инспектором Госгортехнадзора России в журнал трубопровода.

-Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, в ремонтный журнал на трубопровод.

-Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, в исполнительную схему трубопровода.

+Лицом, производившим освидетельствование, в паспорт трубопровода.

?

п.5.2.11. Какие сведения должны быть записаны в паспорт трубопровода после проведения технического освидетельствования?

-Фамилия, имя и отчество ответственного лица, которое будет проводить следующее техническое освидетельствование.

+Заключение о возможности эксплуатации трубопровода

+Разрешенное давление.

+Срок следующего освидетельствования.

+Результаты технического освидетельствования.

?

п.5.2.11. В каком случае после технического освидетельствования трубопровода его дальнейшая эксплуатация должна быть запрещена?

+Если при освидетельствовании трубопровода окажется, что он находится в аварийном состоянии.

+Если при освидетельствовании трубопровода окажется, что он имеет серьезные дефекты, вызывающие сомнение в его прочности.

-При отсутствии или неисправности контрольно-измерительных приборов.

?

п.5.2.11. Какие меры должны быть приняты, если при освидетельствовании трубопровода окажется, что он находится в аварийном состоянии?

-Проведен капитальный ремонт в сроки, определенные комиссией.

-Разрешается эксплуатация на пониженных параметрах в течение определенного срока.

+Дальнейшая эксплуатация должна быть запрещена, а в паспорте сделана соответствующая мотивированная запись.

-Трубопровод должен быть снят с регистрационного учета в территориальном органе Госгортехнадзора России и в Государственном реестре.

?

п.5.2.12. Какие мероприятия должны быть проведены по истечении расчетного срока службы (расчетного ресурса) трубопровода?

-Должно быть проведено внеочередное техническое освидетельствование трубопровода.

-Трубопровод должен эксплуатироваться на пониженных параметрах с соблюдением дополнительных мер безопасности.

+Трубопровод должен пройти техническое диагностирование или демонтирован

?

п.5.2.12. Какие организации имеют право проводить техническое диагностирование трубопроводов по истечении расчетного срока службы?

-Организации, с которыми заключены договора на обслуживание трубопровода

-Специализированные научно-исследовательские организации.

+Организации, имеющие лицензию Госгортехнадзора России на проведение экспертизы промышленной безопасности.

-Организация - владелец трубопровода.

?

п.5.3.1. Кто должен записать в паспорт вновь смонтированного трубопровода, подлежащего регистрации в органах Госгортехнадзора России, разрешение на его эксплуатацию?

-Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода.

+Инспектор Госгортехнадзора России.

-Специалист организации, имеющей лицензию Госгортехнадзора на экспертизу.

-Лицо, проводившее техническое освидетельствование трубопровода.

-Руководитель организации - владельца трубопровода.

?

п.5.3.1. Кто должен записать в паспорт вновь смонтированного трубопровода, не регистрируемого в органах Госгортехнадзора России, разрешение на его эксплуатацию?

+Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода.

-Инспектор Госгортехнадзора России.

-Специалист организации, имеющей лицензию Госгортехнадзора на экспертизу.

-Руководитель организации - владельца трубопровода.

?
п.5.3.1. Когда выдается разрешение на эксплуатацию вновь смонтированных трубопроводов, подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзора России?

+После их регистрации, технического освидетельствования и проверки организации надзора и обслуживания трубопровода.

-После проведения технического диагностирования.

?
п.5.3.2. Кто выдает разрешение на включение в работу трубопроводов, регистрируемых в органах Госгортехнадзора России?

-Инспектор Госгортехнадзора России.

-Специалист организации, имеющей лицензию Госгортехнадзора России на экспертизу.

-Руководитель организации - владельца трубопровода.

-Технический руководитель организации - владельца трубопровода.

+Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода.

?

п.5.3.2. В какой документ записывается разрешение на включение трубопровода, регистрируемого в органах Госгортехнадзора России, в работу?

-В паспорт трубопровода.

+В сменный журнал.

-В производственную инструкцию по обслуживанию трубопровода.

-В технологическую схему трубопровода, утвержденную главным инженером.

?

п.5.3.3. Какие из перечисленных данных не вносятся в специальную табличку трубопровода?

-Регистрационный номер.

+Марка стали и дата (месяц и год) последнего наружного осмотра.

-Температура среды.

-Разрешенное давление.

-Дата (месяц и год) следующего наружного осмотра.

?

п.5.3.3. Сколько специальных табличек должно быть установлено на каждом трубопроводе?

+Не менее трех - по концам и в середине трубопровода.

-Одна в середине трубопровода.

-Не менее пяти - по концам и в середине трубопровода.

-Если один и тот же трубопровод размещается в нескольких помещениях, достаточно одной таблички на любом трубопроводе в любом помещении.

?

п.6.1.1. В соответствии с каким документом должен осуществляться производственный контроль за безопасной эксплуатацией трубопроводов пара и горячей воды?

+Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

-Инструкциями территориальных органов Госгортехнадзора России.

-Настоящими Правилами.

?

п.6.1.2. Руководство организации - владельца трубопровода должно обеспечить...

+Содержание трубопровода в исправном состоянии.

+Безопасные условия его эксплуатации путем организации надлежащего обслуживания.

-Проведение технического освидетельствования - независимо от того, регистрируемый или не регистрируемый трубопровод в органах Госгортехнадзора России.

?

п.6.1.2. Какие меры обязано предпринять руководство организации-владельца для содержания трубопровода в исправном состоянии и безопасных условий его эксплуатации?

+Обеспечить инженерно-технических работников правилами и руководящими указаниями по безопасной эксплуатации трубопровода.

+Разработать и утвердить инструкцию для персонала, обслуживающего трубопровод; выдать ее под расписку обслуживающему персоналу и вывесить на рабочих местах

+Установить такой порядок, чтобы персонал, на который возложены обязанности по обслуживанию трубопровода, вел тщательное наблюдение за порученным ему оборудованием путем осмотра, проверки исправности действия арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств с записью результатов в сменном журнале

+Установить порядок и обеспечить периодичность проверки знания руководящими и инженерно-техническими работниками правил, норм и инструкций по технике безопасности.

-Непосредственно проводить первичную и периодическую проверку знаний персоналом инструкций

?

п.6.1.3. В какой документ записываются номер и дата приказа о назначении ответственного лица?

+В паспорт трубопровода.

-В сменный журнал

-В должностную инструкцию ответственного.

-В ремонтный журнал трубопровода.

?

пп.6.1.4,6.1.5. На кого должна быть возложена ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов?

-На любого штатного работника организации - владельца трубопровода.

-На специалиста экспертной организации.

-На руководителя научно-исследовательской организации.

+На специалиста, прошедшего проверку знаний в соответствии с "Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России".

?

п.6.1.6. На кого должно быть возложено исполнение обязанностей ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов во время его отсутствия (отпуск, командировка, болезнь)?

-На старшего смены - приказом по цеху

-На главного инженера организации - владельца трубопроводов - распоряжением руководителя

+На другого специалиста, прошедшего проверку знаний данных Правил, - приказом по организации.

-Во время отсутствия (отпуск, командировка, болезнь) ответственного исполнение его обязанностей распределяется между персоналом, обслуживающим трубопровод

?

п.6.1.9. Что из указанного входит в обязанности ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов?

+Допускать к обслуживанию трубопроводов только обученный и аттестованный персонал.

+Своевременно извещать комиссию по периодической и внеочередной проверке знаний о предстоящих проверках и обеспечить явку персонала для проверки знаний

+Обеспечивать обслуживающий персонал производственными инструкциями, с выдачей их под расписку.

+Обеспечивать прохождение обслуживающим персоналом периодических медицинских обследований

+Проводить инструктаж и противоаварийные тренировки с персоналом, обслуживающим трубопроводы.

?

п.6.1.9. Что из указанного входит в обязанности ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов?

+Обеспечивать ведение и хранение технической документации по эксплуатации и ремонтам трубопроводов (паспортов, сменного и ремонтного журналов, журнала контрольных поверок манометров).

+Ежедневно в рабочие дни проверять записи в сменном журнале с росписью в нем.

+Устанавливать порядок приема и сдачи смены обслуживающим персоналом.

+Организовывать своевременную подготовку к техническому освидетельствованию трубопроводов, зарегистрированных в органах Госгортехнадзора России и участвовать в этих освидетельствованиях

+Обеспечивать устранение выявленных во время технического освидетельствования или диагностирования неисправностей или дефектов до пуска трубопроводов в эксплуатацию

?

п.6.1.9. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды не обязан:

+Ремонтировать трубопроводы.

-Допускать к обслуживанию трубопроводов только обученный и аттестованный персонал.

-Обеспечивать явку персонала для проверки знаний.

-Обеспечивать прохождение персоналом периодических медицинских обследований

-Выдавать письменное распоряжение на пуск трубопроводов в работу после проверки готовности к эксплуатации и организации их обслуживания.

?

п.6.1.10. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов не имеет право:

-Отстранять от обслуживания трубопроводов персонал, допустивший нарушения инструкций

+Привлекать к административной ответственности инженерно-технических работников, допустивших нарушения данных Правил

-Осуществлять свободный доступ во все помещения, связанные с эксплуатацией трубопроводов, в любое время суток.

-Участвовать в работе комиссии по проверке знаний у специалистов и обслуживающего трубопроводы персонала.

?

п.6.1.10. Имеет ли право ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов осуществлять свободный доступ во все помещения, связанные с эксплуатацией трубопроводов?

+Да, в любое время суток

-Имеет право только с письменного согласия руководства организации.

-Нет, не имеет такого права.

?

п.6.2.1. К обслуживанию трубопроводов могут быть допущены лица...

+Обученные по программе, согласованной в установленном порядке, имеющие удостоверение на право обслуживания трубопроводов и знающие инструкцию.

-Обученные безопасным методам и приемам работы на котлах.

-Имеющие свидетельства об обучении в образовательном учреждении по соответствующей профессии.

?

п.6.2.1. Какая комиссия должна проверять знания персонала, обслуживающего трубопроводы?

-Аттестационная комиссия научно-исследовательской организации.

-Комиссия аккредитованной учебной организации с обязательным присутствием инспектора Госгортехнадзора России.

+Квалификационная комиссия организации, участие представителя органа Госгортехнадзора России необязательно.

-Аттестационная комиссия экспертной организации.

?

п.6.2.2. С какой периодичностью должна проводиться проверка знаний персонала, обслуживающего трубопроводы?

+Не реже одного раза в 12 месяцев, а также при переходе из одной организации в другую.

-Не реже одного раза в 3 года.

-Не реже одного раза в 5 лет.

?

п.6.2.2. Является ли обязательной проверка знаний персонала, обслуживающего трубопроводы, при его переходе из одной организации в другую?

-Нет, если до перехода на другое предприятие проводилась проверка знаний персонала аттестационной комиссией с участием представителя Госгортехнадзора России.

+Да

-Нет, если с момента предыдущей проверки знаний не истекло 12 месяцев.

?

п.6.2.3. Какие требования предъявляются к оформлению результатов экзаменов и периодической проверки знаний персонала, обслуживающего трубопроводы?

+Результаты должны оформляться протоколом за подписью председателя и членов аттестационной комиссии и заноситься в специальный журнал.

+Лицам, выдержавшим экзамены, должны быть выданы удостоверения за подписью председателя комиссии.

-Результаты должны быть занесены в личную карточку работника, прошедшего проверку знаний.

?

п.6.2.5. В какие сроки должна производиться проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов для трубопроводов с рабочим давлением до 1,4 МПа (14 кгс/кв.см)?

+Не реже одного раза в смену.

-Не реже одного раза в сутки.

-В сроки, установленные инструкцией, утвержденной в установленном порядке, в отрасли электроэнергетики.

-В сроки, установленные в сменном журнале.

?

п.6.2.5. В какие сроки должна производиться проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов для трубопроводов с рабочим давлением свыше 1,4 МПа (14 кгс/кв.см) до 4,0 МПа (40 кгс/кв.см) включительно?

+Не реже одного раза в сутки.

-Не реже двух раз в сутки.

-Не реже одного раза в смену.

?

п.6.2.5. В какие сроки должна производиться проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов для трубопроводов с рабочим давлением свыше 4,0 МПа (40 кгс/кв.см)?

-В сроки, установленные руководителем организации.

+В сроки, установленные инструкцией, утвержденной в установленном порядке в отрасли электроэнергетики.

?

п.6.2.5. В каких документах должна быть сделана запись о результатах проверки исправности действия манометров и предохранительных клапанов?

-Акте проверки

-Протоколе проверки.

-Технологической карте.

+Сменном журнале.

?

п.6.2.6. Каким путем должна производиться проверка исправности манометра обслуживающим персоналом в процессе эксплуатации трубопровода?

+С помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем "установки стрелки манометра на нуль".

-Только с помощью контрольных манометров.

-Только с помощью проверенного рабочего манометра, имеющим с проверяемым манометром одинаковую шкалу и класс точности

?
п.6.2.6. С какой периодичностью должна производиться проверка исправности манометра с установкой на нем клейма или пломбы?

+Не реже одного раза в 12 месяцев.

-Не реже одного раза в шесть месяцев.

-Не реже одного раза в смену.

-В сроки, установленные в сменном журнале.

?

п.6.2.6. В какие сроки владелец трубопровода обязан производить дополнительную проверку рабочих манометров контрольным?

-Не реже двух раз в год.

-Не реже одного раза в 12 месяцев.

+Не реже одного раза в 6 месяцев.

?

п.6.2.6. В какой документ владелец обязан заносить результаты дополнительной проверки рабочих манометров контрольным?

-Акт проверки манометров

-Ремонтный журнал

+Журнал контрольных проверок манометров.

?

п.6.2.6. Допускается ли производить дополнительную проверку рабочих манометров при отсутствии контрольного манометра, проверенным рабочим манометром?

-Не допускается.

+Допускается, если рабочий манометр имеет с проверяемым одинаковые шкалу и класс точности.

-Допускается, если класс точности рабочего манометра выше чем проверяемого.

?
п.6.2.7. В каких случаях манометры не допускаются к применению?

+На манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки

+Истек срок поверки манометра

+Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра; разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.

?

п.6.2.8. Каким способом проверяется исправность предохранительных клапанов?

-"Посадкой" на нуль.

-Внешним осмотром.

+Принудительным кратковременным их "подрывом".

-Поднятием давления в трубопроводе до давления начала открытия клапана

?

п.6.3.1. При эксплуатации трубопроводов необходимо обеспечивать...

+Своевременный их ремонт по утвержденному графику планово-предупредительного ремонта.

+Выполнение их ремонта по техническим условиям (технологии), разработанным до начала выполнения работ.

?
п.6.3.2. Каким документом разрешается проводить ремонт трубопроводов?

+Нарядом-допуском, выдаваемым в установленным порядке.

-Утвержденным графиком планово-предупредительного ремонта

-Техническими условиями (технологией), разработанными до начала выполнения работ.

-Записью в ремонтном журнале.

?

п.6.3.3. В какой документ должны вноситься сведения о выполненных ремонтных работах, не вызывающих необходимости внеочередного технического освидетельствования?

-В паспорт трубопровода.

-В наряд-допуск.

+В ремонтный журнал.

-В производственную инструкцию.

?

п.6.3.3. Кто должен вносить в ремонтный журнал организации сведения о выполненных на трубопроводе ремонтных работах, не вызывающих необходимости внеочередного технического освидетельствования?

-Технический руководитель организации-владельца.

-Руководитель организации, проводившей ремонт.

+Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода.

?

п.6.3.3. Какие сведения должны заноситься в паспорт трубопровода после проведения ремонтных работ, вызывающих необходимость внеочередного технического освидетельствования?

+О ремонтных работах (место проведения, объем и др.), вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования трубопровода.

+О материалах, использованных при ремонте.

+О качестве сварки.

-О составе бригады, проводившей ремонт.

?
п.6.3.3. В какой документ должны заноситься сведения о качестве сварки?

+В паспорт трубопровода.

-В ремонтный журнал.

-В акт технического освидетельствования.

?

п.6.3.4. Какие требования предъявляются к заглушкам, применяемым для отделения трубопровода перед началом ремонтных работ?

-Заглушка должна быть без хвостовика.

+Толщина заглушки должна быть определена расчетом на прочность, заглушка должна иметь выступающую часть (хвостовик).

-Диаметр заглушки должен быть больше, чем диаметр трубопровода.

-На хвостовике заглушки должна быть маркировка (диаметр, давление).

?

п.6.3.4. Каким способом трубопровод должен быть отделен от всех других трубопроводов перед началом ремонтных работ?

+Заглушками или отсоединен. Если арматура трубопроводов пара и горячей воды бесфланцевая, отключение трубопровода должно производиться двумя запорными органами при наличии между ними дренажного устройства диаметром условного прохода не менее 32 мм, имеющего прямое соединение с атмосферой.

-Закрытием запорной арматуры и снятием маховиков.

-Отсоединен путем заварки отсоединенных концов трубопровода.

?

п.7.1. Требованиям каких документов должны соответствовать окраска, условные обозначения, размеры букв и расположение надписей на трубопроводах?

-СниП

+Государственных стандартов.

-Отраслевых нормативных документов по охране труда.

-Нормативных документов в области промышленной безопасности.

?

п.7.1. Поверхность трубопровода должна быть окрашена в соответствующий цвет и иметь маркировочные надписи в зависимости от...

+Назначения трубопровода

+Параметров среды.

-Способа прокладки

?

п.7.2. На ответвлениях трубопроводов от магистралей вблизи агрегатов должны наноситься надписи следующего содержания:

+Номер магистрали (римской цифрой) и стрелки, указывающие направление движения рабочей среды.

-Номера агрегата (арабскими цифрами).

-Если при нормальном режиме возможно движение рабочей среды в обе стороны, даются две стрелки, направленные в обе стороны.

-Номер ответвления магистрали (римской цифрой).

?

п.7.2. Какие надписи должны быть нанесены на магистральные линии трубопроводов?

+Номер магистрали (римской цифрой) и стрелка, указывающая направление движения рабочей среды.

-Температура и давление среды, стрелка, указывающая направление движения среды.

-Слова: "пар" или "вода" и параметры среды (температура, давление)

-Надписи не требуются, если магистраль окрашена в условный цвет в соответствии с ГОСТ.

?
п.7.4. Обязательна ли окраска трубопровода по всей длине при покрытии поверхности его изоляции металлической обшивкой (листами алюминия, оцинкованного железа и другими коррозионно-стойкими материалами)?

+Окраска обшивки по всей длине может не производиться; в зависимости от транспортируемой среды должны наноситься соответствующие условные обозначения.

-Трубопровод должен быть окрашен в условный цвет по всей длине независимо от наличия обшивки

-На трубопровод должны быть нанесены кольца условного цвета и стрелки, указывающие направление движения среды.

?

п.7.5. Какие надписи должны наноситься на вентили, задвижки и приводы к ним?

+Номер или условное обозначение, соответствующее эксплуатационным схемам и инструкциям; указатель направления вращения в сторону закрытия (З) и в сторону открытия (О).

-Допустимое рабочее давление и стрелка, указывающая направление движения среды.

-Месяц и год следующего наружного осмотра трубопровода.

-Регистрационный номер вентиля, задвижки или привода.

?

п.8.1. Кто должен осуществлять контроль за соблюдением данных Правил?

+Органы Госгортехнадзора России.

-Вышестоящие хозяйственные организации.

-Головные проектные организации.

?
пп.8.2,8.3. Какие права предоставляются органам Госгортехнадзора России при выявлении нарушений настоящих Правил?

+Устанавливать сроки устранения выявленных нарушений.

+Запрещать дальнейшее изготовление, монтаж или ремонт, а также эксплуатацию трубопроводов - в зависимости от характера нарушений.

?

п.8.3. В каких случаях эксплуатация трубопровода должна быть запрещена при его обследовании, а в его паспорт сделана соответствующая мотивированная запись?

+Если отсутствует лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода, назначенное в порядке, установленном данными Правилами.

+Если будут выявлены дефекты трубопроводов или их элементов, угрожающие безопасности.

+Если будут выявлены нарушения Правил, угрожающие безопасности.

+Если истек срок очередного освидетельствования трубопровода.

?
п.8.3. В какой документ должна быть внесена запись о причинах запрещения работы трубопровода представителем Госгортехнадзора России?

+Паспорт трубопровода

-Сменный журнал

-Ремонтный журнал

?

Прил.1(п.9). Что является элементом тpубопpовода?

+Пpямолинейный участок тpубопpовода

+Колено.

+Тpойник.

+Фланец.

+Конусный переход.

-Опоpа.

?

Прил.1(п.10). Какому термину соответствует данное определение: "Колено, изготовленное из труб или листа с использованием штамповки и сварки"?

+Штампосварное колено.

-Штампованное колено.

-Кованое колено.

-Секторное колено.

?

Прил.1(п.11). Какому термину соответствует данное определение: "Колено, изготовленное из трубы штамповкой без применения сварки"?

-Кованое колено.

+Штампованное колено.

-Секторное колено.

-Штампосварное колено.

?

Прил.1(п.12). Какому термину соответствует данное определение: "Колено, изготовленное из поковки с последующей механической обработкой"?

+Кованое колено.

-Штампованное колено.

-Секторное колено с обработкой на станке.

-Штампосварное колено.

?

Прил.1(п.17). Какому термину соответствует данное определение: "Толщина стенки, измеренная на определяющем параметры эксплуатации конкретном участке детали при изготовлении или в эксплуатации"?

+Фактическая толщина стенки.

-Допустимая толщина стенки

-Номинальная толщина стенки

-Расчетная толщина стенки

?

Прил.1(п.18). Какому термину соответствует данное определение: "Максимальное избыточное давление в расчетной детали, на которое производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих надежную эксплуатацию в течение расчетного ресурса"?

+Расчетное давление.

-Пpобное давление

-Рабочее давление

-Условное давление

-Разpешенное давление

?

Прил.1(п.19). Какому термину соответствует данное определение: "Максимальное избыточное давление на входе в элемент, определяемое по рабочему давлению провода трубопровода с учетом сопротивления гидростатического давления. По его величине следует определять область применения материала"?

+Рабочее давление в элементе трубопровода

-Пpобное давление

-Разpешенное давление

-Расчетное давление в элементе трубопровода

-Условное давление в элементе трубопровода

?

Прил.1(п.20). Какому термину соответствует данное определение: "Максимально допустимое избыточное давление в трубопроводе или его фасонной детали, установленное по результатам технического освидетельствования или контрольного расчета на прочность"?

+Разpешенное давление

-Рабочее давление

-Пpобное давление

-Расчетное давление

-Условное давление

?

Прил.1(п.21). Какому термину соответствует данное определение: "Рабочее давление среды в арматуре и деталях трубопроводов, при котором обеспечивается их длительная эксплуатация при 20°С"?

+Условное давление

-Пробное давление

-Разрешенное давление

-Рабочее давление

?

Прил.1(п.22). Какому термину соответствует данное определение: "Избыточное давление, при котором должно производиться гидравлическое испытание трубопровода или его фасонной части (детали) на прочность и плотность"?

+Пробное давление

-Условное давление

-Разрешенное давление

-Рабочее давление

?

Прил.1(п.24). Какому термину соответствует данное определение: "Максимальная температура пара или горячей воды в трубопроводе или его фасонной детали"?

+Расчетная температура среды

-Расчетная температура стенки

-Предельная температура стенки

-Расчетная температура наружного воздуха

?

Прил.1(п.25). Какому термину соответствует данное определение: "Максимальная температура стенки детали трубопровода"?

+Предельная температура стенки.

-Расчетная температура стенки

-Расчетная температура среды

-Расчетная температура наружного воздуха