Тесты для проверки знаний по профессии: «Слесарь по ремонту оборудования котельных»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Рекомендуемый угол заострения зубила для рубки стали средней твёрдости должен быть (Н.И.Макиенко "Общий курс слесарного дела" стр.59):

+ 60 градусов;

- 45 градусов;

- 35 градусов;

?

Рукоятка молотка, на который насаживается ударник ("Общий курс слесарного дела" стр.62):

+ расклинивается деревянным клином, смазанным столярным клеем;

+ расклинивается металлическим клином, на котором делают насечки;

- не расклинивается;

- зависит из какой древесины сделана рукоятка;

?

С целью увеличения диаметра отверстия, улучшения качества поверхности, повышения точности (уменьшения конусности, овальности) применяют процесс ("Общий курс слесарного дела" стр.62):

+ зенкерования;

- зенкования;

?

На напорном трубопроводе насоса ЦНС должен быть (Инструкция по эксплуатации и уходу насосов типа ЦНС 180-85...425 пункт 2.4.3, 2.4.6):

+ обратный клапан;

+ задвижка;

- предохранительный клапан;

+ манометр;

- фильтр;

?

Пуск насоса ЦНС производится на (Инструкция по эксплуатации и уходу Насосы типа ЦНС 180-85...425 пункт 2.6.1):

+ открытую запорную арматуру на всасывающем трубопроводе и на закрытую запорную арматуру на нагнетательном трубопроводе;

- открытую запорную арматуру на всасывающем трубопроводе и на открытую запорную арматуру на нагнетательном трубопроводе;

?

Температура нагрева подшипников у насоса типа ЦНС не должна превышать: (Инструкция по эксплуатации и уходу Насосы типа ЦНС 180-85...425 пункт 2.6.4)

+ 80 градусов С;

- 85 градусов С;

- 90 градусов С;

?

На какую величину настраиваются предохранительные клапаны паровых котлов (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.6.2.15.):

- на 5% выше разрешенного;

+ на 10 % выше разрешенного;

- на 15 % выше разрешенного;

- на 25% выше разрешенного;

?

Посторонние лица в котельную могут допускаться (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.9.1.3.):

- только с разрешения владельца и без его сопровождения;

+ только с разрешения владельца и в сопровождении его представителя;

- ограничений по допуску нет;

?

При эксплуатации ГРП текущий ремонт выполняется (Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03, 8.5.3.):

- не реже 1 раза в 6 месяцев;

+ не реже 1 раза в 12 месяцев;

- не реже 1 раза в 3 месяца;

- не реже 1 раза в месяц;

?

Для обеспечения безопасных условий и расчётных режимов эксплуатации паровые котлы должны быть оснащены (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.6.):

+ указателями уровня воды и питательными устройствами;

+ манометрами и предохранительными устройствами;

+ запорной и регулирующей арматурой, приборами безопасности;

?

Суммарная пропускная способность устанавливаемых на паровом котле предохранительных устройств должна быть не менее (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.6.2.7.):

+ номинальной паропроизводительности котла;

- 0, 5 номинальной паропроизводительности котла;

- двух номинальных паропроизводительностей котла;

- не нормируется;

?

Допустимая толщина отложений на наиболее теплонапряженных участках поверхности нагрева котла, паропроизводительностью менее 0,7т\ч (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.8.1.3.):

- 10 мм;

+ 0,5 мм;

- 0,8 мм;

- 15 мм;

?

Кем производиться наладка установок докотловой обработки воды и разработка режимных карт (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.8.1.5.):

- Ответственным лицом;

+ Наладочной организацией;

- Организацией, эксплуатирующей котельную;

- Органами Ростехнадзора;

?

Диаметр прохода (условный) рычажно-грузовых и пружинных клапанов должен быть не менее (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.6.2.4.):

+ 20мм;

- 15мм;

- 10мм;

?

Какая информация указывается на хвостовиках заглушек, устанавливаемых на газопроводах (Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 п.10.44.):

- давление газа;

- материал, из которого изготовлен газопровод;

- диаметр газопровода;

+ давление газа, диаметр газопровода;

?

Площадки и ступени лестниц в котельной выполняются (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.7.4.2.):

- гладкими;

- из прутковой (круглой) стали;

+ из рифлёной листовой стали;

?

Лестницы должны иметь следующие размеры (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.7.4.3.):

+ ширину не менее 600 мм; высоту между ступенями не более 200мм; ширину ступеней не менее 80мм;

- ширину не менее 500 мм; высоту между ступенями не более 200мм; ширину ступеней не менее 60мм;

- ширину не менее 600 мм; высоту между ступенями не более 300мм; ширину ступеней не менее 80мм;

?

Первичное ТО вновь установленных котлов проводится (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.10.2.1.):

- до монтажа и регистрации;

+ после монтажа и регистрации;

- в процессе монтажа;

?

Каждый котёл должен подвергаться техническому освидетельствованию (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.10.2.1.):

+ до пуска в работу;

+ периодически в процессе работы;

+ в необходимых случаях – внеочередному освидетельствованию;

?

Температура наружной поверхности, с которой может соприкасаться персонал должна быть (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.3.1.6.):

- не менее 55 градусов С;

+ не более 55 градусов С;

- не более 80 градусов С;

?

Какая организация отвечает за правильность конструкции котла, расчет его на плотность, выбор материала, качество изготовления, монтажа, наладки, ремонта (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.1.2.2.):

- владелец котла;

+ организация, выполнившая соответствующие работы;

- Ростехнадзор;

?

При какой массе крышка лаза котла должна быть снабжена приспособлением для облегчения открывания и закрывания (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.3.3.1.):

- более 10 кг;

- более 20 кг;

+ более 30 кг;

- более 40 кг;

?

Что должны обеспечивать лазы и гляделки в стенках топки и газоходов (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.3.3.2.):

- возможность контроля за тягой;

+ возможность контроля за горением и за состоянием поверхности нагрева;

- возможность контроля за температурой дымовых газов;

?

Какие котлы должны быть снабжены взрывными предохранительными устройствами (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.3.4.1.):

- все котлы, на которые распространяется действие Правил;

- все водогрейные котлы и автономные экономайзеры;

- котлы с камерным сжиганием топлива паропроизводительностью более 60 т\ч;

+ котлы с камерным сжиганием топлива паропроизводительностью до 60 т\ч включительно;

?

Требованиям каких документов должны соответствовать схемы включения чугунных экономайзеров (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.3.5.1.):

+ инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации;

- ГОСТам;

- требованиям Правил;

- НТД специализированной научно-исследовательской организации;

?

Какое количество изделий и их сварных соединений подлежат визуальному и измерительному контролю (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.5.6.1.):

- выборочно;

- не менее 50%;

+ каждое изделие и все его сварные соединения;

- не менее 25%;

?

Чем должен заполняться котел при гидравлическом испытании (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.5.14.4.):

- водой с температурой не выше 100 градусов С;

- инертным газом;

- воздухом;

+ водой с температурой не ниже 5 градусов С и не выше 40 градусов С;

?

Какую свободную высоту должны иметь проходы в котельной (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.7.4.4.):

- не менее 1 м;

+ не менее 2 м;

- не менее 3 м;

- не менее 4 м.

?

Выходные двери из котельного помещения должны открываться (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.7.1.7.):

- в сторону котельной;

+ наружу;

?

Ширина свободных проходов вдоль фронта котла должна быть не менее (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.7.3.3.):

- не менее 1 м;

- не менее 1,3м;

+ не менее 1,5м;

?

На входе питательной воды в котел должны быть установлены  (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.6.6.6.):

- два запорных органа;

- один запорный орган;

+ обратный клапан и запорный орган;

?

На всех трубопроводах котлов, экономайзеров присоединение арматуры должно выполняться (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.6.6.10.):

+ сваркой встык или с помощью фланцев;

- на резьбе;

- требования Правилами не устанавливаются;

?

Номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте от 2м до 5м должен быть (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.6.4.9.):

- не менее 100мм;

- не менее 150 мм;

+ не менее 160 мм;

?

Диаметр сифонной трубки перед манометром должен быть не менее (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.6.4.10.):

- 5мм;

- 8мм;

+ 10мм;

?

Указатели уровня воды прямого действия должны устанавливаться (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.6.3.6.):

- горизонтально;

- под углом 45 градусов;

+ вертикально или с наклоном вперед не более 30 градусов;

?

Номинальная толщина стенки обечайки или трубной решетки при использовании вальцовочного соединения должна быть не менее (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.3.9.2.):

+ 13мм;

- 10мм;

- 8 мм;

?

Очистить место проведения огневых работ и места установки сварочных агрегатов и баллонов с газами от горючих материалов в радиусе не менее (Инструкция по организации и проведению сварочных и других огневых работ на объектах ОАО «Татнефть» п.3.5):

- 3 м;

- 2 м;

- 4 м;

+ 5 м;

?

При отсутствии принудительной подачи воздуха длина шланга у шлангового противогаза не должна превышать (ИБТВ 084-02 п.3.31.):

- 20 м;

+15 м;

- 25 м;

?

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ для лиц мужского пола старше 18 лет является обязательным для грузов массой (Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования СНИП 12-03-2001 п.8.2.4.):

- 20 кг;

- 40 кг;

+ 50 кг;

?

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным при подъёме грузов на высоту более: (Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования СНИП 12-03-2001 п.8.2.4.)

- 1,5 м;

+ 2,0 м;.

- 1,8 м;

?

В какой цвет должны быть окрашены надземные газопроводы (Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03):

- красный;

+ жёлтый;

- защитного цвета;

- чёрный;

?

Противогазы применяют при температуре окружающей среды? (ИБТВ 084-02 п. 3.5.)

+ от минус 30 градусов С до плюс 50 градусов С;

- от минус 20 градусов С до плюс 60 градусов С;

- от минус 30 градусов С до плюс 60 градусов С;

?

Какие требования предъявляются к заглушкам, применяемым для отсоединения трубопровода перед началом ремонтных работ (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.9.5.4):

- Заглушка должна быть без хвостовика;

+ Толщина заглушки должна быть определена расчетом на прочность, заглушка должна иметь выступающую часть (хвостовик);

- Диаметр заглушки должен быть больше, чем диаметр трубопровода;

- На хвостовике заглушки должна быть маркировка (диаметр, давление);

?

Какие должны устанавливаться приспособления для удобного и безопасного обслуживания котлов, пароперегревателей и экономайзеров (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.7.4.1);

- Стремянки;

-  Подмостки с высотой перил не менее 0,9 м и сплошной обшивкой по низу не менее 100 мм;

- Грузопассажирские лифты;

-  Постоянные площадки и лестницы с перилами высотой не менее 0,7 м;

+ Постоянные площадки и лестницы с перилами высотой не менее 0,9 м и сплошной обшивкой по низу не менее 100 мм;

- Лестничные марши;

?

Какие трубопроводы должен иметь котел (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.3.10.1):

+ Подвода питательной или сетевой воды;

+ Продувки котла и спуска воды при остановке котла;

+ Отбора проб воды и пара;

+ Удаления воздуха из котла при заполнении его водой и при растопке;

?

По какому документу должен выполняться ремонт котла (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.9.5.1):

+ По утвержденному графику планово-предупредительного ремонта, по техническим условиям и технологии, разработанной до начала работ.

- По инструкции завода-изготовителя.

- По производственной инструкции.

- По предписанию инспектора Госгортехнадзора.

?

В какой документ заносятся сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения досрочного освидетельствования котла, а также ремонтных работах по замене элементов котла с применением сварки или вальцовки (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п.9.5.3):

+ В паспорт котла и ремонтный журнал;

- В сменный журнал;

- В технологическую карту;

?

Единица измерения  подачи центробежного насоса  (А.В. Сергеев «Справочное учебное пособие для персонала котельных стр.146):

+ Метр куб. / час;

- Литры / час;

- Килограмм / час;

?

Обвязка насоса трубопроводами выполняется  (А.В. Сергеев «Справочное учебное пособие для персонала котельных стр.146):

- Сваркой;

- На резьбе;

+ На фланцах;

?

Для чего необходимо  проводить обкатку оборудования (А.В. Сергеев «Справочное учебное пособие для персонала котельных стр.146):

- Для улучшения смазки;

- Для уменьшения шума;

+ Для приработки деталей;

?

Максимальные параметры, при которых допустимо применение  паронитовых прокладок  ( Ю.С.Козлов «Материаловедение» стр.168):

- 1,5МПа – 290 градусов С;

- 1МПа – 150 градусов С;

+  5МПа-  450 градусов С;

?

Что должны обеспечивать лазы и гляделки в стенках топки и газоходов  (ПБ 10-574-03 п.3.3.2.):

- возможность контроля за тягой

+  возможность контроля за горением и за состоянием поверхности нагрева

- возможность контроля за температурой дымовых газов

?

Каково минимальное пробное давление при гидравлическом испытании котлов с рабочим давлением 4 и 12 кгс\см2    (ПБ 10-574-03 п.5.14.2.):

- 4 и 13 кгс\см2;

- 5и 14 кгс\см2

+  6 и 15 кгс\см2

?

Паровой  котёл должен быть остановлен  и отключен действием защит или персоналом в  случае    (ПБ 10-574-03 п.9.4.1.):

-  прекращении действия одного их двух указателей уровня воды прямого действия;

-   снижения расхода воды через котёл;

+  обнаружении неисправности предохранительного клапана;

?

Экономайзер – это (ПБ 10-574-03  приложение 2.):

+ устройство, обогреваемое продуктами сгорания топлива и предназначенное для подогрева воды, поступающего в паровой котел;

- устройство, предназначенное  для нагревания (охлаждения) теплоносителя;

Устройство, предназначенное для повышения температуры пара.

?

Фильтр – грязевик устанавливается (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», стр. 6):

+ на обратном трубопроводе перед входом в котельную;

- на подающем трубопроводе от водогрейного котла;

?

Продувка – это (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», стр.12):

+ отвод из котла части котловой воды и замена ее питательной;

- вода, используемая для восполнения потерь в теплосети;

?

Конденсат – это (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», стр. 12):

- вода, циркулирующая в теплосети;

+ вода, полученная в результате охлаждения пара в теплообменнике;

- вода от источника водоснабжения;

?

Арматура в котельной может быть (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», стр. 25):

+ запорной;

+ предохранительной;

+ обратного действия;

+ регулирующей;

?

На корпусе запорной арматуры не указывается (ПБ 10-574-03 п.6.6.1.) :

- товарный  знак завода – изготовителя;

- направление потока среды;

- условный диаметр;

- условное давление и температура среды;

+ заводской номер;

?

Давление бывает (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», стр. 29):

+ атмосферным;

+ избыточным;

+ абсолютным;

+ вакуумметрическим;

- отрицательным;

?

В рекуперативном теплообменнике смешение теплоносителя (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», стр. 40):

- происходит;

+ не происходит;

?

В качестве предохранительных устройств допускается применять (ПБ 10-574-03 п.6.2.3.):

+ рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия;

+ пружинные предохранительные клапаны прямого действия;

+ импульсные предохранительные устройства, состоящие из импульсного клапана и главного предохранительного клапана;

- мембранные предохранительные клапаны;

?

Для котлов с рабочим давлением до 40 кгс\см2 в указателях уровня воды прямого действия применяются (ПБ 10-574-03 п.6.3.5.):

+ рифленые пластины;

+ гладкие пластины;

- пластины гладкие со слюдяной прокладкой;

?

Высота прозрачного элемента указателя уровня воды должна превышать допускаемые пределы уровня воды не менее чем (ПБ 10-574-03 п.6.3.12.):

+ на 25 мм с каждой стороны;

- на 18 мм с каждой стороны;

- на 15 мм с каждой стороны;

?

Вязкость мазута характеризуется (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных»,издание 2, стр. 23):

+ степенью текучести жидкого топлива;

- степенью застывания жидкого топлива;

?

Теплота сгорания мазута составляет  (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных»,издание 2, стр. 22):

+ 9100 ккал/кг;

- 7000 ккал/кг;

- 8500 ккал/кг;

?

Марки топочного мазута (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных»,издание 2, стр. 23):

+ М 40, М 100; М 200;

- К 20, К 30;

- Т 200, Т 300;

?

Что является чувствительным элементом в техническом манометре (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных»,издание 2, стр. 165):

- мембрана;

- сильфон;

+ одновитковая трубчатая пружина;

?

В деаэраторах типа ДСА для защиты от понижения давления в нем используется (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», стр. 215):

+ гидрозатвор;

- регулятор уровня;

- барботажное устройство;

?

Регенерация Na- катионитового фильтра проводится (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», стр. 204):

+ 5-8%- ным раствором NaCl;

- 2%- ным раствором  HCl;

- 3%- ным раствором NH4 NO3;

?

Подача воздуха и регулирование тяги может осуществляться (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», стр. 195):

+ заслонками-шиберами;

+ направляющими аппаратами вентиляторов и дымососов;

?

Основными характеристиками водогрейных котлов являются (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», стр.50):

- паропроизводительность (т/ч);

+ температура воды на входе и выходе из котла (°С);

+ давление воды на входе и выходе (кгс/см2);

+ расход воды через водогрейный котел (м3/ч);

+ теплопроизводительность (Гкал/ч);

?

Основными характеристиками паровых котлов являются(А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», стр. 50):

+ паропроизводительность (т/ч);

+ температура пара (°С);

+ давление пара (кгс/см2);

-  расход  воды через контур котла (м3/ч);

?

Дайте определение термину  «авария»- это (Федеральный закон № 116 от 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ст.1):

+ разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- контролируемое и (или) неконтролируемое горение, а также взрыв на опасных производственных объектов;

- нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических устройств опасных производственных объектов при отсутствии взрыва, либо выброса опасных веществ;

?

Дайте определение термину  «инцидент»- это (Федеральный закон № 116 от 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ст.1):

- разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- контролируемое и (или) неконтролируемое горение, а также взрыв на опасных производственных объектов;

+ отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте;

?

Расследуются и учитываются аварии и инциденты, если они связаны с эксплуатацией паровых и водогрейных котлов  (РД 10-385-00):

+с  давлением более 0,07МПа и температурой воды более 115°С;

- с давлением до 0,07МПа и температурой воды до 115°С;

?

Какую операцию необходимо провести после регенерации фильтра (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», стр.204):

- взрыхление;

+ отмывку;

- остановку фильтра;

?

В процессе регенерации фильтра восстанавливается (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», стр.203):

-  кислотно – щелочной баланс;

+ ионно-обменная способность;

?

Основными недостатками газового топлива являются (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», издание 2, стр.41):

+ повышенная взрывоопасность  и пожароопасность газовоздушных смесей;

+ оказывает удушающее  действие на организм человека;

+ обладает свойствами, которые определяют особые требования к конструкциям газового оборудования, устройству и установке горелок, правилам обслуживания газоиспользующих установок;

?

В качестве одоранта газового топлива применяется (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», издание 2, стр.40):

+ этилмеркаптан;

- нафталин;

- инертные газы;

?

Какова продолжительность работы в противогазе без перерыва (ПБ 12-529-03               п. 10.55):

- не более 1 часа;

+ не более 30 минут

- не более 15 минут;

- не нормируется;

?

При какой концентрации газа в помещении должны сработать сигнализаторы, контролирующие состояние загазованности  (ПБ 12-529-03, 5.7.8.)

- 10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени

- 15% от нижнего концентрационного предела распространения пламени

+ 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени

- 30% от нижнего концентрационного предела распространения пламени

?

При каком давлении котёл с рабочим давлением 1,0 МПа (10 кгс\см2) должен    быть немедленно остановлен (ПБ 10 574-03 п.6.2.15.):

- если давление поднялось до 1.03 МПа ( 10,3 кгс\см2)

- если давление поднялось до 1.05 МПа ( 10,5 кгс\см2)

- если давление поднялось до 1.1 МПа ( 11 кгс\см2)

+ если давление поднялось выше  1.1 МПа ( 11 кгс\см2)

?

Шланговые противогазы проверяют на герметичность перед выполнением работ (ПБ 12-529-03, 10.56):

-  внешним осмотром;

+ зажатием конца гофрированной дыхательной трубки;

-  внутренним осмотром;

-  любым удобным методом;

?

Периодическая проверка знаний  персонала, обслуживающего котлы должна проводиться не реже 1 раза (ПБ 10 574-03 п.9.2.5.):

+  в 12 месяцев;

-   в 6 месяцев;

-   9 месяцев;

-   в 3 месяца;

?

Проверка исправности  действия манометра, ПК, указателей уровня воды и питательных насосов  для котлов давлением до 1,4 МПа  проводится в следующие сроки (ПБ 10 574-03 п.9.3.1.):

- не реже одного раза в сутки;

+ не реже одного раза в смену;

- не реже одного раза в месяц;

- по распоряжению главного инженера предприятия;

?

Норма жесткости питательной воды паровых котлов давлением 1,4 МПа

(14 кгс\см2)  (ПБ 10 574-03 п.8.2.):

- 0,2 мг экв\кг;

- 0,5 мг экв\кг;

+ 0,02 мг экв\кг;

- 0,1 мг экв\кг;

?

Тип, характеристика, количество и схема включения питательных устройств должны выбираться (ПБ 10 574-03 п.6.8.6.):

+ специализированной организацией по проектированию котельной;

-  комиссией организации, эксплуатирующей котлы;

-  территориальным органом Ростехнадзора;

?

Возможные причины возникновения гидравлического удара на работающем водогрейном котле (А.В.Сергеев «Справочное пособие» стр. 144):

-  плохое качество сетевой воды;

-  пропадание тяги в топке;

+ вскипание сетевой воды и образование  паровых пузырьков;

?

Периодичность проверки  рабочих манометров  с помощью контрольного

(ПБ 10 574-03 п.9.3.2.):

-  не реже одного раза в неделю;

-  не реже одного раза в месяц;

-  не реже одного раза в квартал;

+ не реже одного раза в 6 месяцев;

?

На какой установке производится освобождение воды от кислорода

(А.В.Сергеев «Справочное пособие» стр. 209):

- в теплообменнике;

+ в деаэраторе;

-  в фильтре;

-  в котле;

?

В каких установках происходит умягчение воды (А.В.Сергеев «Справочное пособие» стр.202):

-   В теплообменнике.

-   В деаэраторе.

+  В  натрий-катионитовом  фильтре.

?

Режим работы ДСА – деаэратора смешивающего типа атмосферного

(А.В.Сергеев «Справочное пособие» стр. 209):

-  Т = 150?С, Р = 4МПа;

+  Т = 102-104?С, Р = 0,1- 0,2кгс\см2;

-   Т = 125?С, Р = 1-2 МПа;

?

Какая вода называется «сырой» (ПБ 10 574-03 приложение 2):

-  Вода, циркулирующая внутри котла;

-  Вода, прошедшая химическую и термическую обработку;

-  Вода, заданных проектом параметров;

+ Вода, не проходившая химическую обработку и очистку от механических примесей;

?

Водогрейный котёл должен быть остановлен  и отключен действием защит или персоналом в  случае  (ПБ 10 574-03 п.9.4.1.):

-  снижение уровня воды ниже низшего допустимого;

-  прекращении действия всех указателей уровня воды прямого действия;

+  снижения расхода воды через водогрейный котёл ниже минимально допустимого значения;

?

Паровой  котёл должен быть остановлен  и отключен действием защит или персоналом в  случае (ПБ 10 574-03 п.9.4.1.):

-  прекращении действия одного их двух указателей уровня воды прямого действия;

-   снижения расхода воды через котёл;

+  обнаружении неисправности предохранительного клапана;

?

Какой нагрузкой и в течение  какого времени испытываются спасательные веревки  (ПБ 12-529-03 п.10.60):

+   нагрузкой  200 кг в течение 15 мин;

-  нагрузкой  250 кг в течение 15 мин;

- нагрузкой  300 кг в течение 15 мин;

- нагрузкой  100 кг в течение 15 мин;

?

Какой нагрузкой и в течение какого времени испытываются поясные карабины  (ПБ 12-529-03 п.10.58):

+   нагрузкой  200 кг в течение 5 мин;

-    нагрузкой  200 кг в течение 15 мин;

- нагрузкой  100 кг в течение 5 мин;

- не нормируется;

?

Какой средой проводится контрольная опрессовка газопровода (ПБ 12-529-03 п.10.23):

- любым газом;

- водой;

- воздухом или водой;

+  воздухом;

?

При какой концентрации природного газа в смеси с воздухом образуется  взрывоопасная смесь  (ГОСТ 5542-87):

- 3-10%

+   5-15%

- 5-10%

- 1-5%

?

В какой срок подлежат метрологической поверке  переносные и стационарные газоанализаторы   (ПБ 12-529-03 п.5.7.5.):

+   1 раз в 6 месяцев;

- 1 раз в 12 месяцев;

- 1 раз в 18 месяцев;

- 1 раз в 3 месяца;

?

На каком расстоянии от легковоспламеняющихся веществ и материалов производится разборка и очистка  кассеты фильтра   (ПБ 12-529-03 п.5.6.15.):

+   не менее 5 м;

- не менее 10 м;

- не менее 3 м;

- не менее 1м;

?

Сроки госповерки контрольно-измерительных приборов (манометров) в газовом хозяйстве  (ПБ 12-529-03 п.5.7.5.):

- не реже 2 раз в год;

+   не реже 1 раза в 12 месяцев;

- один раз в пол года;

- один раз в три года;

?

Какая из газогорелочных устройств работает с принудительной подачей воздуха

(Л.Р.Стоцкий, стр.237):

- диффузионная;

- инжекционная;

+   смесительная;

?

Способы обнаружения утечек газа в соединениях газопроводов  (ПБ 12-529-03 п.5.3.8.):

+ обмыливание;

+ использование газоанализатора;

+ использование газосигнализатора;

?

Продолжительность работы по байпасной линии в ГРП  (ПБ 12-529-03 п.5.6.14.):

- 30 минут;

- 1 час;

- 24 часа;

+   до окончания ремонтных работ;

?

Класс точности манометров, устанавливаемых в ГРП  (ПБ 12-529-03 п.2.5.17.)

- не ниже 2,5;

- не ниже 2;

+  не ниже 1,5;

- не ниже 4;

?

Разновидности топлива по физическому состоянию (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.39):

+ твердое;

+ жидкое;

+ газообразное;

?

Температура воспламенения природного газа (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.5):

- 250°С;

- 300°С;

- 500°С;

+ 640°С;

?

При неполном горении образуется  (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.40):

- углекислый газ;

+ угарный газ;

- сернистый газ;

?

Количество воздуха, необходимое для сжигания 1 м3 природного газа (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.42):

+ 10 м3

-  24 м3

- 16 м3

?

Проскок пламени – это (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.119):

+ перемещение факела внутрь горелки;

- удаление пламени от выходного отверстия горелки;

?

Отрыв пламени – это (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.119):

-  перемещение факела внутрь горелки;

+ удаление пламени от выходного отверстия горелки;