Тест  по профессии «Электромонтер наладчик»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Если человек горит то его надо тушить

-огнетушителем порошковым

-огнетушителем углекислотным или пенным

+водой

+кошмой

?

При использовании огнетушителя ОУ-5 необходимо

+надеть рукавицы, прикрепить раструб, открыть клапан и направить снежную струю на очаг возгорания

-прикрепить раструб, открыть клапан и направить снежную струю на очаг возгорания

-надеть рукавицы, прикрепить раструб, открыть клапан и перевернув огнетушитель направить снежную струю на очаг возгорания

?

Площадка для обслуживания электропривода, пускового устройства и тормаза СК должна иметь

+металлический настил, перила 1,25 м с продольными планками, борт высотой не менее 15 см, лестница с уклоном не более 60град., ширина лестницы не менее 65 см

-металлический настил, перила 1,15 м с продольными планками, борт высотой не менее 10 см, лестница с уклоном не более 60 град., ширина лестницы не менее 50 см

?

Заземление станка-качалки должно быть выполнено с соблюдением условий

+2 стальных проводника с сечением не менее 48 кв.мм , толщина стенок угловой стали не менее 4 мм, O круглых заземлителей - 10 мм

-4 стальных проводника с сечением не менее 48 кв.мм , толщина стенок угловой стали не менее 3 мм, O круглых заземлителей - 15 мм

-значение сопротивления не должно превышать 40 Ом

+значение сопротивления не должно превышать 4 Ом

?

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным при

+массе груза более 50 кг и подъеме на высоту более 3 м

-массе груза более 60 кг и подъеме на высоту более 2 м

-массе груза более 40 кг и подъеме на высоту более 3 м

-массе груза более 50 кг и подъеме на высоту более 2 м

?

Расстояние между нижней траверсой подвески сальникового штока и устьевым сальником при крайнем нижнем положении головки балансира

+не менее 200 мм

-не более 200 мм

-в пределах от 150 до 250 мм

?

Ответственный за электрохозяйство

+Работник из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами.

-Работник из числа технического персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами.

-Работник не из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами.

-Работник из числа электротехнологического  персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами.

-Работник из числа оперативного персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами.

?

Персонал неэлектротехнический

-Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт электрооборудования

+Персонал, не попадающий под определение электротехнического, электротехнологического персонала.

-Персонал управляющий режимом работы  электроустановки.

-Персонал специально обученный и подготовленный для  оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за  ним электроустановок.

-Производственный персонал попадающий под определение электротехнического, электротехнологического персонала.

?

Подготовка рабочего места

-Выполнение до начала работ технических мероприятий для предотвращения воздействия на работающего опасного производственного фактора  не на рабочем месте.

-Выполнение во время  работ технических мероприятий для предотвращения воздействия на работающего опасного производственного фактора на рабочем месте.

+Выполнение до начала работ технических мероприятий для предотвращения воздействия на работающего опасного производственного фактора на рабочем месте.

-Выполнение до начала работ технических мероприятий  для воздействия на работающего опасного производственного фактора на рабочем месте.

-Выполнение до начала работ оперативных  мероприятий для предотвращения воздействия на работающего опасного производственного фактора на рабочем месте.

?

Работы на высоте

-Рабочие места и проходы к ним на высоте 3 м и более и расстоянии  менее 1м от границы перепада по высоте должны  быть ограждены  временными ограждениями  в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89. При невозможности устройства этих ограждений работы на высоте следует выполнять с использованием предохранительных поясов по гост 12.4.089-86 и канатов страховочных по ГОСТ 12.3.107-83

-Небольшие по объему (не более одной смены) ремонтные  и другие работы по техническому обслуживанию, выполняемые в электроустановках напряжением до 1000 В на высоте 5 м над уровнем пола или перекрытия.

-Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и расстоянии  менее 2м от границы перепада по высоте должны  быть ограждены  временными ограждениями  в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89. При невозможности устройства этих ограждений работы на высоте следует выполнять с использованием предохранительных поясов по гост 12.4.089-86 и канатов страховочных по ГОСТ 12.3.107-83

+Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 метров от не огражденных перепадов по высоте1,3 метра и более. При невозможности устройства ограждений работы должны выполнятся с применением предохранительного пояса и страховочного каната.

-Распределительное устройство, где все или основное оборудование расположено на открытом воздухе на высоте 3 м.

?

Верхолазные работы

+Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или  рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкциями или оборудованием при их монтаже  или ремонте, при этом основным средством., предохраняющем работающих от падения, является предохранительный пояс.

-Работы, выполняемые на высоте не более 5 м от поверхности земли, перекрытия или  рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкциями или оборудованием при их монтаже  или ремонте, при этом основным средством., предохраняющем работающих от падения, является предохранительный пояс.

-Работы, выполняемые на высоте более 3 м от поверхности земли, перекрытия или  рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкциями или оборудованием при их монтаже  или ремонте, при этом основным средством., предохраняющем работающих от падения, является предохранительный пояс.

-Работы, выполняемые на высоте меньше 5 м от поверхности земли, перекрытия или  рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкциями или оборудованием при их монтаже  или ремонте, при этом основным средством., предохраняющем работающих от падения, является предохранительный пояс.

-Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или  рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкциями или оборудованием при их монтаже  или ремонте, при этом основным средством., предохраняющем работающих от падения, является каска.

?

Бригада это:

-Группа из двух человек и более, не  включая производителя работ (наблюдающего).

-Группа из двух человек и более, включая производителя работ (наблюдающего).

-Персонал специально обученный и подготовленный для  оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за  ним электроустановок

-Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт электрооборудования

+Группа из двух человек и более,  включая производителя работ.

?

Область действия МПОТ

-МПОТ при эксплуатации электроустановок распространяются на работников организаций в зависимости от форм собственности физических лиц занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

-МПОТ при эксплуатации электроустановок не распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

+МПОТ при эксплуатации электроустановок распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

?

Кто несет ответственность за состояние ОТ в организации

-Ответственность за состояние охраны труда  в организации несет мастер.

-Ответственность за состояние охраны труда  в организации несут все члены бригады.

+Ответственность за состояние охраны труда  в организации несет работодатель.

-Ответственность за состояние охраны труда  в организации несет инженер по технике безопасности.

-Ответственность за состояние охраны труда  в организации несет главный энергетик.

?

Какие требования предъявляются к работникам, принимаемым на работу в электроустановках, не имеющим профессиональной подготовки

+При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены ( до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала ( учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т. п. )

-При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (после допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала ( учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т. п. )

-При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены ( до допуска к самостоятельной работе) специалистами за которыми они закреплены.

-При отсутствии профессиональной подготовки такие работники не принимаются на работу.

-При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны пройти проверку знаний по данной профессии.

?

Как оформляется в удостоверении работника право работы с мегомметром

+Измерять сопротивление изоляции мегомметром может работник, имеющий группу III.

-Записью в графе, на право проведение специальных работ, испытание повышенным напряжением.

-Измерять сопротивление изоляции мегомметром может работник, имеющий группу II.

-Записью в графе, на право проведение специальных работ, работы с мегомметром.

-Записью в графе, на право проведение специальных работ.

?

Как оформляется допуск работника к самостоятельной работе

+Допуск к самостоятельной работе должен быть оформлен соответствующим распоряжением руководителя организации.

-Допуск к самостоятельной работе должен быть оформлен  в удостоверении работника.

-После прохождения стажировки работник сразу приступает к самостоятельной работе.

-Никак не оформляется.

-Оформляется в журнале учета работ по наряда и распоряжениям.

?

Кто имеет право единоличного осмотра ЭУ

-Единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования может выполнять работник, имеющий группу не ниже III, из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV, для электроустановок напряжением выше 1000 В, и работник, имеющий группу III,- для электроустановок напряжением до 1000 В и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации.

+Единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования может выполнять работник, имеющий группу не ниже III, из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V, для электроустановок напряжением выше 1000 В, и работник, имеющий группу IV,- для электроустановок напряжением до 1000 В и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации.

-Единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования может выполнять работник, имеющий группу не ниже III,  не из числа оперативного персонала, , либо работник из числа административного персонала, имеющий группу V, для электроустановок напряжением выше 1000 В, и работник, имеющий группу IV,- для электроустановок напряжением до 1000 В и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации.

-Единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования может выполнять работник, имеющий группу не ниже II, из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V, для электроустановок напряжением не выше 1000 В, и работник, имеющий группу IV,- для электроустановок напряжением свыше 1000 В и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации.

-Единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования может выполнять работник из числа технического персонала, имеющий группу IV, для электроустановок напряжением выше 1000 В, и работник, имеющий группу III,- для электроустановок напряжением до 1000 В и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации.

?

Назовите допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением   для   людей,  применяемых   инструментов  и   машин  и   механизмов          в ЭУ до 110 кВ

-Расстояние  от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений. 1,5 метра.

Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных  приспособлений и механизмов.

2 метра.

+Расстояние  от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений. 1 метр.

?

Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных  приспособлений и механизмов.

1,5 метра.

-Расстояние  от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений. 0,6 метр.

Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных  приспособлений и механизмов.

1 метр.

-Расстояние  от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений. 2 метра.

Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных  приспособлений и механизмов.

2,5 метра.

-Расстояние  от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений. 3 метра.

Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных  приспособлений и механизмов.

4,5 метра.

?

На какое расстояние допускается приближатся при замыкании на землю без применения защитных средств в ОРУ и ЗРУ

-Допускается при замыкании на землю в электроустановках напряжением  3 - 35 кВ приближатся к месту замыкания на расстояние более 4 метров в ЗРУ и менее  8 метров  в ОРУ.

-Допускается при замыкании на землю в электроустановках напряжением  3 - 35 кВ приближатся к месту замыкания на расстояние менее 4 метров в ЗРУ и менее  8 метров  в ОРУ.

+Не допускается при замыкании на землю в электроустановках напряжением  3 - 35 кВ приближатся к месту замыкания на расстояние менее 4 метров в ЗРУ и менее  8 метров  в ОРУ.

-Не допускается при замыкании на землю в электроустановках напряжением  3 - 35 кВ приближатся к месту замыкания на расстояние менее 8 метров в ЗРУ и менее  4 метров  в ОРУ.

-Не допускается при замыкании на землю в электроустановках напряжением  3 - 35 кВ приближатся к месту замыкания на расстояние более 4 метров в ЗРУ и более  8 метров  в ОРУ.

?

Какими защитными средствами необходимо пользоваться при снятии и установке предохранителей ЭУ до и выше 1000 В.

+В электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующие клещи (штанга) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица или глаз.

В электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующие клещи или диэлектрические перчатки средства защиты  лица или глаз.

-В электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующие клещи (штанга) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица и глаз.

В электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующие клещи или диэлектрические перчатки средства защиты  лица и глаз.

-В электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующие клещи (штанга) с применением диэлектрических перчаток.

В электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующие клещи или диэлектрические перчатки.

-В электроустановках напряжением выше 1000 В  диэлектрические перчатки и средства защиты лица и глаз.

В электроустановках напряжением до 1000 В -  диэлектрические перчатки средства защиты  лица и глаз.

-В электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующие клещи (штанга) с применением диэлектрических перчаток без средств защиты лица и глаз.

В электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующие клещи или диэлектрические перчатки без средства защиты  лица и глаз.

?

Кто определяет порядок хранения и выдачи ключей от ЭУ

-Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением главного инженера.

-Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением инженера по ОТиТБ.

+Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением руководителя организации.

-Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением главным энергетиком.

-Прядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением ответственным за электрохозяйство.

?

Когда и кем оформляется согласование при работе в зоне действия другого наряда

-Выполнение работ в зоне действия другого наряда должно согласовываться с работником, ведущим работы по ранее выданному наряду (ответственным руководителем работ) или  выдающим наряд на работы в зоне действия другого наряда.

Согласование оформляется до начала выполнения работ записью Согласовано на лицевой стороне наряда и подписью работника, согласующего документ.

+Выполнение работ в зоне действия другого наряда  должно согласовываться с работником, выдавшим  первый наряд (ответственным руководителем или производителем работ).

Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду записью Согласовано на лицевой стороне второго наряда и подписями работников, согласующих документ.

-Выполнение работ в зоне действия другого наряда должно согласовываться с работником, ведущим работы по ранее выданному наряду (допускающим).

Согласование оформляется до начала выполнения работ записью Согласовано на лицевой стороне наряда и подписью работника, согласующего документ (допускающим).

-Выполнение работ в зоне действия другого наряда  должно согласовываться с работником, выдавшим  второй наряд (ответственным руководителем или производителем работ).

Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду записью Согласовано на лицевой стороне первого наряда и подписями работников, согласующих документ.

-Выполнение работ в зоне действия другого наряда  должно согласовываться с работником, выдавшим  первый наряд (ответственным руководителем или производителем работ).

Согласование оформляется после начала подготовки рабочего места по второму наряду записью Согласовано на лицевой стороне второго наряда и подписями работников, согласующих документ.

?

Кем   утверждаются   ППР   и  технологические  карты  для  проведения  ремонтных работ в ЭУ

-Работодателе.

+Руководителем организации.

-Главным энергетиком.

-Ответственным за электрохозяйство.

-Инженером по ОТиТБ.

?

Укажите порядок  проведения  организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в ЭУ

-Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

Надзор во время работы;

Допуск к работе;

Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

+Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

Допуск к работе;

Надзор во время работы;

Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

-Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

Допуск к работе;

Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы;

Надзор во время работы.

-Оформление работ  выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

Надзор во время работы;

Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

-Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

Надзор во время работы;

Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

?

Укажите полный перечень лиц, ответственных за безопасное ведение работ в ЭУ

-Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

ответственный руководитель работ;

допускающий;

производитель работ;

члены бригады.

-Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

ответственный руководитель работ;

производитель работ;

наблюдающий;

члены бригады.

+Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

ответственный руководитель работ;

допускающий;

производитель работ;

наблюдающий;

члены бригады.

-Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

ответственный руководитель работ;

допускающий;

производитель работ;

наблюдающий;

-Ответственный руководитель работ;

допускающий;

производитель работ;

наблюдающий;

члены бригады.

?

Кем предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений оперативному персоналу с группой IV

-Письменным указанием главного энергетика.

-Устным указанием руководителя организации.

+Письменным указанием руководителя организации.

-Письменным указанием  ответственного за электрохозяйство.

-Устным указанием  ответственного за электрохозяйство.

?

За что отвечает допускающий

-За соответствие  подготовленного  рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности,  необходимые по условиям выполнения работ;

за четкость и полноту инструктажа членов бригады;

за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;

за сохранность  на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств;

за безопасное ведение работы и соблюдение настоящих Правил им самим и членами бригады;

за осуществление постоянного контроля за членами бригады.

+Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным  в наряде, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого  им целевого инструктажа.

-Допускающий  не отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным  в наряде, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого  им целевого инструктажа.

-За четкость и полноту инструктажа членов бригады;

за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;

за сохранность  на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств;

за безопасное ведение работы и соблюдение настоящих Правил им самим и членами бригады;

за осуществление постоянного контроля за членами бригады.

-За соответствие  подготовленного  рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности,  необходимые по условиям выполнения работ;

за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;

за сохранность  на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств;

за безопасное ведение работы и соблюдение настоящих Правил им самим и членами бригады;

за осуществление постоянного контроля за членами бригады.

?

За что отвечает член бригады

-Член бригады отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным  в наряде, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого  им целевого инструктажа.

-Член бригады не за что не отвечает.

+Член бригады должен выполнять требования настоящих Правил и инструктивные указания, полученные при допуске к работе и во время работы, а также требования инструкций по охране труда соответствующих организаций.

-Член бригады отвечает сам за себя.

-Член бригады за соответствие  подготовленного  рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности,  необходимые по условиям выполнения работ;

за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;

за сохранность  на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств;

за безопасное ведение работы и соблюдение настоящих Правил им самим и членами бригады;

за осуществление постоянного контроля за членами бригады

?

На какой срок выдается наряд

+На 15 календарных дней.

-На 15 дней.

-На 30 календарных дней.

-На 3 дня.

-На 7 календарных дней (неделя).

?

Когда должна проводится подготовка рабочего места при работе по одному наряду на нескольких рабочих местах одновременно

-Все рабочие места должны быть подготовлены до выдачи наряда на выполнение работ.

+Все рабочие места должны быть подготовлены до допуска бригады на первое рабочее место.

-Все рабочие места не должны быть подготовлены до выдачи наряда на выполнение работ.

-Первое  рабочее место должно быть подготовлено до выдачи наряда на выполнение работ.

-Первое  рабочее место должно быть подготовлено до допуска бригады на первое рабочее место.

?

Укажите срок действия наряда для поочередного проведения однотипной работы на нескольких подстанциях

-На 15 календарных дней.

+На 1сутки.

-На 30 календарных дней.

-На 3 дня.

-На 7 календарных дней (неделя).

?

Кто утверждает перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации

+Руководитель организации.

-Ответственным за электрохозяйство.

-Главным энергетиком.

-Инженером по ОТиТБ.

-Энергонадзором.

?

Какой персонал выполняет работы в порядке текущей эксплуатации

+Оперативный или оперативно-ремонтный.

-Оперативно-ремонтный или ремонтный.

-Оперативный или ремонтный.

-Только ремонтный.

-Только оперативный.

?

Может ли оперативный персонал, находящийся на дежурстве, привлекаться для работы в составе бригады по наряду

-Не может.

-Может.

+Может по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала.

-Только с разрешения Руководителя организации.

-Только с разрешения главного энергетика.

?

Допускается ли проведение целевого инструктажа по телефону

+Допускается проведение целевого инструктажа выдающим наряд, отдающим распоряжение по телефону.

-Не допускается проведение целевого инструктажа выдающим наряд, отдающим распоряжение по телефону.

-По телефону допускается проведение целевого инструктажа только отдающим распоряжение.

-По телефону допускается проведение целевого инструктажа только выдающим наряд.

-По телефону только выдается наряд или распоряжение.

?

Как оформляется в наряде перерыв в работе и допуск на протяжении рабочего дня

-Подписью производителя работ ( наблюдающего) в своем экземпляре наряда.

-Подписью производителя работ ( наблюдающего) во всех экземплярах наряда.

-Подписью ответственного руководителя работ ( наблюдающего) во всех экземплярах наряда.

-Подписью допускающего в своем экземпляре наряда.

-Подписью допускающего во всех экземплярах наряда.

+Оформление в наряде не производится.

?

Укажите правильный порядок проведения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения

-Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

На приводах ручного и ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

Вывешены указательные плакаты Заземлено, ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

Наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они  отсутствуют, установлены переносные заземления);

-Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

На приводах ручного и ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

Наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они  отсутствуют, установлены переносные заземления);

Вывешены указательные плакаты Заземлено, ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

-Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

На приводах ручного и ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

Наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они  отсутствуют, установлены переносные заземления);

Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

Вывешены указательные плакаты Заземлено, ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

+Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

На приводах ручного и ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

Наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они  отсутствуют, установлены переносные заземления);

Вывешены указательные плакаты Заземлено, ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

-Вывешены указательные плакаты Заземлено, ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

На приводах ручного и ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

Наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они  отсутствуют, установлены переносные заземления);

?

Разрешается ли снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места

-Да.

-Нет.

+Допускается  временное снятие заземлений.

-Да если есть уверенность что не будет ошибочной подачи напряжения.

-Только допускающий может снять заземления.

?

Какова продолжительность стажировки работников, занятых испытанием электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника

+Месяц.

-1 неделя.

-2 недели.

-10 рабочих смен.

-12 рабочих смен.

?

Какое сечение должен иметь проводник для выполнения защитного заземления передвижной испытательной установки

+Гибкий медный провод сечением  не менее 10  мм2.

-Гибкий медный провод сечением  не менее 4  мм2.

-Гибкий стальной провод сечением  не  более 10  мм2.

-Гибкий медный провод сечением  не более 16  мм2.

-Гибкий медный провод сечением  не менее  25  мм2.

?

Разрешается ли пользоваться  электроизмерительными  клещами  без применения диэлектрических  перчаток

-В электроустановках не разрешается.

+В электроустановках до 1000 В разрешается.

-Разрешается  во всех электроустановках.

-Только в электроустановках выше 1000 В.

-Только на ВЛ.

?

Какое напряжение должны иметь переносные светильники при работе в особо опасных помещениях

-Не выше 12 В.

-Не выше  42 В.

-Не выше  36 В.

+Не выше 50 В.

-Не выше 110 В.

?

Какую группу по электробезопасности должен иметь персонал, осуществляющий подключение  вспомогательного оборудования (трансформаторы, преобразователи и т.п.) к электрической сети

-Электротехнический персонал, имеющий группу IV, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

-Неэлектротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

+Электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

-Электротехнический персонал, имеющий группу II, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

-Электротехнологический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

?

Кто проводит периодические испытания и проверку ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников

+По распоряжению руководителя организации должен быть назначен ответственный работник, имеющий группу III.

-По распоряжению руководителя организации должен быть назначен ответственный работник, имеющий группу IV.

-Тот кто получает в пользование.

-Инженер ОТиТБ.

-Электротехническая лаборатория.

?

Какой вид инструктажа установлен Правилами для командированного персонала

+Вводный, первичный и  инструктаж по схеме электроснабжения.

-Первичный и повторный.

-Разовый и целевой.

-Плановый и внеплановый.

-Только целевой.

?

Какую группу должен иметь работник, проводивший первичный инструктаж командированному персоналу, при работе в электроустановках до и выше 1000 В

-Работник организации  - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV  при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу III до 1000 В.

+Работник организации  - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу V при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV до 1000 В.

Испытательное напряжение промышленной частоты

+Действующее значение напряжения переменного тока 50 Гц, которое должна выдерживать в течение заданного времени внутренняя иили внешняя изоляция электрооборудования при определенных условиях испытания.

-Действующее значение напряжения переменного тока 50 Гц, которое не должна выдерживать в течение заданного времени внутренняя иили внешняя изоляция электрооборудования при определенных условиях испытания.

-Значение напряжения постоянного тока , которое должна выдерживать в течение заданного времени внутренняя иили внешняя изоляция электрооборудования при определенных условиях испытания

-Амплитудное значение напряжения, прикладываемое к электрооборудованию в течение заданного времени при определенных условиях испытания.

-Значение напряжения постоянного тока , которое не должна выдерживать в течение заданного времени внутренняя иили внешняя изоляция электрооборудования при определенных условиях испытания.

?

Испытательное выпрямленное напряжение

+Амплитудное значение напряжения, прикладываемое к электрооборудованию в течение заданного времени при определенных условиях испытания.

-Значение напряжения постоянного тока , которое должна выдерживать в течение заданного времени внутренняя иили внешняя изоляция электрооборудования при определенных условиях испытания.

-Действующее значение напряжения переменного тока 50 Гц, которое должна выдерживать в течение заданного времени внутренняя иили внешняя изоляция электрооборудования при определенных условиях испытания.

-Действующее значение напряжения переменного тока 50 Гц, которое не должна выдерживать в течение заданного времени внутренняя иили внешняя изоляция электрооборудования при определенных условиях испытания.

-Действующее значение напряжения, прикладываемое к электрооборудованию в течение заданного времени при определенных условиях испытания.

?

Трансформаторная  ПС

+Электрическая  подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов.

-Электрическая подстанция, предназначенная, в основном, для питания транспортных средств на электрической тяге через контактную сеть.

-Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии.

-Электрическая подстанция, предназначенная для преобразования рода тока или его частоты.

-Электрическое распределительное устройство, не входящее в состав подстанции.

?

Преобразовательная  ПС

-Электрическая  подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов.

-Электрическая подстанция, предназначенная, в основном, для питания транспортных средств на электрической тяге через контактную сеть.

-Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии.

+Электрическая подстанция, предназначенная для преобразования рода тока или его частоты.

-Электрическое распределительное устройство, не входящее в состав подстанции.

?

Область действия правил ПТЭЭП

+Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

-ПТЭЭП при эксплуатации электроустановок распространяются на работников организаций в зависимости от форм собственности физических лиц занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

-ПТЭЭП при эксплуатации электроустановок не распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

-ПТЭЭП при эксплуатации электроустановок распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

?

Кто несет персональную ответственность за нарушения в работе ЭУ

+За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут

руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство - за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями;

работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, - за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке;

работники, проводящие ремонт оборудования, - за нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта;

руководители и специалисты энергетической службы - за нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий;

руководители и специалисты технологических служб - за нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования.

-За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут

руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство - за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями;

работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, - за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке;

ремонта;

руководители и специалисты энергетической службы - за нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий;

руководители и специалисты технологических служб - за нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования.

-За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут

предусмотренных Правилами и должностными инструкциями;

работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, - за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке;

работники, проводящие ремонт оборудования, - за нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта;

руководители и специалисты энергетической службы - за нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий;

руководители и специалисты технологических служб - за нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования.

?

Какие формы работы с работниками обязательны для ремонтного персонала

+С ремонтным персоналом

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности;

подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка);

проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов;

профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

-С ремонтным персоналом

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности;

подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка);

и других нормативных документов;

профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

-С ремонтным персоналом

труда, а также инструктаж по пожарной безопасности;

подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка);

проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов;

профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

?

Назовите продолжительность стажировки перед допуском к самостоятельной работе для ремонтного персонала.

+От 2 до 14 смен.

-От  2 до 6  смен.

-От  6 до 10 смен.

-От  8  до 12 смен.

-От  1  до 5  смен.

?

Какая форма работы с персоналом проводится при вводе в действие новых Правил

+Внеочередная проверка знаний.

-Внеплановый инструктаж.

-Плановый инструктаж.

-Никакая работа не проводится.

-Проводится целевой инструктаж.

?

Какая форма работы с персоналом проводится при вводе изменений дополнений к действующим Правилам

-Внеочередная проверка знаний.

+Внеплановый инструктаж.

-Плановый инструктаж.

-Никакая работа не проводится.

-Проводится целевой инструктаж.

?

Укажите в полном объеме условия для параллельной работы трансформаторов

-Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.

Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях

группы соединений обмоток одинаковы;

соотношение мощностей трансформаторов не более 12;

коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +-0,5%;

напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на +-10%;

произведена фазировка трансформаторов.

Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.

+Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.

Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях

группы соединений обмоток одинаковы;

соотношение мощностей трансформаторов не более 13;

коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +-0,5%;

напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на +-10%;

произведена фазировка трансформаторов.

Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.

-Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.

Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях

группы соединений обмоток одинаковы;

соотношение мощностей трансформаторов не более 13;

коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +-1,0%;

напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на +-5%;

произведена фазировка трансформаторов.

Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.

?

Какова допустимая температура воздуха в ЗРУ в летнее время

+Температура воздуха внутри помещений ЗРУ в летнее время должна быть не более 40°С. В случае ее повышения должны быть приняты меры к снижению температуры оборудования или охлаждению воздуха.

-Температура воздуха внутри помещений ЗРУ в летнее время должна быть не более 45°С. В случае ее повышения должны быть приняты меры к снижению температуры оборудования или охлаждению воздуха

-Температура воздуха внутри помещений ЗРУ в летнее время должна быть не более 35°С. В случае ее повышения должны быть приняты меры к снижению температуры оборудования или охлаждению воздуха

?

В какие сроки должен проводиться капитальный ремонт масляных выключателей;

Отделителей и короткозамыкателей; элегазовых и вакуумных выключателей

-Капитальный ремонт оборудования РУ должен производиться в сроки

масляных выключателей - 1 раз в 6 - 8 лет при контроле характеристик выключателя с приводом в межремонтный период;

выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей - 1 раз в 4 - 8 лет (в зависимости от конструктивных особенностей);

воздушных выключателей - 1 раз в 4-6 лет;

отделителей и короткозамыкателей с открытым ножом и их приводов - 1 раз в 2 - 3 года;

компрессоров - 1 раз в 2-3 года;

КРУЭ - 1 раз в 10-12 лет;

элегазовых и вакуумных выключателей - 1 раз в 8 лет;

токопроводов 1 раз - в 8 лет;

всех аппаратов и компрессоров - после исчерпания ресурса независимо от продолжительности эксплуатации.

Первый капитальный ремонт установленного оборудования должен быть проведен в сроки, указанные в технической документации завода-изготовителя.

Разъединители внутренней установки следует ремонтировать по мере необходимости.

Ремонт оборудования РУ осуществляется также по мере необходимости с учетом результатов профилактических испытаний и осмотров.

Периодичность ремонтов может быть изменена, исходя из опыта эксплуатации, решением технического руководителя Потребителя.

Внеочередные ремонты выполняются в случае отказов оборудования, а также после исчерпания коммутационного или механического ресурса.

-Капитальный ремонт оборудования РУ должен производиться в сроки

масляных выключателей - 1 раз в 6 - 8 лет при контроле характеристик выключателя с приводом в межремонтный период;

выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей - 1 раз в 4 - 8 лет (в зависимости от конструктивных особенностей);

воздушных выключателей - 1 раз в 3-5 лет;

отделителей и короткозамыкателей с открытым ножом и их приводов - 1 раз в 2 - 3 года;

компрессоров - 1 раз в 2-3 года;

КРУЭ - 1 раз в 10-12 лет;

элегазовых и вакуумных выключателей - 1 раз в 10 лет;

токопроводов 1 раз - в 8 лет;

всех аппаратов и компрессоров - после исчерпания ресурса независимо от продолжительности эксплуатации.

Первый капитальный ремонт установленного оборудования должен быть проведен в сроки, указанные в технической документации завода-изготовителя.

Разъединители внутренней установки следует ремонтировать по мере необходимости.

Ремонт оборудования РУ осуществляется также по мере необходимости с учетом результатов профилактических испытаний и осмотров.

Периодичность ремонтов может быть изменена, исходя из опыта эксплуатации, решением технического руководителя Потребителя.

Внеочередные ремонты выполняются в случае отказов оборудования, а также после исчерпания коммутационного или механического ресурса.

+Капитальный ремонт оборудования РУ должен производиться в сроки

масляных выключателей - 1 раз в 6 - 8 лет при контроле характеристик выключателя с приводом в межремонтный период;

выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей - 1 раз в 4 - 8 лет (в зависимости от конструктивных особенностей);

воздушных выключателей - 1 раз в 4-6 лет;

отделителей и короткозамыкателей с открытым ножом и их приводов - 1 раз в 2 - 3 года;

компрессоров - 1 раз в 2-3 года;

КРУЭ - 1 раз в 10-12 лет;

элегазовых и вакуумных выключателей - 1 раз в 10 лет;

токопроводов 1 раз - в 8 лет;

всех аппаратов и компрессоров - после исчерпания ресурса независимо от продолжительности эксплуатации.

Первый капитальный ремонт установленного оборудования должен быть проведен в сроки, указанные в технической документации завода-изготовителя.

Разъединители внутренней установки следует ремонтировать по мере необходимости.

Ремонт оборудования РУ осуществляется также по мере необходимости с учетом результатов профилактических испытаний и осмотров.

Периодичность ремонтов может быть изменена, исходя из опыта эксплуатации, решением технического руководителя Потребителя.

Внеочередные ремонты выполняются в случае отказов оборудования, а также после исчерпания коммутационного или механического ресурса.

-Капитальный ремонт оборудования РУ должен производиться в сроки

масляных выключателей - 1 раз в 8 - 10 лет при контроле характеристик выключателя с приводом в межремонтный период;

выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей - 1 раз в 6 - 10 лет (в зависимости от конструктивных особенностей);

воздушных выключателей - 1 раз в 6 - 8 лет;

отделителей и короткозамыкателей с открытым ножом и их приводов - 1 раз в 3 - 4 года;

компрессоров - 1 раз в 3 - 4 года;

КРУЭ - 1 раз в 12 - 14 лет;

элегазовых и вакуумных выключателей - 1 раз в 12 лет;

токопроводов 1 раз - в 10 лет;

всех аппаратов и компрессоров - после исчерпания ресурса независимо от продолжительности эксплуатации.

Первый капитальный ремонт установленного оборудования должен быть проведен в сроки, указанные в технической документации завода-изготовителя.

Разъединители внутренней установки следует ремонтировать по мере необходимости.

Ремонт оборудования РУ осуществляется также по мере необходимости с учетом результатов профилактических испытаний и осмотров.

Периодичность ремонтов может быть изменена, исходя из опыта эксплуатации, решением технического руководителя Потребителя.

Внеочередные ремонты выполняются в случае отказов оборудования, а также после исчерпания коммутационного или механического ресурса.

?

Укажите сопротивление изоляции вторичных цепей устройств РЗА

+Сопротивление изоляции электрически связанных вторичных цепей устройств РЗАиТ относительно земли, а также между цепями различного назначения, электрически не связанными (измерительные цепи, цепи оперативного тока, сигнализации), должно поддерживаться в пределах каждого присоединения не ниже 1 МОм, а выходных цепей телеуправления и цепей питания напряжением 220 В устройств телемеханики - не ниже 10 МОм.

Сопротивление изоляции вторичных цепей устройств РЗАиТ, рассчитанных на рабочее напряжение 60 В и ниже, питающихся от отдельного источника или через разделительный трансформатор, должно поддерживаться не ниже 0,5 МОм.

Сопротивление изоляции цепей устройств РЗАиТ, выходных цепей телеуправления и цепей питания 220 В измеряется мегомметром на 1000-2500 В, а цепей устройств РЗА с рабочим напряжением 60 В и ниже и цепей телемеханики - мегомметром на 500 В.

При проверке изоляции вторичных цепей устройств РЗАиТ, содержащих полупроводниковые и микроэлектронные элементы, должны быть приняты меры к предотвращению повреждения этих элементов.

-Сопротивление изоляции электрически несвязанных вторичных цепей устройств РЗАиТ относительно земли, а также между цепями различного назначения, электрически связанными (измерительные цепи, цепи оперативного тока, сигнализации), должно поддерживаться в пределах каждого присоединения не ниже 1 МОм, а выходных цепей телеуправления и цепей питания напряжением 220 В устройств телемеханики - не ниже 10 МОм.

Сопротивление изоляции вторичных цепей устройств РЗАиТ, рассчитанных на рабочее напряжение 60 В и ниже, питающихся от отдельного источника или через разделительный трансформатор, должно поддерживаться не ниже 0,5 МОм.

Сопротивление изоляции цепей устройств РЗАиТ, выходных цепей телеуправления и цепей питания 220 В измеряется мегомметром на 1000-2500 В, а цепей устройств РЗА с рабочим напряжением 60 В и ниже и цепей телемеханики - мегомметром на 500 В.

При проверке изоляции вторичных цепей устройств РЗАиТ, содержащих полупроводниковые и микроэлектронные элементы, должны быть приняты меры к предотвращению повреждения этих элементов.

?

При каком напряжении конденсаторная установка подлежит немедленному отключению

+При повышении напряжения свыше 110% от номинального значения конденсаторная установка должна быть немедленно отключена.

Если напряжение на любом единичном конденсаторе (конденсаторах последовательного ряда) превышает 110% его номинального значения, работа конденсаторной установки не допускается.

-При понижении напряжения свыше 80% от номинального значения конденсаторная установка должна быть немедленно отключена.

Если напряжение на любом единичном конденсаторе (конденсаторах последовательного ряда) ниже 80% его номинального значения, работа конденсаторной установки не допускается.

-При повышении напряжения свыше 115% от номинального значения конденсаторная установка должна быть немедленно отключена.

Если напряжение на любом единичном конденсаторе (конденсаторах последовательного ряда) превышает 115% его номинального значения, работа конденсаторной установки не допускается.

?

При каких фазных токах работа конденсаторной установки не допускается

+Если токи в фазах различаются более чем на 10%, работа конденсаторной установки не допускается.

-Если токи в фазах не различаются, работа конденсаторной установки не допускается.

-Если токи в фазах различаются более чем на 15%, работа конденсаторной установки не допускается.

-Если токи в фазах различаются более чем на 20%, работа конденсаторной установки не допускается.

?

Укажите сроки периодической проверки переносных и передвижных электроприемников и вспомогательного оборудования

+Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты проверки работники, указанные в отражают в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

-Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 12 месяцев. Результаты проверки работники, указанные в отражают в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

-Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 4 месяца. Результаты проверки работники, указанные в отражают в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

?

Для каких ЭУ обязательны Нормы испытаний электрооборудования, приведенные в настоящих ПТЭЭП

+Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей (далее - нормы), приведенные в приложении 3 настоящих Правил, являются обязательными для Потребителей, эксплуатирующих электроустановки напряжением до 220 кВ.

-Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей (далее - нормы), приведенные в приложении 4 настоящих Правил, являются обязательными для Потребителей, эксплуатирующих электроустановки напряжением до 220 кВ.

-Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей (далее - нормы), приведенные в приложении 3 настоящих Правил, являются обязательными для Потребителей, эксплуатирующих электроустановки напряжением до 35 кВ.

Какова допустимая величина выпрямленного испытательного напряжения при отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока

+При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств (напряжением до 20 кВ) повышенным выпрямленным напряжением, равным полутора кратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.

-При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры постоянного тока допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств (напряжением до 20 кВ) повышенным выпрямленным напряжением, равным полутора кратному значению испытательного напряжения.

-При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств (напряжением до 15 кВ) повышенным выпрямленным напряжением, равным полутора кратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.

-При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры постоянного тока допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств (напряжением до 15 кВ) повышенным выпрямленным напряжением, равным полутора кратному значению испытательного напряжения.

?

Что принимается за температуру изоляции следующего электрооборудования

Силового трансформатора, не подвергающегося нагреву;

Вращающихся машин;

Маслонаполненных трансформаторов тока (ТФН, ТФЗМ).

+Температура изоляции электрооборудования определяется следующим образом

за температуру изоляции трансформатора, не подвергавшегося нагреву, принимается температура верхних слоев масла, измеренная термометром;

за температуру изоляции электрических машин, подвергавшихся нагреву, принимается средняя температура обмоток, определяемая по сопротивлению постоянному току;

за температуру изоляции трансформаторов тока серии ТФЗМ (ТФН) с масляным заполнением принимается температура окружающей среды;

-Температура изоляции электрооборудования определяется следующим образом

за температуру изоляции трансформатора, не подвергавшегося нагреву, принимается температура верхней части корпуса трансформатора, измеренная термометром;

за температуру изоляции электрических машин, подвергавшихся нагреву, принимается средняя температура корпуса электрической машины;

за температуру изоляции трансформаторов тока серии ТФЗМ (ТФН) с масляным заполнением принимается температура окружающей среды;

-Температура изоляции электрооборудования определяется следующим образом

за температуру изоляции трансформатора, не подвергавшегося нагреву, принимается температура верхних слоев масла, измеренная термометром;

за температуру изоляции электрических машин, подвергавшихся нагреву, принимается средняя температура обмоток, определяемая по сопротивлению постоянному току;

за температуру изоляции трансформаторов тока серии ТФЗМ (ТФН) с масляным заполнением принимается температура верхних слоев масла, измеренная термометром;

?

Нормы испытания сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов после капитального ремонта

+85% от первоначального значения указанного в таблице 5 (приложения 3.1)

-80% от первоначального значения указанного в таблице 5 (приложения 3.1)

-80% от первоначального значения указанного в таблице 5 (приложения 3.2)

-85% от первоначального значения указанного в таблице 5 (приложения 3.2)

Нормы проверки коэфицента трансформации силовых трансформаторов при капитальном ремонте.

+Должен отличатся не более чем на 2% от значений, полученных на соответствующих ответвлениях других фаз, или от заводских (паспортных) данных.

-Должен отличатся не более чем на 5% от значений, полученных на соответствующих ответвлениях других фаз, или от заводских (паспортных) данных.

-Должен отличатся не более чем на 4% от значений, полученных на соответствующих ответвлениях других фаз, или от заводских (паспортных) данных.

?

Нормы сопротивления изоляции силовых кабелей до и выше 1000 В.

+Сопротивление  изоляции  силовых         кабелей напряжением до 1000 В должно быть не ниже 0,5 МОм. У силовых  кабелей напряжением выше 1000 В сопротивление  изоляции не нормируется.

-Сопротивление  изоляции  силовых         кабелей напряжением до  и выше 1000 В должно быть не ниже 0,5 МОм.

-Сопротивление  изоляции  силовых         кабелей напряжением до  и  выше 1000 В сопротивление  изоляции не нормируется.

?

Проверка срабатывания электромагнитов включения и отключения приводов маслянных  выключателей при пониженном напряжении

+Минимальное  напряжение срабатывания электромагнитов отключения     приводов масляного   выключателя должно  быть  не  менее 0,7U_ном при постоянном токе  и  0,65U_ном  при переменном токе; электромагнитов включения 0,85U_ном при переменном токе и 0,.8U_ном при постоянном токе

-Минимальное  напряжение срабатывания электромагнитов отключения     приводов масляного   выключателя должно  быть  не  менее 0,8U_ном при постоянном токе  и  0,75U_ном  при переменном токе; электромагнитов включения 0,8U_ном при переменном токе и 0,85U_ном при постоянном токе

-Минимальное  напряжение срабатывания электромагнитов отключения     приводов масляного   выключателя должно  быть  не  более 0,7U_ном при постоянном токе  и  0,65U_ном  при переменном токе; электромагнитов включения 0,85U_ном при переменном токе и 0,.8U_ном при постоянном токе

?

Проверка срабатывания электромагнитов включения и отключения  вакуумных выключателей при  пониженном напряжении

+ЭМУ должны срабатывать при напряжениях

Электромагниты включения  -  0,85U_ном

Электромагнит отключения   -  0,7U_ном

-ЭМУ должны срабатывать при напряжениях

Электромагниты включения  -  0,8U_ном

Электромагнит отключения   -  0,75U_ном

-ЭМУ должны срабатывать при напряжениях

Электромагниты включения  -  0,9U_ном

Электромагнит отключения   -  0,8U_ном

?

Сопротивление изоляции первичных и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения

+У трансформаторов тока сопротивление изоляции первичной обмотки не нормируется, сопротивление изоляции вторичной обмотки должно быть не ниже 1 МОм  вместе с присоединенными к ним цепями.

У электромагнитных трансформаторов напряжения,  сопротивление изоляции трансформаторов напряжения  до  35 кВ  должно  быть  не  менее  100 МОм,       трансформаторов напряжением 110-220 кВ - не менее 300 МОм.

Сопротивление изоляции вторичных обмоток совместно с подключенными цепями, а также связующих обмоток каскадных трансформаторов должно быть не менее 1 МОм.

-У трансформаторов тока сопротивление изоляции первичной обмотки не нормируется, сопротивление изоляции вторичной обмотки должно быть не ниже 0,5 МОм  вместе с присоединенными к ним цепями.

У электромагнитных трансформаторов напряжения,  сопротивление изоляции трансформаторов напряжения  до  35 кВ  должно  быть  не  менее  50 МОм,       трансформаторов напряжением 110-220 кВ - не менее 200 МОм.

Сопротивление изоляции вторичных обмоток совместно с подключенными цепями, а также связующих обмоток каскадных трансформаторов должно быть не менее 0,5 МОм.

-У трансформаторов тока сопротивление изоляции первичной обмотки не нормируется, сопротивление изоляции вторичной обмотки должно быть не ниже 0,5 МОм  вместе с присоединенными к ним цепями.

У электромагнитных трансформаторов напряжения,  сопротивление изоляции трансформаторов напряжения  до  35 кВ  должно  быть  не  менее  100 МОм,       трансформаторов напряжением 110-220 кВ - не менее 300 МОм.

Сопротивление изоляции вторичных обмоток совместно с подключенными цепями, а также связующих обмоток каскадных трансформаторов должно быть не менее 0,5 МОм.

?

Укажите соотношение вдохов и надавливаний на грудину при оказании помощи одним и группой спасателей

+2 вдоха  после 15 надавливаний если один спасатель.

2 вдоха  после 5 надавливаний  если группа.

-2 вдоха  после 12 надавливаний если один спасатель.

2 вдоха  после 6 надавливаний  если группа.

-2 вдоха  после 15 надавливаний если один спасатель.

2 вдоха  после 10 надавливаний  если группа.

-2 вдоха  после 10 надавливаний если один спасатель.

2 вдоха  после 5 надавливаний  если группа.

?

Укажите глубину надавливания на грудную клетку при непрямом массаже сердца)

+Не менее 3 - 4 см.

-Не менее 4 - 5 см.

-Не менее 5 - 6 см.

?

Какова допустимая продолжительность времени наложенного для остановки кровотечения жгута

+Не более чем на 1 час.

-Не более чем на 1,5 часа

-Не более чем на 0,5 часа

-Не более чем на 2 часа

?

Когда допускается прекратить реанимационные мероприятия

+Признаки биологической смерти ( когда проведение реанимации бессмысленно)

1) Высыхание роговицы глаза (появление селедочного блеска).

2) Деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами.

3) Появление трупных пятен.

-Признаки биологической смерти ( когда проведение реанимации бессмысленно)

1) Отсутствие реакции глаза на яркий свет

2) Отсутствие дыхания

3) Посинение кожных покровов

?

Допускается ли давать пострадавшему при переохлаждении и обморожении алкогольные напитки

+При возможности дать 50 мл. алкоголя и доставить в течение 1 часа в теплое помещение или укрытие.

-При возможности дать 100 мл. алкоголя и доставить в течение 1 часа в теплое помещение или укрытие.

-При возможности дать 1 ЛИТР алкоголя и  в течение 1 часа  сдать жене.

-Ни при каких обстоятельствах не  давать пострадавшему алкоголь и доставить в течение 1 часа в теплое помещение или укрытие.

?

Признаки комы

+1) Потеря сознания более чем на 4 минуты.

2) Обязательно есть пульс на сонной артерии.

- 1) Потеря сознания более чем на 10 минуты.

2) Обязательно есть пульс на сонной артерии.

- 1) Потеря сознания более чем на 4 минуты.

2) Нет пульса на сонной артерии.

?

Признаки артериального и венозного кровотечения

+Признаки артериального кровотечения

1) Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

2) Над раной образуется валик из вытекающей крови.

3) Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего.

Признаки венозного кровотечения

1) Кровь пассивно стекает из раны.

2) Очень темный цвет крови.

-Признаки артериального кровотечения

1) Кровь пассивно стекает из раны

2) Над раной образуется валик из вытекающей крови.

3) Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего.

Признаки венозного кровотечения

1) Кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

2) Очень темный цвет крови

?

Область применения ПУЭ

+Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяется на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ, в том числе на специальные электроустановки, оговоренные в разделе 7 настоящих правил

Раздел 7 Настоящая глава Правил распространяется на электрооборудование жилых зданий, перечисленных в главе СНиП 2.08.01-89 (изд. 1995 .)  Жилые здания, СНиП 2.08.02-89 (изд..1993 г.) Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть , а также на электрооборудование клубных учреждений, зрелищных предприятий и крытых спортивных зданий и сооружений с количеством мест в зрительном зале менее 300, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий.

По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих  Правил распространяется лишь на реконструируемую часть электроустановок, например, на аппараты, заменяемые по условию короткого замыкания (КЗ).

-Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяется на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ, в том числе на специальные электроустановки, оговоренные в разделе 7 настоящих правил

Раздел 7 Настоящая глава Правил распространяется на электрооборудование жилых зданий, перечисленных в главе СНиП 2.08.01-89 (изд. 1995 .)  Жилые здания, СНиП 2.08.02-89 (изд..1993 г.) Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть , а также на электрооборудование клубных учреждений, зрелищных предприятий и крытых спортивных зданий и сооружений с количеством мест в зрительном зале менее 300, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий.

По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих  Правил распространяются все электроустановки.

?

Понятие сухие, влажные, сырые, особо сырые помещения

-Сухими  помещениями называются   помещения , в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% . При отсутствии в таких помещениях условий, приведенных в 1.1.10-1.1.12, они называются нормальными.

Влажными помещениями называются помещениями, в которых пары или конденсирующаяся влага выделяются лишь кратковременно в небольших количествах, а относительная влажность воздуха более 60 % , но не превышает 75% .

Сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха  длительно превышает 75 %.

Особо сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 95 % ( потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты  влагой).

-Сухими  помещениями называются   помещения , в которых относительная влажность воздуха не превышает 65% . При отсутствии в таких помещениях условий, приведенных в 1.1.10-1.1.12, они называются нормальными.

Влажными помещениями называются помещениями, в которых пары или конденсирующаяся влага выделяются лишь кратковременно в небольших количествах, а относительная влажность воздуха более 60 % , но не превышает 75% .

Сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха  длительно превышает 75 %.

Особо сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 % ( потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты  влагой).

+Сухими  помещениями называются   помещения , в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% . При отсутствии в таких помещениях условий, приведенных в 1.1.10-1.1.12, они называются нормальными.

Влажными помещениями называются помещениями, в которых пары или конденсирующаяся влага выделяются лишь кратковременно в небольших количествах, а относительная влажность воздуха более 60 % , но не превышает 75% .

Сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха  длительно превышает 75 %.

Особо сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 % ( потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты  влагой).

-Сухими  помещениями называются   помещения , в которых относительная влажность воздуха не превышает 65% . При отсутствии в таких помещениях условий, приведенных в 1.1.10-1.1.12, они называются нормальными.

Влажными помещениями называются помещениями, в которых пары или конденсирующаяся влага выделяются лишь кратковременно в небольших количествах, а относительная влажность воздуха более 60 % , но не превышает 85% .

Сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха  длительно превышает 85 %.

Особо сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 % ( потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты  влагой).

?

Понятия помещения с повышенной опасностью, без повышенной опасности, особо опасные в отношении опасности поражения людей электрическим током.

-Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность

а) сырости или токопроводящей пыли (см. 1.1.8 и 1.1.11);

б) токопроводящих полов металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.)

в) возможности одновременного прикосновения человека к  имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к  металлическим корпусам электрооборудования , - с другой.

Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см 2 и3 ).

Особо  опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность

а) особой сырости (см. 1.1.9 );

б) химически активной или органической среды (см. 1.1.12);

в) одновременно двух или более условий повышенной опасности (см. П. 2)

Территории размещения наружных электроустановок. В отношении опасности поражения людей электрическим током эти территории приравниваются к особо опасным помещениям.

-Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность

а) сырости или токопроводящей пыли (см. 1.1.8 и 1.1.11);

б) высокой температуры (см. 1.1.10 );

в) возможности одновременного прикосновения человека к  имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к  металлическим корпусам электрооборудования , - с другой.

Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см 2 и3 ).

Особо  опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность

а) особой сырости (см. 1.1.9 );

б) химически активной или органической среды (см. 1.1.12);

в) одновременно двух или более условий повышенной опасности (см. П. 2)

Территории размещения наружных электроустановок. В отношении опасности поражения людей электрическим током эти территории приравниваются к особо опасным помещениям.

+Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность

а) сырости или токопроводящей пыли (см. 1.1.8 и 1.1.11);

б) токопроводящих полов металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п)  в) высокой температуры (см. 1.1.10);

г) возможности одновременного прикосновения человека к  имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к  металлическим корпусам электрооборудования , - с другой.

Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см 2 и3 ).

Особо  опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность

а) особой сырости (см. 1.1.9 );

б) химически активной или органической среды (см. 1.1.12);

в) одновременно двух или более условий повышенной опасности (см. П. 2)

Территории размещения наружных электроустановок. В отношении опасности поражения людей электрическим током эти территории приравниваются к особо опасным помещениям.

-Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся отсутствием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность

а) сырости или токопроводящей пыли (см. 1.1.8 и 1.1.11);

б) токопроводящих полов металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п)

в) высокой температуры (см. 1.1.10 );

г) возможности одновременного прикосновения человека к  имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к  металлическим корпусам электрооборудования , - с другой.

Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см 2 и3 ).

Особо  опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность

а) особой сырости (см. 1.1.9 );

б) химически активной или органической среды (см. 1.1.12);

в) одновременно двух или более условий повышенной опасности (см. П. 2)

Территории размещения наружных электроустановок. В отношении опасности поражения людей электрическим током эти территории приравниваются к особо опасным помещениям.

?

Каковы допустимые перерывы в электроснабжении потребителей 1 и 2 категорий в отношении надежности  электроснабжения

+1категория - перерыв их электроснабжения  при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

2 категория -  при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригадой.

-1категория - перерыв их электроснабжения  при нарушении электроснабжения двух источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

2 категория -  при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригадой.

?

Укажите допустимый класс точности средств измерения электрических величин для стационарных измерительных приборов

+Класс точности измерительных приборов должен быть не хуже 2.5.

-Класс точности измерительных приборов должен быть не хуже 2.

-Класс точности измерительных приборов должен быть не хуже 3.

?

В каких электроустановках заземление или зануление следует выполнять во всех случаях

+Заземление или зануление электроустановок следует выполнять  при напряжении  380 В и выше переменного тока  и 440 В выше постоянного тока - во всех электроустановках.

-Заземление или зануление электроустановок следует выполнять  при напряжении  220 В и выше переменного тока  и 440 В выше постоянного тока - во всех электроустановках.

?

На какой глубине следует прокладывать продольные и поперечные  заземлители

+Продольные  заземлители должны быть проложены  вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0.5 - 0.7 м от поверхности земли и на расстоянии 0.8 - 1.0 м от фундаментов или оснований оборудования.

Поперечные заземлители  следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на  глубине  0,5 -0,7 м от поверхности земли.

-Продольные  заземлители должны быть проложены  вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0.7 - 1.0 м от поверхности земли и на расстоянии 0.8 - 1.0 м от фундаментов или оснований оборудования.

Поперечные заземлители  следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на  глубине  0,5 -0,7 м от поверхности земли.

-Продольные  заземлители должны быть проложены  вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0.7 - 1.0 м от поверхности земли и на расстоянии 0.8 - 1.0 м от фундаментов или оснований оборудования.

Поперечные заземлители  следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на  глубине  0,5 -1.0 м от поверхности земли.

?

Какова допустимая длина вертикальных заземлителей

+Вертикальные заземлители  должны быть длиной  3 - 5 м, а расстояние между  ними  должно быть равно ширине входа  или въезда.

-Вертикальные заземлители  должны быть длиной  4 - 6 м, а расстояние между  ними  должно быть равно ширине входа  или въезда.

-Вертикальные заземлители  должны быть длиной  2 - 3 м, а расстояние между  ними  должно быть равно ширине входа  или въезда.

?

Укажите допустимое сопротивление заземляющего устройства для ЭУ  выше  1 кВ с изолированной нейтралью

+В электроустановках выше  1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление  заземляющего устройства R , Ом,  при  прохождении  расчетного тока на землю в любое  время         года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть не более

При использовании заземляющего устройства  для  электроустановок  выше 1 кВ

R= 250 I ,   но не более  10 Ом.

Где I - расчетный ток замыкания  на землю, А

-В электроустановках до  1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление  заземляющего устройства R , Ом,  при  прохождении  расчетного тока на землю в любое  время         года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть не более

При использовании заземляющего устройства  для  электроустановок  выше 1 кВ

R= 250 I ,   но не более  10 Ом.

Где I - расчетный ток замыкания  на землю, А

-В электроустановках до  1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление  заземляющего устройства R , Ом,  при  прохождении  расчетного тока на землю в любое  время         года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть не более

При использовании заземляющего устройства  для  электроустановок  выше 1 кВ

R= 250 I ,   но не более  4 Ом.

Где I - расчетный ток замыкания  на землю, А

?

Для каких трансформаторов должна быть предусмотрена газовая защита

+Газовая защита от повреждений внутри кожуха  , сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла должна быть предусмотрена

Для трансформаторов мощностью  6,3 МВА и более;

Для  шунтирующих реакторов напряжением  500 кВ

Для внутрицеховых понижающих трансформаторов  мощностью 630 кВА и более.

Газовую защиту можно устанавливать также на трансформаторах мощностью 1-4 МВА.

-Газовая защита от повреждений внутри кожуха  , сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла должна быть предусмотрена

Для трансформаторов мощностью  10 МВА и более;

Для  шунтирующих реакторов напряжением  500 кВ

Для внутрицеховых понижающих трансформаторов  мощностью 630 кВА и более.

Газовую защиту можно устанавливать также на трансформаторах мощностью 1-4 МВА.

-Газовая защита от повреждений внутри кожуха  , сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла должна быть предусмотрена

Для трансформаторов мощностью  4 МВА и более;

Для  шунтирующих реакторов напряжением  500 кВ

Для внутрицеховых понижающих трансформаторов  мощностью 630 кВА и более.

Газовую защиту можно устанавливать также на трансформаторах мощностью 1-4 МВА.

?

Какая защита  должна предусматриваться для отходящих линий в сетях 6-10 кВ

+Для линий в сетях  3-10 кВ с изолированной нейтралью ( в том  числе и с нейтралью, заземленной через дугогасительный реактор ) должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю.

-Для линий в сетях  3-10 кВ с глухозаземленной нейтралью ( в том  числе и с нейтралью, заземленной через дугогасительный реактор ) должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю.

?

Для каких линий электропередачи должно  предусматриваться АПВ

+Должно предусматриваться АПВ

Воздушных и смешанных ( кабельно-воздушных) линий всех типов напряжением выше 1 кВ. Отказ от применения АПВ должен быть в каждом отдельном случае обоснован. На  кабельных линиях  35 кВ и ниже АПВ рекомендуется применять в случаях, когда оно  может быть эффективным в связи со значительной вероятностью повреждений с образованием открытой дуги ( например, наличие нескольких промежуточных сборок, питание по одной линии нескольких подстанций), а также с целью исправления неселективного действия защиты. Вопрос о применении АПВ на кабельных линиях 110 кВ и выше должен решаться при проектировании в каждом отдельном случае с учетом конкретных условий.

-Должно предусматриваться АПВ

Воздушных и смешанных ( кабельно-воздушных) линий всех типов напряжением до 10 кВ. Отказ от применения АПВ должен быть в каждом отдельном случае обоснован. На  кабельных линиях  35 кВ и ниже АПВ рекомендуется применять в случаях, когда оно  может быть эффективным в связи со значительной вероятностью повреждений с образованием открытой дуги ( например, наличие нескольких промежуточных сборок, питание по одной линии нескольких подстанций), а также с целью исправления неселективного действия защиты. Вопрос о применении АПВ на кабельных линиях 110 кВ и выше должен решаться при проектировании в каждом отдельном случае с учетом конкретных условий.

?

Укажите минимально допустимое сечение контрольного кабеля для токовых цепей

+По условию механической прочности

Для токовых цепей  - 2,5 мм2  для меди  и 4  мм2  для  алюминия.

-По условию механической прочности

Для токовых цепей  - 3 мм2  для меди  и 6  мм2  для  алюминия.

-По условию механической прочности

Для токовых цепей  - 1,5 мм2  для меди  и 3  мм2  для  алюминия.

?

Разрешается ли  присоединять к сборкам зажимов две алюминиевые жилы                  под один винт

+Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух  медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается.

-Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух  медных жил кабеля под один винт не допускается.

-Присоединение двух  жил кабеля под один винт разрешается.

?

Разрешается ли применение алюминиевых проводов  и кабелей для внутреннего  монтажа щитовых устройств    +Применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для внутреннего монтажа щитовых  устройств не допускается.

-Применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для внутреннего монтажа щитовых  устройств допускается частично.

+Применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для внутреннего монтажа щитовых  устройств не допускается.

-Применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для внутреннего монтажа щитовых  устройств допускается.

?

Укажите отношение пускового тока электродвигателя напряжением до 1 кВ к номинальному току плавкой вставки  при условии легкого пуска

+Для электродвигателей механизмов с легкими условиями пуска отношение пускового тока электродвигателя к номинальному току плавкой вставки должно быть не более   2,5.

-Для электродвигателей механизмов с легкими условиями пуска отношение пускового тока электродвигателя к номинальному току плавкой вставки должно быть не более   1,5.

-Для электродвигателей механизмов с легкими условиями пуска отношение пускового тока электродвигателя к номинальному току плавкой вставки должно быть не более   2,1.

?

Основные и дополнительные  защитные средства для ЭУ до и выше 1000 В.

+К  основным электрозащитным средствам  в электроустановках напряжением до 1000 В относятся

изолирующие штанги;

изолирующие и электроизмерительные клещи;

указатели напряжения;

диэлектрические перчатки;

изолированный инструмент.

К  дополнительным электрозащитным средствам  для работы  в электроустановках напряжением до 1000 В  относятся

диэлектрические галоши;

диэлектрические ковры;

изолирующие подставки и накладки;

изолирующие колпаки.

К  основным  электрозащитным  средствам в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся

изолирующие штанги всех видов;

изолирующие и электроизмерительные клещи ;

указатели напряжения;

устройства и приспособления для обеспечения безопасности труда при проведении испытаний и измерений в электроустановках ( указатели напряжения для проверки совпадения фаз, устройства для прокола кабеля, указатели повреждения кабелей и т.п.)

К  дополнительным электрозащитным средствам в  электроустановках напряжением выше 1000В  относятся

диэлектрические перчатки ;

диэлектрические боты;

диэлектрические ковры;

изолирующие подставки и накладки;

изолирующие колпаки;

штанги для переноса и выравнивания потенциала.

-К  основным электрозащитным средствам  в электроустановках напряжением до 1000 В относятся

изолирующие и электроизмерительные клещи;

указатели напряжения;

диэлектрические перчатки;

изолированный инструмент.

К  дополнительным электрозащитным средствам  для работы  в электроустановках напряжением до 1000 В  относятся

изолирующие штанги;

диэлектрические галоши;

диэлектрические ковры;

изолирующие подставки и накладки;

изолирующие колпаки.

К  основным  электрозащитным  средствам в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся

изолирующие штанги всех видов;

изолирующие и электроизмерительные клещи ;

указатели напряжения;

устройства и приспособления для обеспечения безопасности труда при проведении испытаний и измерений в электроустановках ( указатели напряжения для проверки совпадения фаз, устройства для прокола кабеля, указатели повреждения кабелей и т.п.)

К  дополнительным электрозащитным средствам в  электроустановках напряжением выше 1000В  относятся

диэлектрические перчатки ;

диэлектрические боты;

диэлектрические ковры;

изолирующие подставки и накладки;

изолирующие колпаки;

штанги для переноса и выравнивания потенциала.

?

Какие из перечисленных защитных средств относятся к индивидуальным

+В электроустановках применяются средства индивидуальной защиты (СИЗ) следующих классов

средства защиты головы ( каски защитные);

средства защиты глаз и лица ( очки и щитки защитные );

средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы);

средства защиты рук ( рукавицы);

средства защиты от падения с высоты ( пояса предохранительные и канаты страховочные).

-В электроустановках применяются средства индивидуальной защиты (СИЗ) следующих классов

средства защиты глаз и лица ( очки и щитки защитные );

средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы);

средства защиты рук ( рукавицы);

средства защиты от падения с высоты ( пояса предохранительные и канаты страховочные).

?

Что  должен сделать персонал при обнаружении неисправности средств защиты

-При обнаружении непригодности средств защиты, выданных для отдельной электроустановки, обслуживающий ее персонал обязан немедленно их изъять, поставить об этом в известность одного из  лиц начальника цеха, службы, подстанции; участка сети, мастер участка, в ведении которого не находятся   электроустановки или рабочие места, а в целом по предприятию- главный инженер или лицо, ответственное за электрохозяйство.

-При обнаружении непригодности средств защиты, выданных для отдельной электроустановки, обслуживающий ее персонал обязан немедленно их изъять, поставить об этом в известность одного из  лиц начальника службы, подстанции; участка сети, мастер участка, в ведении которого находятся   электроустановки или рабочие места, а в целом по предприятию- главный инженер или лицо, ответственное за электрохозяйство.

+При обнаружении непригодности средств защиты, выданных для отдельной электроустановки, обслуживающий ее персонал обязан немедленно их изъять, поставить об этом в известность одного из  лиц начальника цеха, службы, подстанции; участка сети, мастер участка, в ведении которого находятся   электроустановки или рабочие места, а в целом по предприятию- главный инженер или лицо, ответственное за электрохозяйство.

-При обнаружении непригодности средств защиты, выданных для отдельной электроустановки, обслуживающий ее персонал обязан немедленно их изъять, поставить об этом в известность одного из  лиц службы, подстанции; участка сети, мастер участка, в ведении которого находятся   электроустановки или рабочие места.

?

Какова периодичность осмотра защитных средств с записью в Журнале учета и содержания средств защиты

+В подразделениях предприятий и организаций отрасли и потребителей электроэнергии необходимо вести журналы учета и содержания средств защиты. Наличие и состояние средств защиты должны проверяться осмотром периодически, но не реже  1 раз в 6 мес. лицом, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал. Средства защиты, выданные в индивидуальное пользование, также  должны быть зарегистрированы в журнале.

-В подразделениях предприятий и организаций отрасли и потребителей электроэнергии необходимо вести журналы учета и содержания средств защиты. Наличие и состояние средств защиты должны проверяться осмотром периодически, но не реже  1 раз в год лицом, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал. Средства защиты, выданные в индивидуальное пользование, также  должны быть зарегистрированы в журнале.

-В подразделениях предприятий и организаций отрасли и потребителей электроэнергии необходимо вести журналы учета и содержания средств защиты. Наличие и состояние средств защиты должны проверяться осмотром периодически, но не реже  1 раз в 3 мес. лицом, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал. Средства защиты, выданные в индивидуальное пользование, также  должны быть зарегистрированы в журнале.

?

Плакаты и знаки безопасности.

+Плакаты запрещающие

Не включать! Работают люди!

Не включать! Работа на линии.

Опасное электрическое поле. Без средств защиты проход запрещен.

НЕ открывать  работают люди!

Работа под напряжением повторно не включать!

Знаки и плакаты предупреждающие

Осторожно! Электрическое  напряжение.

Стой!  Напряжение.

Испытание. Опасно для жизни.

Не влезай убьет!

Плакаты предписывающие

Работать здесь.

Влезать здесь.

Плакат  указательный

Заземлено

-Плакаты запрещающие

Не включать! Работают люди!

Не включать! Работа на линии.

Опасное электрическое напряжение. Без средств защиты проход запрещен.

НЕ закрывать  работают люди!

Работа под напряжением повторно не включать!

Знаки и плакаты предупреждающие

Осторожно! Электрический напряжение.

Стой!  Напряжение.

Высокое напряжение. Опасно для жизни.

Не влезай убьет!

Плакаты предписывающие

Работать здесь.

Влезать здесь.

Плакат  указательный

Заземлено

-Плакаты запрещающие

Не дышать! Работают люди!

Не пердеть! Работа на линии.

Опасное электрическое поле. Без средств контрацепции проход запрещен.

НЕ открывать  работают люди!

Работа под напряжением повторно не включать!

Знаки и плакаты предупреждающие

Осторожно! Электрическое  напряжение.

Стой!  Напряжение.

Испытание. Опасно для жизни.

Не залезай убъет!

Плакаты предписывающие

Спать здесь.

Срать здесь.

Плакат  указательный

Закопано

?

Какой прибор применяется для снятия векторных диаграмм

+ВАФ-85М.

-ВАХ-85М.

-ВАФ-82М.

?

Что такое коэффициент возврата токового реле

+К в.=  I в.  I ср. ;

-К в.=  I ср.  I в. ;

?

Основные правила выполнения искусственного дыхания если оказывает помощь один спасатель

-2 вдоха искусственного дыхания после 5 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, реанимацию проводить до прибытия медперсонала

+2 вдоха искусственного дыхания после 15 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала

-2 вдоха искусственного дыхания после 10 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала

?

При выполнении искусственного дыхания для удаления воздуха из желудка необходимо

+повернуть пострадавшего на живот и надавить кулаками ниже пупка

-приподнять ноги, надавить ладонями на грудину

-не поворачивая пострадавшего, ослабить поясной ремень, приподнять ноги до полного выхода воздуха

?

Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии (в случае внезапной смерти)

+первый спасатель проводит непрямой массаж сердца. Второй спасатель проводит искусственное дыхание и информирует партнеров о состоянии пострадавшего. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего .

-первый спасатель информирует партнеров о состоянии пострадавшего. Второй спасатель проводит искусственное дыхание. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего и готовится к смене первого спасателя.

- первый спасатель проводит искусственное дыхание. Второй спасатель проводит непрямой массаж сердца. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего .

?

Особенности реанимации в ограниченном пространстве

+удар можно наносить в положении пострадавшего сидя и лежа

-комплекс реанимации проводить только в положении лежа на спине на мягкой поверхности

+ комплекс реанимации проводить только в положении лежа на спине на ровной жесткой поверхности

?

В состоянии комы

+повернуть пострадавшего на живот, удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове

-уложить пострадавшего на жесткую ровную поверхность в положении лежа на спине, удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове

+только в положении лежа на животе пострадавший должен ожидать прибытия врачей

-только в положении лежа на спине пострадавший должен ожидать прибытия врачей

?

В случаях артериального кровотечения необходимо

+прижать пальцами или кулаком артерию, наложить кровоостанавливающий жгут

-освободить конечности от одежды, прижать артерию, наложить кровоостанавливающий жгут

-жгут на конечность можно наложить не более чем на 30 мин

+жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час

?

При проникающем ранении груди, следует

+прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха. Наложить герметичную повязку.

-Извлечь из раны инородные предметы и наложить герметичную повязку

-Транспортировку производить только в положении лежа

+транспортировку производить только в положении сидя

?

При ранении конечностей необходимо

-промыть рану водой

-обработать рану спиртовым раствором

+накрыть рану полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем.

- промыть рану, накрыть полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем

?

Пи проникающем ранении живота необходимо

+прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и прикрепить ее пластырем. Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень.

-Вправить выпавшие органы, прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и прикрепить ее пластырем. Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень.

-По возможность дать обильно пить

+транспортировка только в положении лежа на спине с приподнятыми и согнутыми в коленях ногах

- транспортировка только в положении сидя

?

Павила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей

-смазать обоженную поверхность маслом или жиром

-промыть под струей холодной воды в течении 10-15 мин. Забинтовать чистой повязкой.

+подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод на 20-30 мин.

?

Пвила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей

-промыть рану водой в течении 15 мин. забинтовать сухой стерильной повязкой.

-промыть рану водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

При ранениях глаз или век

+накрыть глаза чистой салфеткой и зафиксировать ее повязкой.

-разрешается промывать водой колотые и резаные раны глаз и век

-все операции проводить в положении пострадавшего сидя

+все операции проводить в положении пострадавшего лежа

+запрещается промывать водой колотые и резаные раны глаз и век

?

Первая помощь при ожогах глаз или век в случаях попадания едких химических веществ

+раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи

-раздвинуть осторожно веки пальцами, нейтрализовать жидкость (уксус или сода) и подставить под струю холодной воды. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи

-раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от изнутри к носу

?

При переломах конечностей

-при открытых переломах сначала наложить шину и только затем повязку

+при открытых переломах сначала наложить повязку и только затем шину

-переноска пострадавшего только в положении лежа на спине

?

Правила освобождения от действия электрического тока

+надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко методом наброса. Сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 метров от места касания провода и приступить к оказанию помощи

-надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко методом наброса. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 15 метров от места касания провода и приступить к оказанию помощи.

?

Правила перемещения в зоне шагового напряжения

+шаговое напряжение наблюдается в радиусе 10 метров от места касания земли провода

-передвигаться в зоне шагового напряжения следует в диэлектрических ботах широкими шагами либо гусиным шагом

+нельзя приближаться бегом к проводу

?

Действия при переохлаждении

+предложить теплое сладкое питье

-дать 50 мл алкоголя, даже если пострадавший находится в алкогольном опьянении, и доставить в теплое помещение

+снять одежду и поместить в ванну с температурой воды 35-40С

-давать повторные дозы алкоголя недопустимо

+после согревающей ванны укрыть теплым одеялом или надеть теплую одежду

?

Действия при обморожении

+как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое помещение

+снять одежду и обувь

+укрыть одеялом или теплой одеждой

-поместить обмороженные конечности в теплую воду или обложить грелками

-наложить масло и растереть кожу

?

Действия в случае обморока

+убедиться в наличии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку, приподнять ноги и надавить на болевую точку

-приложить грелку к животу или пояснице при болях в животе

+повернуть пострадавшего на живот в случае если в течении 3 минут не появилось сознание

?

Действия в случае длительного сдавливания конечностей

+обложить конечности холодом

+после освобождения от сдавливания туго забинтовать конечности

-согреть придавленные конечности

-не давать жидкости до прибытия врачей

?

Действия в случае укуса змей и ядовитых насекомых

+удалить жало из раны

+приложить холод к месту укуса

+дать обильное и желательно сладкое питье

-при потере сознания больного оставить лежа на спине

-использовать грелку и согревающие компрессы

+при потере сознания больного повернуть на живот

?

Действия в случае химических ожогов

+при поражениях любой агрессивной жидкостью - промывать под струей холодной воды до прибытия Скорой помощи

-использование сильнодействующих и концентрированных растворов кислот и щелочей для нейтрализации на коже пострадавшего допускается только в случае поражения концентрированными кислотами и щелочами

?

Действия в случае отравления ядовитыми газами

+вынести на свежий воздух, в случае отсутствия сознания и пульса на сонной артерии приступить к комплексу реанимации, вызвать скорую помощь

+в случае потери сознания более 4 минут - повернуть на живот и приложить холод к голове

-искусственное дыхание изо рта в рот проводить без использования специальных масок

?

Когда требуется немедленно нанести удар кулаком по грудине и приступить к сердечно-легочной реанимации

+нет сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-обильные выделения изо рта и носа

-сразу после освобождения конечностей от сдавливания

?

Когда следует накладывать давящие повязки

+при кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны

+сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания

-большое кровавое пятно на одежде

-над раной образуется валик из вытекающей крови

?

Когда следует немедленно наложить кровоостанавливающий жгут

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания

-при укусах ядовитых змей и насекомых

?

Когда необходимо накладывать шины на конечности

+видны костные обломки

+при жалобах на боль

+при деформациях и отеках конечностей

+после освобождения придавленных конечностей

+при укусах ядовитых змей

-при подозрении на повреждение позвоночника

-в случаях синдрома сдавливания до освобождения конечностей

?

Когда пострадавшего необходимо переносить на щите с подложенным под колени валиком или на вакуум-носилках в позе лягушки

+при подозрении на перелом костей таза

+при подозрении на перелом верхней трети бедренной кости и повреждение тазобедренного сустава

+при подозрении на повреждение позвоночника

-при ранениях шеи

-при проникающих ранениях живота

?

Когда пострадавших переносят только на животе

+в состоянии комы

+при частой рвоте

+в случаях ожога спины и ягодиц

+при подозрение на повреждение спиного мозга. Когда в наличии есть только брезентовые носилки

-при проникающих ранениях брюшной полости

-при проникающих ранениях грудной клетки

?

Когда пострадавшего можно переносить только сидя или полусидя

+при проникающих ранениях грудной клетки

+при ранениях шеи

-при проникающих ранениях брюшной полости

-при частой рвоте

?

Когда пострадавшего можно переносить только на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами

+при проникающих ранениях брюшной полости

+при большой кровопотере или при подозрении на внутреннее кровотечение

-при проникающих ранениях грудной клетки

-в состоянии комы

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами

?

Признаки биологической смерти (когда проведение реанимации бесмысленно)

-отсутствие сознания

-нет реакции зрачков на свет

-нет пульса на сонной артерии

+появление трупных пятен

+деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами

+высыхание роговицы глаза (появление селедочного блеска)

?

Признаки комы

-потеря сознания более чем на 6 минут

+потеря сознания более чем на 4 минуты

+обязательно есть пульс на сонной артерии

-нет пульса на сонной артерии

?

Признаки артериального кровотечения

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки бледного утопления

+бледно серый цвет кожи

+широкий нереагирующий на свет зрачок

+отсутствие пульса на сонной артерии

+часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта

-набухание сосудов шеи

-отсутствие пульса у ладыжек

?

Признаки истинного утопления

+кожа лица и шеи с синюшным отеком

+набухание сосудов шеи

+обильные пенистые выделения изо рта и носа

-широкий нереагирующий на свет зрачок

-отсутствие пульса на сонной артерии

-часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта

?

Признаки обморока

+кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин)

-потеря сознания более 6 мин

+потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах

-потеря чувствительности

?

Признаки синдрома сдавливания нижних конечностей (появляются спустя 15 минут)

+после освобождения сдавленной конечности- резкое ухудшение состояния пострадавшего

+появление оттека конечности с исчезновением рельефа мышц

+отсутствие пульса у лодыжек

+появление розовой или красной мочи

-отсутствие пульса на сонной артерии

-синюшный цвет кожи

?

Признаки переохлаждения

+озноб и дрожь

+нарушение сознания заторможенность и аппатия, бред и галлюцинации, неадекватное поведение

+посинение или побледнение губ

+снижение температуры тела

-потеря чувствительности

-нет пульса у лодыжек

?

Признаки открытого перелома костей конечностей

+видны костные обломки

+деформация и отек конечности

+наличие раны, часто с кровотечением

-синюшный цвет кожи

-сильная боль придвижении

?

Признаки закрытого перелома костей конечности

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль придвижении

?

Признаки обморожения нижних конечностей

+потеря чувствительности

+кожа бледная, твердая и холодная на ощупь

+нет пульса у лодыжек

+при постукивании пальцем - деревянный звук

-озноб и дрожь

-снижение температуры тела

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

При переохлаждении пострадавшего находящегося в помещении необходимо поместить в ванну с температурой воды в пределах

-25 - 30 град.

-25 - 35 град.

-30 - 35 град.

+35 - 40 град.

-35 - 45 град.

?

При обморожении пострадавшему, находящемуся в помещении с укрытыми конечностями необходимая дальнейшая схема действия помощи;

-Дать 1-2 таблетки анальгина, дать обильное тёплое питьё, вызвать Скорую помощь

-Дать 1-2 таблетки анальгина, дать обильное тёплое питьё, предложить малые дозы алкоголя, вызвать Скорую помощь

+ Дать обильноё тёплоё питьё, дать 1-2 таблетки анальгина, предложить малые дозы алкоголя, вызвать Скорую помощь

-Дать обильноё тёплоё питьё, дать 1-2 таблетки анальгина, вызвать Скорую помощь

-Дать обильноё тёплоё питьё, предложить малые дозы алкоголя, вызвать Скорую помощь

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет Скорая помощь, контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

В случае попадания в полынью, после того как пострадавший выберется из неё, необходимо проползти по пластунски и обязательно по собственным следам

- 1 - 2 метра

- 2 - 3 метра

+ 3 - 4 метра

- 4 - 5 метров

- 5 - 6 метров

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение

- 3 метра

- 5 метра

- 7 метра

+ 10 метров

- 15 метров

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

В каком случае нет необходимости накладывать шину на конечности

- Видны костные отломки

- При деформации и отёках конечностей

+ Бледно серый цвет кожи

- При укусах ядовитых змей

- При жалобах на боль

- После освобождения придавленных конечностей

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

?

Какие основные признаки обморока

- Потеря сознания не более 1-2 минут. Предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.

- Потеря сознания не более 2-3 минут. Предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.

+ Потеря сознания не более 3-4 минут. Предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.

- Потеря сознания не более 4-5 минут. Предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.

- Потеря сознания не более 5-6 минут. Предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.

?

В каком случае не требуется нанести удар кулаком по грудине и приступить к сердечно - лёгочной реанимации

+ Отсутствует дыхание.

- Нет реакции зрачков на свет.

- Нет пульса на сонной артерии.

- Нет сознания.

?

Какое лекарство необходимо закапать в нос или ранку при укусах змей и ядовитых насекомых

+ Санорин.

+ Галазолин

- Фурацилин.

- Фенозипан.

- Раствор анальгина

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.