Тест  по профессии «Электромонтер линейщик»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Назначение анкерной опоры на ВЛ

-для подвешивания проводов, изоляторов

-для усиления линий от ветровой нагрузки

+для натяжки проводов и тросов

-для натяжки проводов и усиления линий

-для натяжки проводов и тросов, а также усиления линий

?

Наименьшее допустимое расстояние от проводов ВЛ – 10 кВ до поверхности земли в населенной местности.

-6 м

-8 м

+7 м

-5 м

-9 м

-10 м

-6,5 м

-7,5 м

-8,5 м

-9,5 м

-5,5 м

?

На какие группы делятся изолирующие защитные средства

+дополнительные и основные

-вспомогательные и дополнительные

-защитные средства для эл.установок до и выше 1000 В

-основные и вспомогательные

-дополнительные и защитные

-основные и защитные

?

От чего зависит частота вырабатываемого переменного тока.

-от угловой скорости и КПД генератора.

-от числа пар полюсов и величины напряжения.

+от числа пар полюсов  и числа пар оборотов генератора

-от числа оборотов и числа пар полюсов двигателя

-от угловой скорости и числа пар полюсов

-от числа пар полюсов генератора

?

Напряжение питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно быть не более:

-42 В.

-12 В.

+50 В

-36 В

-48 В

-64 В

?

Территория размещения наружных установок в отношении поражения людей электрическим током относятся к :

+особо опасным.

-очень опасным

-неопасным

-с повышенной опасностью.

-опасным.

?

В электроустановках 35 кВ запрещается приближение людей  к токоведущим частям, находящимся под напряжением на расстоянии менее:

+ 0,6 м.

-0,5 м

-0,7 м

-0,8 м

-0,9 м

-0,4 м

-1,0 м.

-0,5 м.

?

К какой категории относятся потребители электроэнергии перерыв в электроснабжении которых допускается на время автоматического восстановления питания.

-III категории.

-II категории.

-IIа категории

-Iа категории

-IIIа категории

+I категории.

?

Указать полный перечень основных защитных средств для электроустановок до 1 кВ.

+изолирующие и измерительные клещи, указатели напряжения, изолирующие штанги, диэлектрические перчатки, изолированный инструмент.

-указатели напряжения, изолирующие штанги, диэлектрические перчатки, изолирующие и измерительные клещи, изолированный инструмент, диэлектрические калоши.

-изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки.

-изолирующие и измерительные клещи, указатели напряжения, изолирующие штанги, диэлектрические калоши.

-изолированный инструмент, диэлектрические калоши, диэлектрические перчатки, изолирующие и измерительные клещи

?

Устанавливать переносные заземления на ВЛ может:

+производитель работ и один член бригады с 3 группой

-производитель работ и два члена бригады с 3 группой

-ответственный руководитель работ и один член бригады с 3 группой

-два члена бригады с 3 группой.

-один член бригады с 4 группой.

-один член бригады с 3 группой и один член бригады с пятой группой

?

Какие из перечисленных изоляторов являются подвесными.

-ПСТ – 6, ТФ – 20, РФО – 16, НС – 16

+ПСГ – 70, ПС – 60, ПФ – 70

-ПСТ – 6, ШФ – 20, ШС – 35

-ТФ – 20, РФО – 16, НС – 16

?

Допустимое наименьшее расстояние от провода ВЛ – 10 кВ до полотна автомобильной дороги и с твердым покрытием

-6 м

-8 м

+7 м

-5 м

-9 м

-10 м

-6,5 м

-7,5 м

-8,5 м

-9,5 м

-5,5 м

?

Каким максимальным грузом подвергается испытанию предохранительный монтерский пояс при эксплуатационных испытаниях

+225 к Г

-300 к Г

-180 кг

-235 кг

-265 кг

-215 кг

-175 кг

-275 кг

-220 кг

-280 кг

?

О чем гласит правило Ленца.

-в проводниках электрической цепи при изменении магнитного поля возникает   (наводится) ЭДС

+наводимая ЭДС всегда направлена так, чтобы создать ток, противодействующий  проходящим изменениям

-направление, в котором ток стремится повернуть компасную стрелку определяют правилом винта

-наводимая ЭДС всегда направлена так, чтобы создать поток, противодействующий проходящим изменениям

-наводимая ЭДС всегда направлена так, чтобы создать ток, противодействующий ЭДС

-в проводниках электрической цепи при изменении направления тока  возникает   (наводится) ЭДС

?

Назначение заземления.

+снижение напряжения прикосновения и шага до безопасных величин.

-защита электрооборудования.

-вызвать срабатывание максимальной защиты

-снижение напряжения прикосновения и шага до минимальных величин

-снижение напряжения прикосновения и защита электрооборудования

-понижение напряжения прикосновения и шага до уровня не превышающего допустимые значения

?

Первый закон Кирхгофа гласит.

-ток на участке электрической цепи пропорционален напряжению на концах этого участка.

+алгебраическая сумма токов в узле электрической цепи равна нулю.

-в замкнутой электрической цепи сумма ЭДС равна сумме падения напряжений на концах этого участка.

-алгебраическая сумма токов в электрической цепи равна нулю

-алгебраическая сумма ЭДС в электрической цепи равна нулю

-сумма токов сходящихся в узле электрической цепи равна нулю

?

Каким напряжением испытываются электрические аппараты (выключатели, разъединители и т.п.) 6 кВ с фарфоровой изоляцией.

-42 кВ.

-65 кВ.

+32 кВ.

-15 кВ

-20 кВ

-24 кВ

-30 кВ

-35 кВ

?

Какому числу лиц, из какого персонала  и с какими группами по электробезопасности в электроустановках до 1000 В разрешается выполнять все операции по наложению и снятию переносных заземлений. Укажите специальные требования.

-одному лицу из оперативного персонала с группой не ниже 4 . Наложение требуется выполнять с земли изолирующей штангой.

+одному лицу из оперативного персонала с группой не ниже 3. Специальных требований нет.

-одному лицу из оперативного  или оперативно – ремонтного персонала с группой не ниже 3. Наложение требуется выполнять с земли изолирующей штангой.

-одному лицу из оперативного персонала с группой не ниже 3. Наложение требуется выполнять с земли изолирующей штангой.

-одному лицу из оперативного персонала с группой не ниже 4. Специальных требований нет.

-одному лицу из оперативного  или оперативно – ремонтного персонала с группой не ниже 3. Специальных требований нет.

?

Укажите соотношение «дыхание – массаж» при оказании помощи пострадавшему одним человеком.

-1:5.

-2:10

-2:12

+2:15.

-2:5

-2:14

-1:6

-1:10

+4:30

-12:60.

?

Что такое «Коэффициент мощности».

-отношение полной мощности к активной.

-отношение реактивной мощности к полной.

+отношение активной мощности к полной.

-отношение активной мощности к реактивной

-отношение реактивной мощности к полной

?

Чем определяется термин «ТРАССА ВЛ»

-опорами различных типов, на которых навешен провод

-устройством для передачи и распределения эл.энергии.

+полосой земли, на которой сооружена линия

-полосой земли вдоль которой сооружена линия

-полосой земли над которой сооружена линия

?

В каких случаях допускается выправка опор напряжением 0,4 / 10 кВ

+по инструкции утвержденной за электрохозяйством и составленной в соответствии ПТБ

-в соответствии правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей

-когда составлены специальные инструкции

-по инструкции эксплуатации электроустановок потребителей

-по инструкции утвержденной органами энергонадзора и составленной в соответствии ПТБ

?

Какую группу по электробезопасности должны иметь водители грузоподъемных машин.

+группу не ниже II

-группу не ниже I

-группу не ниже IV

-никакую

-группу не ниже III

?

Каким правилом определяется направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле.

-правилом правой руки.

-правилом винта.

+правилом левой руки

?

Должны ли заземлятся корпуса грузоподъемных машин.

-должны.

+должны, за исключением машин на гусеничном ходу.

-должны, за исключением спец техники

-не должны.

?

Что применяется для проверки отсутствия напряжения в электроустановках до 1000 В.

-контрольные лампы.

-измерительные приборы.

+указатели напряжения.

?

Какие работы относятся к верхолазным работам.

+на высоте  более 5 метров.

-на высоте  более 3 метров.

-на высоте более 10 метров.

-на высоте  более 4 метров.

-на высоте  более 6 метров.

-на высоте  более 7 метров.

-на высоте  более 8 метров.

-на высоте  более 9 метров.

?

Каким напряжением испытывается силовой кабель напряжением 6 кВ с резиновой изоляцией.

-6U ном..

-3 U ном.

+2 U ном.

-1,5 U ном.

-2,5 U ном.

-2 U ном.

-3,5 U ном.

-4 U ном.

-4,5 U ном.

-5 U ном.

-5,5 U ном.

?

К какой группе относится плакат «Не включать. Работают люди».

+запрещающий.

-предупреждающий.

-указательный.

?

Кто утверждает графики и организует профилактические испытания электрооборудования и аппаратуры, электроустановок и сетей,, находящихся в ведении организации.

-главный инженер.

-руководитель предприятия.

+лицо, ответственное за электрохозяйство предприятия.

-лицо ответственное за испытания

- лицо ответственное за эксплуатацию электрооборудования

?

Назовите конструктивные элементы воздушных линий

-грозозащитный трос, изоляторы, линейная арматура, заземляющее устройство, разрядники, фундаменты опор, опоры траверсы, провода

+грозозащитный трос, заземляющие устройства, опора, траверса, провода

-опоры, провода, изоляторы, оттяжки, разрядники, заземляющие устройства

-линейная арматура, заземляющее устройство, разрядники

-грозозащитный трос, заземляющие устройства, опора, траверса, разрядники

?

Назовите марки сталеалюминевых голых проводов

-АСО, АСУ, АСУС, АС, ПС, АО

+АСО, АСКС, АСК, АСКП, АС, АСУ

-АС, АТП, АТ, АН, АЖ.

-АСУ, АСУС, АС, ПС, АО

?

В каком соотношении делают искусственное дыхание и непрямой массаж сердца

-1:5.

-2:10

-2:12

-2:15.

+2:5

-2:14

-1:6

-1:10

+4:30

-12:60.

+4:10

?

Первый закон Кирхгофа.

+алгебраическая сумма токов для любой точки цепи равна нулю.

-ток на участке электрической цепи прямо пропорционален напряжению на концах этого участка и обратно пропорционален сопротивлению.

-в замкнутой цепи сумма ЭДС равна сумме падения напряжения на отдельных сопротивлениях.

-алгебраическая сумма ЭДС для любой точки цепи равна нулю.

-сумма токов для любой точки цепи равна нулю.

?

Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства для установок напряжением 380 В с глухозаземленной нейтралью.

-не более 2 Ом

+4 Ом и менее.

-до 8 Ом.

-не более 4 Ом

-не более 8 Ом

-2 Ом и менее

?

На какое напряжение применяют электрифицированный инструмент в помещениях с особой опасностью поражения людей электрическим током.

-42 В.

+12 В.

-50 В

-36 В

-48 В

-64 В

?

Переносное заземление можно присоединить к заземлителю погруженному в грунт не менее чем на :

-1 метр.

+ 0,5 метра.

-0,75 метра.

-0,4 метра

-0,3 метра

-0,2 метра

-0,25 метра

-0,35 метра

-0,45 метра

-0,55 метра

-0,65 метра

- 0,8 метра

?

Укажите нормы испытания диэлектрических перчаток.

-1 раз в год напряжением 2,5 кВ.

-1 раз в 6 месяцев напряжением 2 кВ.

+1 раз в 6 месяцев напряжением 6 кВ

-1 раз в 6 месяцев напряжением 2,5 кВ

-1 раз в 3 месяца напряжением 6 кВ

-1 раз в год напряжением 6 кВ

?

Какие обязанности ответственных за безопасность работ в электроустановках, допускается совмещать одному человеку.

-допускающий, ответственный руководитель, выдающий наряд

+производитель работ, ответственный руководитель, выдающий наряд

-ответственный руководитель, допускающий, производитель работ

-выдающий наряд, ответственный руководитель

?

Укажите периодичность электрических испытаний диэлектрических     ковров во время эксплуатации.

-1 раз в год напряжением 2,5 кВ.

-1 раз в 6 месяцев напряжением 2 кВ.

-1 раз в 6 месяцев напряжением 6 кВ

-1 раз в 6 месяцев напряжением 2,5 кВ

-1 раз в 3 месяца напряжением 6 кВ

-1 раз в год напряжением 6 кВ

-1 раз в 12 месяцев.

+не проводится.

?

Назовите типы опор ВЛ.

-промежуточные, анкерные, угловые, ответвительные, анкерно-переходные, угловые

+анкерно-переходные, угловые, промежуточные, анкерные, анкерно-концевые, специальные, транспозиционные.

-промежуточные, перекрестные, анкерно-угловые, анкерно-концевые, переходные, транспозиционные, специальные

-промежуточные, анкерные, анкерно-концевые, специальные, натяжные, анкерно-переходные, угловые

?

Назовите марки, прессуемые или монтируемые скручиванием овальных соединителей

+САС, СОАС

-НГАС, РАС, НС

-НБН, НКК, ПТН.

-СУС, СУОС

-САО, СОС

?

Назовите основные средства индивидуальной защиты эл.монтера -  линейщика

-костюм х/б, рукавицы, флажки сигнальные, аптечка, сапоги

+рукавицы специальные, флажки сигнальные,костюм х/б, каска строительная,  аптечка.

-сапоги, костюм  х/б, рукавицы, аптечка

-костюм х/б, каска строительная, рукавицы специальные, флажки сигнальные, аптечка, сапоги

?

Закон  Джоуля – Ленца

-U=JR

-Q=J Rt

-R=pL/S

+Q=JJ Rt

-Q=JJ/Rt

-Q=JI Rt

-Q=JJ Рt

?

Какой материал следует применять для искусственных     заземлителей.

+сталь

-медь

-латунь

-чугун

-алюминий

-бронза

-свинец

?

Как подразделяются электроустановки по уровню питающего напряжения, исходя из условий электробезопасности.

-12В и 42В.

-до 35 кВ и выше 35 кВ.

+до 1 кВ и выше 1 кВ.

-до 6 кВ и выше 6 кВ

- до 380 В и выше 380 В

?

Какие работы относятся к работам, выполняемым на высоте.

+на высоте 1,3 метра и более.

-на высоте 3 метра и более.

-на высоте 5 метров и более.

-на высоте 3,3 метра и более.

-на высоте 5,3 метра и более.

-на высоте 1 метра и более.

-на высоте более 10 метров.

-на высоте  более 4 метров.

-на высоте  более 6 метров.

-на высоте  более 7 метров.

-на высоте  более 8 метров.

-на высоте  более 9 метров.

?

В  каком случае разрешается применять для проверки отсутствия напряжения контрольные лампы.

- разрешается применять при линейном напряжении до 220 В.

+не разрешается применять.

- разрешается применять при фазном напряжении до 220 В.

?

Укажите срок действия для работы в электроустановках потребителей.

-одни сутки.

-30 суток.

+15 суток

-10 суток

-5 суток

-20 суток.

?

Как устанавливается исправность указателя напряжения при определении отсутствия напряжения в электроустановке.

-сроком годности, обозначенном на указателе напряжения.

-Визуальным осмотром.

+проверкой работы при приближении к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

-целостностью поверхности указателя, наличием спец.обозначений

?

Чем определяется коэффициент дефективности соединения проводов.

-отношением сопротивления провода в месте соединения к сопротивлению такого же по длине участка целого провода.

-отношением сечения провода в месте соединения к сечению целого участка провода.

+отношением длины провода в месте соединения к длине целого участка провода.

-отношением длины целого участка провода к длине провода в месте соединения

-отношением длины провода в месте соединения к длине большего участка провода присоединенного с одной из сторон

?

От каких параметров зависит расстояние между проводами /фазами/ на ВЛ.

+габаритной стрелы провеса, длина пролета

-напряжения.

-сечение провода, напряжения.

-габаритной стрелы провеса.

-габаритной стрелы провеса, сечения провода

-габаритной стрелы провеса, марки провода

-длины пролета, сечения провода

?

Каким максимальным грузом подвергаются испытанию монтерский коготь для подъема на опору при эксплуатационных испытаниях.

-150 кг

-125 кг

+135 кг

-225 кг

-300 кг

-180 кг

-235 кг

-265 кг

-215 кг

-175 кг

-275 кг

-220 кг

-280 кг

?

Принцип работы двигателя постоянного тока.

-на основе явления электромагнитной индукции.

+на основе явления проводника с током в магнитном поле.

-на основе явления самоиндукции.

-на основе явления проводника с током в электрическом поле

-на основе явления проводника в магнитном поле

-на основе явления взаимоиндукции

?

Каким напряжением испытываются электрические аппараты ( силовые выключатели, выключатели нагрузки, разъеденители и т.д.) 6 кВ с фарфоровой изоляцией.

-42 кВ.

-65 кВ.

+32 кВ.

-15 кВ

-20 кВ

-24 кВ

-30 кВ

-35 кВ

?

Укажите срок действия наряда на работу в эл.установках.

-одни сутки.

-30 суток.

+15 суток

-10 суток

-5 суток

-20 суток.

?

Допускается ли изменения состава бригады, работающей по распоряжению.

+запрещается.

-только с разрешения выдающего распоряжение.

-только с разрешения руководителя работ.

-только с разрешения допускающего

?

На какие эл.установки  распространяются правила эксплуатации эл.установок потребителей.

-на эл.установки до 35 кВ включительно.

-на все эл.установки.

+на эл.установки до 220 кВ включительно

-на эл.установки до 500 кВ включительно

-на эл.установки до 110 кВ включительно

-на эл.установки до и выше 1 кВ.

?

Указать минимальное сечение проводника между площадкой и линией ВЛ.

+не менее 10 мм2.

-не менее 16 мм2.

-не менее 25 мм2.

- не менее 15 мм2

- не менее 20 мм2

-не менее 24 мм2

- не менее 18 мм2

-не менее 8 мм2

-не менее 6 мм2

?

Второй закон Кирхгофа гласит:

+в замкнутой электрической цепи сумма ЭДС равна сумме падения напряжения на элементах.

-в замкнутой электрической цепи сумма токов в узле  равна нулю.

-мощность источника тока должна равняться мощности потребителя.

-в замкнутой электрической цепи разность ЭДС равна сумме падения напряжения на элементах.

?

Дать определение термину «Стрела провеса провода».

+вертикальное расстояние от точки подвеса провода до прямой наибольшего провеса провода.

-вертикальное расстояние от прямой соединяющей точки подвеса провода до любой точки провода.

-вертикальное расстояние от верха опоры до места подвески провода.

-вертикальное расстояние от точки провеса провода до прямой  подвеса провода.

-вертикальное расстояние от поверхности земли  до прямой наибольшего провеса провода.

?

В каких случаях допускается выправка опор напряжением 0,4 : 10 кВ

-когда составлены специальные инструкции.

+по инструкции составленной в соответствии ПТБ и утвержденной ответственным за эл.хозяйство.

-в соответствии правил техники безопасности при эксплуатации эл.установок потребителей.

-по инструкции составленной в соответствии ПУЭ и утвержденной ответственным за эл.хозяйство.

-по  утвержденной ответственным за эл.хозяйство.

-по инструкции составленной в соответствии ПТБ и утвержденной руководителем предприятия.

?

К какой группе относится плакат «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ    НАПРЯЖЕНИЕ»

-запрещающий

+предупреждающий

-указательный

?

Каким прибором измеряется коэффициент мощности.

-омметром

+фазометром

-счетчиком электроэнергии

?

В каких единицах выражается освещенность

-кандела

+люкс

-люмен

-люкс/метр2

-кандела/метр2

-люмен/метр2

-люкс*метр2

-кандела*метр2

-люмен*метр2

?

Действующими считаются установки:

+установки или участки, которые находятся под напряжением полностью или частично, или на которые в любой момент может быть подано напряжение.

-которые полностью или частично находятся под напряжением

-которые находятся под напряжением в данный момент

-установки или участки, которые могут находиться под напряжением полностью или частично, или на которые в любой момент может быть подано напряжение.

?

Какое время допускается держать наложенный для остановки кровотечения жгут

-до прибытия врача

+не более 1 часа

-1,5-2 часа

-не более 0,5 часа

-1-1,5 часа

-не более 1 часа

-не более 1,5 часа

-не более 2 часов

?

Кому разрешается проводить измерения мегомметром в электроустановках напряжением до 1000 В.

-специально обученным двум лицам, один из которых имеет группу не ниже 3

+одному человеку с группой не ниже 3

-двум лицам с группой не ниже 2

-одному человеку с группой не ниже 2

-одному человеку с группой не ниже 4

-двум лицам с группой не ниже 3

-двум лицам с группой не ниже 4

-специально обученным двум лицам, один из которых имеет группу не ниже 4

-специально обученным двум лицам, один из которых имеет группу не ниже 2

?

Что обозначает цифры в марках сталеалюминевых провод АС 300/39

АС 70/72

АС 95/141?

-сечение провода и количество жил в проводе.

+сечение алюминиевой части и сечение стальной части провода.

-количество жил и сечение провода.

-сечение алюминиевой части и полное сечение провода.

-сечение стальной части и сечение алюминиевой части провода.

?

Способы крепления провода на штырьевых изоляторах?

-проволочной вязкой, зажимом.

+двойное крепление, специальным зажимом, хомутом, проволочной вязкой

-специальным зажимом, хомутом.

-проволочной вязкой, специальным зажимом, хомутом.

-двойное крепление, специальным хомутом, проволочной вязкой

?

На какое минимальное расстояние можно приблизиться к упавшему с опоры проводу ВЛ?

-4 м

-6 м.

+8 м.

-7 м

-5 м

-9 м

-10 м

?

Что можно  сказать о токах, протекающих в параллельно соединенных резисторах.

-равны между собой

+обратно пропорциональны сопротивлениям

-прямо пропорциональны сопротивлениям

-прямо пропорциональны напряжениям на резисторах

-обратно пропорциональны напряжениям на резисторах

?

Как записать марку кабеля с медными жилами, с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке.

-В.В.Г.

+В.Р.Г.

-П.В.Г.

-В.Б.Г.

-П.Г.В.

-В.В.П

-В.Р.П

?

На какие группы делятся плакаты по ТБ для электроустановок.

-запрещающие, разрещающие и предупреждающие.

-указательные, предписывающие, запрещающие и разрешающие

+запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указательные

-запрещающие, разрещающие, предписывающие и указательные

?

Как определяется направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле.

-правилом правой руки

+правилом левой руки

-правилом буравчика

?

Укажите периодичность осмотра без отключения конденсаторных установок напряжением выше 1000 В,

-по местным инструкциям

+по местным инструкциям но не реже 1 раз в месяц

-1 по местным инструкциям раз в год

-1 по местным инструкциям раз в 6 месяцев

-1 по местным инструкциямраз в 3 месяца

?

Укажите наименьшее допустимое пробивное напряжение трансформаторного масла для трансформаторов напряжением 35 кВ.

- не менее 25 кВ

+не менее 35 кВ

- не менее 20 кВ.

-не менее 42 кВ.

-не менее 65 кВ.

-не менее 32 кВ.

-не менее 15 кВ

-не менее 20 кВ

-не менее 24 кВ

-не менее 30 кВ

?

Что из перечисленного необходимо выполнить по окончании рабочего дня в электроустановках без постоянного оперативного персонала.

-рабочее место привести в порядок, в наряде должен расписаться бригадир и сдать его лицу, которое выдало наряд

-рабочее место привести в порядок, плакаты, заземления и ограждения оставить на местах, в наряде должен расписаться руководитель работ и оставить его у себя до следующего рабочего дня.

+рабочее место привести в порядок,плакаты, заземления и ограждения оставить на местах, в наряде должен расписаться  руководитель работ и оставить его в папке действующих нарядов.

-рабочее место привести в порядок,плакаты, заземления и ограждения оставить на местах, в наряде должен расписаться  руководитель работ и сдать его лицу, которое выдало наряд

?

Чем определяется габаритный пролет

+нормированным вертикальным габаритом от проводов до земли при установке опор на ровной местности

-массой провода, которая воспринимается опорой.

-давлением массы гололеда, ветровой нагрузкой, воспринимаемой опорой.

-номированным вертикальным габаритом от провода до вершины опоры при установке опор на ровной местности

?

Как долго следует делать искусственное дыхание и наружный массаж сердца?

-до тех пор, пока пострадавший не откроет глаза.

+до появления самостоятельного дыхания и работы сердца.

-до прихода врача.

-до появления признаков дыхания и работы сердца

?

Что можно сказать о соотношении токов в параллельных ветвях, если напряжение сети удваивается.

+не изменяется

-увеличивается в двое

-уменьшается в двое

?

О чем свидельствует расширенный зрачок человека, пострадавшего от электрического тока.

-отсутствие дыхания

+ухудшение кровообращение мозга

-отсутствие серцебиения

?

Кто определяет состав бригады для работы по наряду в электроустановках.

+выдающий наряд

-руководитель работ

-производитель работ

?

Сколько человек с группой 2 могут быть включены в бригаду при выполнении работ по наряду.

-определяет руководитель работ

+не более трех человек

-определяет выдающий наряд

-не более двух человек

-не более четырех человек

-один человек

?

Закон Джоуля-Ленца:

-P=U I cos

+Q =R t I*I

-R= p I/S

-Q = I*J R t

-Q = I/J R t

?

Какие документы передаются организации перед приемкой молнезащитных устройств.

+указанное в пп. 6 и в.

-технический проект молниезащиты, акты испытания вентильных разрядников.

-протоколы измерения сопротивлений заземлений грозозащитных устройств, акт на установку трубчатых разрядников.

-указанное в пп. 6 и в, протоколы измерения сопротивлений заземлений грозозащитных устройств

-технический проект молниезащиты, протоколы измерения сопротивлений заземлений грозозащитных устройств

?

К какой группе относится плакат «Не влезай. Убьет!».

-запрещающий

-указательный

+предупреждающий

?

Как производится строповка ж/б опор типа СВ при установке?

-зацепить двух витьевых стропом за петли.

+при помощи кольцевого стропа на удавку, пропустив через петлю ж/б стойки.

-при помощи кольцевого стропа на удавку.

-при помощи кольцевого стропа на удавку, зацепить двух витьевых стропом за петли

?

Какие эл.защитные средства в эл.установках до 1000 В являются основными, а в эл.установках выше 1000 В дополнительными?

+диэлектрические перчатки.

-диэлектрические боты.

-изолирующие штанги.

?

Наименьшее допустимое расстояние между проводами ВЛ- 1 кВ и ВЛ – 10 кВ при подвеске на общей опоре?

+2,5 м.

-2 м

-1,5 м.

-1 м

-3 м

-3,5 м

?

Какие требования предъявляются к нулевому проводу.

+проводимость должна быть не менее 50% фазного провода, без   коммутационной  аппаратуры. Прокладывается с исключением возможности обрыва, без предохранителей, многократно заземляется.

-проводимость должна быть не менее 40% фазного провода, без   коммутационной  аппаратуры. Прокладывается с исключением возможности обрыва, без предохранителей, многократно заземляется.

-прокладывается с исключением возможности обрыва, с    проводимостью не менее 50% фазного провода.

-в нулевом проводе устанавливаются коммутационные аппараты, ликвидируются.

-проводимость должна быть не менее 50% фазного провода. Прокладывается с исключением возможности обрыва, без предохранителей, многократно заземляется.

?

При двух фазном ремонте ВЛ, где заземляется провод.

- в РУ.

+на рабочем месте.

-в РУ и на рабочем месте.

-не заземляется

?

Какие электроустнановки следует заземлить или занулить в помещениях без повышенной опасности поражения  электротоком.

-на напряжение 220 В и выше переменного тока и 110 В и выше постоянного тока

+на напряжение 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока

-на напряжение 380 В и выше переменного тока и 220 В и выше постоянного тока.

?

К какой группе относится плакат «Стой.Напряжение».

-запрещающий

-указательный

+предупреждающий

?

Укажите переиодичность медицинского освидетельствования электротехнического персонала, обслуживающего дествующие электроустановки.

-при приеме на работу и затем периодически в сроки, установленные руководством предприятия.

+при приеме на работу и затем периодически в сроки, установленные органами здравохранения

-при приеме на работу и затем 1 раз в 3 года

-при приеме на работу и затем периодически в сроки, установленные органами энергонадзора

-при приеме на работу и затем периодически в сроки, установленные органами здравохранения организации

?

Разрешается ли включать и отключать конденсаторные установки выше 1 кВ разъединителем.

+запрещается

-разрешается

-разрешается, если в цепи нет выключателя

-запрещается, если в цепи нет выключателя

?

Назовите марки сталеалюминиевыых голых проводов.

+АС, АСО, АСУ,  АСКС, АСК, АСКП.

-АС, АСО, ПС, АО, АСУ, Х, АСУС.

-АС, АТП, АТ, АН, АЖ.

?

В чем выражается световая отдача.

-люмен.

-люкс.

+люмен на ватт.

-люкс на ватт

?

От чего зависит величина сопротивления заземлителя.

+от  типа , расположения и количества элементов и электродов, удельного сопротивления грунта

-от удельного сопротивления грунта и размеров заземлителей.

-количества и взаимного расположения электродов.

-от глубины залегания заземлителей

-от  типа , количества элементов и электродов, удельного сопротивления грунта

?

Кто утверждает календарные графики и организует профилактические испытания электрооборудования и аппаратуры , электроустановок и сетей , находящихся в ведении организации.

-руководитель организации.

-представитель Энергонадзора.

+лицо , ответственное за электрохозяйство организации.

?

Какова охранная зона от крайних проводов на ВЛ напряжением 35 кВ.

-10 метров.

+15 метров.

-20 метров.

-25 метров.

-30 метров.

-35 метров.

?

Назовите ответственных лиц за безопасность работ в действующих электроустановках.

-Ответственное лицо за электрохозяйство, допускающий, наблюдающий, член бригады.

-Главный энергетик, начальник цеха, участка, мастер, бригадир, члены бригад.

+Выдавший наряд, распоряжение, допускающий, ответственный руководитель, производитель работ, наблюдающий, члены бригады.

?

Принцип действия генератора постоянного тока.

-работа генератора использована на явлении проводника с током в магнитном поле.

+работа генератора основана на использовании явления электромагнитной индукции.

-работа генератора использована на явлении взаимоиндукции.

?

Каким должен быть диаметр заземляющего проводника круглого сечения для заземления наружных электроустановок.

+10 мм.

- 8 мм.

- 16 мм.

напряжения.

?

Какие приспособления и оборудования относятся к линейной арматуре ВЛ

-разрядники, искровые промежутки, заземляющие спуски.

-штыри, заземляющие спуски, траверсы.

+зажимы всех типов, сцепная арматура, экраны.

?

Какие работы на ВЛ относятся к верхолазным работам

-все работы, выполняемые на высоте.

-работы с настила, подмосткой с площадкой не зависимо от высоты.

+работы на высоте более 5 м  от  поверхности земли, где защитой от падения служит предохранительный пояс.

?

Каким должен быть диаметр заземляющего спуска на опоре ВЛ-6-10 кВ.

+не менее 10 мм.

-не менее 8 мм

-не менее 16 мм.

?

Как расширяется предел измерения счетчиков

-применением диодов

-применением конденсаторов

+применением трансф-ов тока.

?

Где устанавливается заземление при работах на ВЛ в пролете пересечения с другой ВЛ

-На пересекаемой ВЛ.

-На обоих ВЛ

+На опоре где ведется работа, на начальной анкерной и конечной опоре

?

Указать полный перечень основных защитных средств для установок до 1000 В.

+изолирующие штанги, измерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными рукоятками.

-измерительные клещи, указатели напряжения диэлектрические перчатки, галоши, инструмент с изолированными рукоятками.

-измерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными рукоятками.

?

Что применяется для проверки отсутствия напряжения в электроустановках до 1000 вольт.

-контрольные лампы

-измерительные приборы

+указатели напряжения

?

К какой группе относится плакат «Не включать. Работают люди.»

+запрещающий

-предупреждающий

-указательный

?

Кто утверждает календарные графики и организует профилактические испытания электрооборудования и аппаратуры, электроустановок и сетей, находящихся в ведении организации.

-главный инженер

-руководитель предприятия

+лицо, ответственное за электрохозяйство предприятия

?

Какие устройства используются для защиты линий до 10 кВ от повреждения при разрядах молнии?

-устройства заземления, разрядники.

+искровые промежутки, устройства заземления, разрядники.

-грозозащитные троса, стержневые молниеотводы, трубчатые разрядники.

-искровые промежутки, устройства заземления, разрядники.

?

Каким напряжением испытывается силовой кабель напряжением 6 кВ с резиновой изоляцией.

- 6 ном.

+2 ном.

-3 ном.

?

Второй закон Кирхгофа гласит:

+в замкнутой электрической цепи сумма ЭДС равна сумме падений напряжений на элементах

-сумма токов в узле электрической цепи равна нулю

-мощность источника должна равняться мощности потребителя.

?

На какое напряжение применяют электрифицированный инструмент в помещениях с особой опасностью поражения людей электрическим током.

+12 вольт

-36 Вольт

-50 вольт

?

Укажите нормы испытания диэлектрических перчаток

-1 раз в год напряжением 2,5 кВ

-1 раз в шесть месяцев напряжение 2 кВ

+1 раз в 6 месяцев напряжением 6 кВ

?

Укажите периодичность электрических испытаний диэлектрических ковров во время эксплуатации

-1 раз в 12 месяцев

-1 раз в 6 месяцев

+Не проводиться

?

К какой из перечисленных групп электрозащитных средств относятся диэлектрические перчатки, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 в.

+дополнительные защитные средства

-основные защитные средства

-Коллективные защитные средства

?

На какую высоту разрешается подниматься на опору ВЛ члену бригады с III квалификационной группой

+до верха опоры при всех работах.

-до верха опоры со снятием напряжения

-не выше, чем до уровня нижнего провода.

?

Какое количество ремонтных соединений допускается на одном пролете

+не более двух

-не более одного

-не более трех.

?

к какой группе относится плакат «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ»

-указательной

+предписывающей

-предупреждающей.

?

На каком явлении основана работа трансформатора.

+на явлении  взамоиндукции

-на явлении магнитной индукции

-на основе явления самоиндукции

?

К какой группе плакатов относится плакат «Не включать. Работа на линии»

-К указательным плакатам

+к запрещающим плакатам.

- к предупреждающим плакатам и знакам.

?

Как определяется направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле.

-правилом правой руки

+правилом левой руки

-правилом буравчика

?

Как подразделяются по уровню питающего напряжения, исходя из условий электробезопасности

-12 В и 42 В

-35 кВ и выше 35 кВ

+до 1 кВ и выше 1 кВ

?

Как устанавливается исправность указателя напряжения при определении отсутствия напряжения в электроустановке

-сроком годности, обозначенном на указателе напряжения.

-визуальным осмотром

+проверкой работы при приближении к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

?

В каком соотношении делают искусственное дыхание и не прямой массаж сердца

+1:5

-1:1

-5:1

?

В каких единицах выражается энергия электрического тока.

-ватт

-вольт

+джоуль

?

Какие плакаты должны быть вывешены на временных ограждениях в     электроустановках

+ «Стой. Напряжение!»

-«Не влезай- убьет»

-«Не открывать работают люди!»

?

Как определяются установки по уровню питающего напряжения исходя из условий электробезопасности.

+до и выше 1 кВ

-с изолированной и глухо заземленной нейтралью.

-опасные, особо опасные, с повышенной опасностью.

?

В каких случаях назначается ответственный руководитель работ

-при работе по наряду

+определяет выдающий наряд

-в электроустановках выше 1 кВ.

?

Укажите правильное соотноошение токов и напряжений при соединении в «треугольник»

-I л   /   I ф = I/ V 3;        U л  / U ф = 1

+ I  л  /   I ф    = 1.73;       U л   / U ф = 1

- I  л  /   I ф    = V 3/2;      U л = U ф

?

В какие сроки производятся верховые осмотры ВЛ

-ежегодно

+один раз в 6 лет.

-один раз в 5 лет

?

Наибольшее допустимое сопротивление заземляющего устройства ж/б опоры, на которой смонтирован разъединитель

-20 Ом.

+30 Ом

-10 Ом.

?

В каких эл.установках разрешается согласно ПТБ эл.установок потребителей совмещать обязанности производителя работ и допускающего?

-в распределительных устройствах до и выше 1000 В.

-на воздушных линиях напряжением до и выше 1000 В.

+во всех эл.установках.

?

В каком соотношении делают искусственное дыхание и прямой массаж сердца.

- 1:1

+ 1:5

- 5:1

?

Как напряжением испытываются электрические аппараты (выключатели, разъединители и т.п.) 6 кВ с фарфоровой изоляцией.

-42 кВ

-65 кВ

+32 кВ

?

Как определяются установки по уровню питающего напряжения исходя из условий электробезопасности.

+до и выше 1 кВ

-с изолированной и глухо – заземленной нейтралью

-опасные, особо опасные, с повышенной опасностью

?

Какие из приведенных мер безопасности необходимо соблюдать при производстве работ без снятия напряжения на токоведущих частях с помощью изолирующих средств защиты.

-держать изолирующие части средств за поверхность свободную от лакового покрытия

+держать изолирующие части средств за рукоятки до оградительного кольца

-держать изолирующие части средств на 5 см. ниже ограничительного кольца, расположенного на рукоятках.

?

Кто из электротехнического персонала освобождается от медицинского освидетельствования распоряжением по предприятию.

+административно-технический персонал, не принимающий непосредственного участия в оперативных, ремонтных, наладочных работах в электроустановках и не организующий их.

-электротехнический персонал, имеющий стаж работы более 10 лет

-персонал. Выполняющий подсобные работы в действующих электроустановках.

?

Назовите конструктивные элементы воздушных линий

-опоры, провода, изоляторы, оттяжка, разрядники, заземляющие устройства.

+опора, траверса, провода, грозозащитный трос, заземляющие устройства.

-фундаментов опор, опоры, траверсы, провода, грозозащитный трос, изоляторы, линейная арматура, заземляющее устройство, разрядники.

?

Назовите методы соединения провода марки А.

+плашечные, прессуемые, скручиванием овальными соединениями, термитной сваркой.

-болтовые, плашечные, прессуемые электросварные, скручиванием.

-болтовые, прессуемые или скручиванием овальными соединениями, газовой сваркой.

?

Приемы освобождения пострадавшего от действия эл.тока на ВЛ напряжением выше 1000 В.

-отключить линию, предусмотрев возможность падения. Заземлить провод и выполнить наброс, заземлить упавший провод, вынести из опасной зоны.

+отключить ВЛ, отделить пострадавшего от действия эл.тока использовав основные и дополнительные защитные средства, вынести из опасной зоны.

-отделить от действия эл.тока, использовав основные и дополнительные защитные средства, выполнить наброс на линию.

?

Принцип работы генератора постоянного тока.

-на основе явления проводника с током в магнитном поле.

+на основе явления электромагнитной индукции.

-на основе явления самоиндукции.

?

Отключение разъединителей ручным приводом следует  выполнять:

- Медленно и осторожно, при появлении дуги включить разъединитель.

+быстро и решительно при появлении дуги ножи продолжать отводить.

-медленно и осторожно, при появлении дуги ножи продолжать отводить.

?

Какой персонал допускается к работе с электроинструментом класса 1 в помещениях с повышенной опасностью поражения эл.током и вне помещения.

-с группой 1.

-с группой не ниже 3.

+с группой не ниже 2.

?

На какое расстояние разрешается приближаться к изолированному от опоры молниезащитному тросу.

-не менее 2 метров.

+не менее 1 метра.

-не менее 1,5 метра.

?

Что из перечисленного необходимо выполнить по окончании рабочего    дня в эл.установках без постоянного оперативного персонала.

- рабочее место привести в порядок, в наряде должен расписаться бригадир и сдать его лицу, которое выдавало наряд.

- рабочее место привести в порядок, плакаты, зазамления и ограждения оставить на местах, в наряде должен расписаться руководитель работ и оставить его у себя до следующего рабочего дня.

+  рабочее место привести в порядок, плакаты, зазамления и ограждения оставить на местах, в наряде должен расписаться руководитель работ и оставить его в папке действующих нарядов.

?

Чем определяется габаритный пролет?

+нормированным вертикальным габаритом от проводов до земли при установке опор на ровной местности.

- массой проводов, которая воспринимается опорой

- давлением массы гололеда, ветровой нагрузкой воспринимаемой опорой.

?

Укажите правильно зависимость сопротивления материала, сопротивление проводника. Можно определить по формуле:

+R=pL/S

-R=pLS

-R=LS/p

?

Кто определяет состав бригады для работы по наряду в электроустановках.

+выдающий наряд.

-руководитель работ.

-производитель работ.

?

Сколько человек с группой 2 могут быть включены в бригаду при выполнении работ по наряду.

-определяет руководитель работ.

+не более трех.

-определяют выдающий наряд.

?

Во сколько раз изменится соотношение токов в параллельных ветвях электрической цепи при увеличении напряжения в два раза.

-увеличится в два раза.

-уменьшится а два раза.

+не изменится.

?

Для какой категории электротехнического персонала необходимо стажирование на рабочем месте.

-для административно – технического персонала.

+для оперативного и оперативно – ремонтного персонала.

-для всех категорий.

?

К какой группе относится плакат «Не влезай. Убьет».

-запрещающий.

-указательный.

+предупреждающий.

?

Проверка прочности опор на загнивание с откапыванием на глубину не менее:

-не менее 10 мм2

+не менее 0,5 м

-не менее 25 мм2

?

Какими средствами устраняется вибрация провода на линиях.

-вязкой проводов с гасителями петлевого типа и двойной вязкой.

-гасителями вибрации и рессорной вязкой, усилением

+гасителями вибрации, контрогрузами.

?

За что закрепляется строп предохранительного пояса при работе на ВЛ с телескопической вышки.

-за траверсу опоры ВЛ

+за корзину телескопической вышки

-за опору ВЛ.

?

Каким расстоянием от крайних проводов определяется охранная зона ВЛ напряжением  10 кВ.

-5 м. от крайних проводов в обе стороны.

-15 м. от крайних проводов.

+10 м от крайних проводов.

?

Назовите правильный ответ об источниках электрического тока – постоянного тока:

+генератор, гальванический элемент, термогенератор.

-синхронный генератор, аккумулятор, терморегулятор.

-ТЭЦ, ГЭС, АЭС.

?

Мегомметр на какое напряжение должен использоваться для измерения сопротивления изоляции разъединителей, определителей и короткозамыкателей.

-500 В.

+2500 В.

-1000 В.

?

На какие группы делятся плакаты по ТБ для электроустановок.

-запрещающие и предупреждающие.

-указательные, запрещающие, предписывающие и указательные.

+указательные, запрещающие, предписывающие, предупреждающие.

?

Каков максимальный срок действия распоряжения на производстве работ в эл.установках.

-по усмотрению лица, выдающего распоряжение.

+в течение одного рабочего дня.

-в течении одних суток.

?

Укажите периодичность медицинского освидетельствования электротехнического персонала, обслуживающего действующие эл.установки.

- при приеме на работу и затем периодически в сроки, установленные руководством предприятия.

+при приеме на работу и затем периодически в сроки, установленные органами здравоохранения.

-при приеме на работу и затем 1 раз в 2 года

?

Разрешается ли включать и отключать конденсаторные установки выше 1 кВ разъединителем.

+запрещается.

-разрешается.

-разрешается, если в цепи нет выключателя.