Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Рабочий газоиспользующих установок»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Какова продолжительность работы в противогазе без перерыва  (ПБ 12-529-03 п.10.55):

- не более 1 часа;

+ не более 30 минут

- не более 15 минут;

- не нормируется;

?

Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ  после проверки знаний рабочий должен пройти  стажировку  в течение

(ПБ 12-529-03 п.1.2.5.):

- одного месяца;

- одной недели;

+ первых десяти рабочих смен;

- первых шести рабочих смен;

?

При эксплуатации ГРП текущий ремонт выполняется  (ПБ 12-529-03 п.5.6.6.):

- не реже 1 раза в 6 месяцев;

+ не реже 1 раза в 12 месяцев;

- не реже 1 раза в 3 месяца;

- не реже 1 раза в  месяц;

?

При какой концентрации  топливного газа в помещении должны сработать сигнализаторы, контролирующие состояние загазованности  (ПБ 12-529-03 п.10.38.):

- 10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени

- 15% от нижнего концентрационного предела распространения пламени

+ 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени

- 30% от нижнего концентрационного предела распространения пламени

?

Шланговые противогазы проверяют на герметичность перед выполнением работ (ПБ 12-529-03 п.10.56):

-  внешним осмотром;

+ зажатием конца гофрированной дыхательной трубки

-  внутренним осмотром

-  любым удобным методом;

?

Какой нагрузкой и в течение  какого времени испытываются спасательные веревки  (ПБ 12-529-03 п.10.60):

+   нагрузкой  200 кг в течение 15 мин;

- нагрузкой  250 кг в течение 15 мин;

- нагрузкой  300 кг в течение 15 мин;

- нагрузкой  100 кг в течение 15 мин;

?

Какой нагрузкой и в течение какого времени испытываются поясные карабины  (ПБ 12-529-03 п.10.58):

+   нагрузкой  200 кг в течение 5 мин;

-    нагрузкой  200 кг в течение 15 мин;

- нагрузкой  100 кг в течение 5 мин;

- не нормируется;

?

Какой средой проводится контрольная опрессовка газопровода (ПБ 12-529-03 п.10.23):

- любым газом;

- водой;

- воздухом или водой;

+  воздухом;

?

Какова периодичность проверки изолирующих противогазов, применяемых при выполнении газоопасных работ на герметичность  (ПБ 12-529-03 п.10.54):

- ежеквартально;

+   перед выполнением газоопасной работы;

-    1 раз в месяц;

-    1 раз в неделю;

?

Куда записываются результаты контрольной опрессовки  (ПБ 12-529-03 п.10.23):

+  в наряд- допуск;

- в журнал регистрации наряд-допусков;

- в вахтенном журнале;

?

При какой концентрации нефтяного попутного газа в смеси с воздухом образуется  взрывоопасная смесь  (ГОСТ 5542-87)

- 3-10%

+   1-18%

- 5-15%

- 1-5%

?

В какой срок подлежат метрологической поверке  переносные и стационарные газоанализаторы   (ПБ 12-529-03 п.5.7.5.):

+   1 раз в 6 месяцев;

- 1 раз в 12 месяцев;

- 1 раз в 18 месяцев;

- 1 раз в 3 месяца;

?

На каком расстоянии от легковоспламеняющихся веществ и материалов производится разборка и очистка  кассеты фильтра   (ПБ 12-529-03 п.5.6.15.):

+   не менее 5 м;

- не менее 10 м;

- не менее 3 м;

- не менее 1м;

?

Сроки госповерки контрольно-измерительных приборов (манометров) в газовом хозяйстве  (ПБ 12-529-03 п.5.7.5.):

- не реже 2 раз в год;

+   не реже 1 раза в 12 месяцев;

- один раз в пол года;

- один раз в три года;

?

Нижний и верхний пределы взрываемости топливного газа в смеси с воздухом    (Е.Б.Столпнер, стр. 44)

-   1-18%;

+   5-15%;

- 3-15%;

?

Низшая теплота сгорания топливного  газа (Е.Б.Столпнер, стр. 44):

- 10000 ккал\м.куб.

-    8500 ккал\м.куб.

+  11000 ккал\м.куб.

?

Жаропроизводительность нефтяного попутного  газа (Е.Б.Столпнер, стр. 44)

+ 2040 градус С;

-  1040 градус С;

-  2500 градус С;

?

Каково назначение ПСК – предохранительного сбросного клапана   (ПБ 12-529-03 п.5.6.3.):

+   должен обеспечивать сброс газа в атмосферу при кратковременном повышении  давления, не влияющего на нормальную работу газового оборудования  потребителей;

- должен обеспечивать защиту (отсечку)  газового оборудования потребителей от    превышения давления выше нормативной величины;

- должен обеспечивать защиту газового оборудования потребителей от понижения давления ниже нормативной величины;

?

В какой цвет должны быть окрашены надземные газопроводы

(ПБ 12-529-03 п.2.3.9.):

-  красный;

+ жёлтый;

-  защитного цвета;

-  чёрный;

?

Какая информация указывается на хвостовиках заглушек, устанавливаемых на газопроводах   (ПБ 12-529-03 п.10.44):

- давление газа;

-  материал, из которого изготовлен газопровод;

-  диаметр газопровода;

+  Давление газа, диаметр газопровода;

?

Какая из газогорелочных устройств работает с принудительной подачей воздуха  (Л.Р.Стоцкий, стр.237)

- диффузионная;

- инжекционная;

+   смесительная;

?

Способы обнаружения утечек газа в соединениях газопроводов  (ПБ 12-529-03 п.5.3.8.):

+ обмыливание;

+ использование газоанализатора;

+ использование газосигнализатора;

+ по внешним признаком;

?

ПДК сероводорода в смеси с углеводородами  (Инструкция по безопасности труда  ИБТВ 084-02)

- 5 мг\м.куб.

+   3 мг\м.куб.

- 4 мг\м.куб.

?

Нижний и верхний пределы взрываемости  сероводорода в смеси с воздухом

(Инструкция по безопасности труда  ИБТВ 084-02)

- 4-40%

+   4,3-45,5%

- 5-50%

?

К работе  в среде, содержащей сероводород, допускаются  лица

(Инструкция по безопасности труда  ИБТВ 084-02)

- не моложе 18 лет;

- не моложе 20 лет;

+   не моложе 21 года;

?

На какое расстояние от котельной  выводится шланг, опущенный в ведро с мыльным раствором для первичной продувки газопровода  (ПБ 12-529-03 п.5.9.5.)

+   3-5м;

- 1-3м;

- 10м;

- не нормируется;

?

Допустимое содержание кислорода в составе топливного газа  (ГОСТ 5542-87)

+   не более 1 %;

- не более 2%;

- не более 5%

- не менее 5%;

?

Можно ли осуществлять продувку газопровода через свечу безопасности  (ПБ 12-529-03 п.5.9.5.)

- разрешено;

+    запрещено;

- с разрешения начальника котельной;

- разрешено в аварийных случаях;

?

Каким давлением воздуха производится контрольная опрессовка внутренних газопроводов и газового оборудования  промышленных предприятий  (ПБ 12-529-03 п.10.23.)

- 500  мм в. ст.;

+   1000 мм.в.ст.;

- 2000 мм.в.ст.;

- 2500 мм.в.ст.;

?

К какой категории относится газопровод  с давлением газа 300 мм.в.ст. (ПБ 12-529-03 п.2.1.6.)

+   IV категории;

- III категории;

- II категории;

- I  категории;

?

При каком  перепаде давления газа  кассета газового фильтра  подлежит очистке (ПБ 12-529-03 п.5.6.15.)

-    1000 мм.в.ст.;

- 2000 мм.в.ст.;

- 500 мм.в.ст.;

+   согласно рекомендации предприятия-изготовителя;

?

На какое максимальное давление рассчитан  газовый фильтр с кассетой из конского волоса  (И.А.Шур, стр. 168)

- до  5 МПа;

+  до 0,6 МПа;

- до 1,2 МПа;

?

Считается ли срабатывание ПСК аварийной ситуацией  (ПБ 12-529-03 п.5.6.3.)

+   не считается аварийной ситуацией;

- считается аварийной ситуацией;

?

Допустимые колебания давления газа на выходе ГРП (ГРУ) (ПБ 12-529-03 п.5.6.4.)

+   не более 10%;

- не более 15%

- не более  25%;

?

При каком превышении величины максимального рабочего  давления  на выходе из  ГРП должен срабатывать предохранительный сбросной клапан  (ПБ 12-529-03 п.5.6.3.)

- на 10%;

+  на 15%;

- на 20%;

- на 25%;

?

При каком превышении величины максимального рабочего  давления  на выходе из  ГРП должен срабатывать предохранительный запорный  клапан  (ПБ 12-529-03 п.5.6.3.)

- не более чем на 15%;

- на более чем на 10%;

+   не более чем на 25%;

?

Настройка параметров  срабатывания ПЗК и ПСК должна  проводится  (ПБ 12-529-03 п.5.6.6.)

- не реже 1 раза в  месяц;

+   не реже 1 раза в  3 месяца;

- не реже 1 раза в  12 месяцев;

- не реже 1 раза в  6 месяцев;

?

Сроки проведения технического обслуживания газового оборудования ГРП

(ПБ 12-529-03 п.5.6.6.)

- 1 раз в месяц;

- 1 раз в 2 месяца;

- 1 раз в 3 месяца;

+   1 раз в 6 месяцев;

?

Продолжительность работы по байпасной линии в ГРП  (ПБ 12-529-03 п.5.6.14.)

- 30 минут;

- 1 час;

- 24 часа;

+   до окончания ремонтных работ;

?

Кто имеет право выдавать наряды-допуски на выполнение газоопасных работ (ПБ 12-529-03 п.10.6.):

- начальник установки;

- главный инженер;

- мастер;

+   лицо, назначенное  приказом по предприятию;

?

Какие газоопасные работы могут производиться без оформления наряда-допуска по утвержденным производственным инструкциям  (ПБ 12-529-03 п.10.7.)

+   периодически повторяющиеся газоопасные  работы, выполняемые постоянным  составом работающих;

- газоопасные работы, проводимые в газовых колодцах;

- газоопасные работы, проводимые в траншеях и котлованах;

?

Каким должен быть количественный состав бригады при производстве газоопасных работ  (ПБ 12-529-03 п.10.2.)

- не более 3 человек;

+  не менее 2 человек, под руководством  специалиста;

- устанавливает руководитель работ;

- не менее 5 человек;

?

При каком давлении газа  в газопроводе разрешается устранение закупорок методом шуровки  (ПБ 12-529-03 п.10.50.)

+   не более 500 мм.в.ст.;

- не более 2000 мм.в.ст.;

- при любом давлении;

?

Срок хранения  наряда-допуска   (ПБ 12-529-03 п.10.15.)

- не менее 6 месяцев;

+  не менее 1 год;

- не менее 3 месяцев;

?

Срок хранения  наряда-допуска на первичный пуск газа в газопровод                   (ПБ 12-529-03 п.10.15.):

- 2 года;

- 15 лет;

+   постоянно в исполнительно-технической документации;

?

Допустимая величина падения давления при контрольной опрессовке внутренних газопроводов промышленных предприятий  (ПБ 12-529-03 п.10.23.)

+   60 мм.в.ст. в течение 1 часа;

- 60 мм.в.ст. в течение 2 часов;

- 100 мм.в.ст. в течение 1 часа;

- 10 мм.в.ст. в течение 1 часа;

?

Класс точности манометров, устанавливаемых в ГРП  (ПБ 12-529-03 п.2.5.17.)

- не ниже 2,5;

- не ниже 2;

+  не ниже 1,5;

- не ниже 4;

?

На какой отметке шкалы манометра, установленного в ГРП или ГРУ, должна быть нанесена  красная черта  (ПБ 12-529-03 п.5.7.7.)

+   на давление, соответствующее максимальному  рабочему давлению;

- на давление, соответствующее расчетному давлению;

- на давление, соответствующее пробному давлению;

- на давлении, соответствующем разрешенному давлению;

?

Сроки проведения госповерки манометров, устанавливаемых в ГРП (ПБ 12-529-03 п.5.7.5.)

- 1 раз в 6 месяцев;

- 1 раз в 24 месяца;

+   1 раз в 12 месяцев.

?

Каким давлением воздуха производится контрольная опрессовка наружных  газопроводов (ПБ 12-529-03 п.10.23.):

- 500  мм в. ст.;

-   1000 мм.в.ст.;

+  2000 мм.в.ст.;

- 2500 мм.в.ст.;

?

Разновидности топлива по физическому состоянию (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.39):

+ твердое;

+ жидкое;

+ газообразное;

?

При неполном горении образуется  (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.40):

- углекислый газ;

+ угарный газ;

- сернистый газ;

?

Количество воздуха, необходимое для сжигания 1 м.куб. нефтяного попутного газа (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.42):

- 10 м.куб.

+ 24 м.куб.

- 16 м.куб.

?

В состав нефтяного попутного газа входят следующие  углеводороды (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.40):

+ этан;

+ метан;

+ пентан;

+ бутан;

?

Недостатки нефтяного попутного газа (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.41):

+ взрывоопасность;

+ пожароопасность;

+ обладает удушающими свойствами;

?

По месторасположению газопроводы бывают (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.44):

+ подземные;

+ надземные;

+ наземные;

- импульсные;

?

Газорегуляторный пункт размещается (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.47):

- в металлическом шкафу;

- к котельной;

+ в отдельно стоящем здании;

?

Конденсатосборники предназначены для (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.47):

+ сбора и удаления воды и конденсата;

- для выявления утечек газа;

- для измерения электрического потенциала;

?

Глубина заложения подземных газопроводов нефтяного попутного газа

(А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.47):

+ ниже глубины промерзания грунта (1,8 м);

- 1,5 м;

- 0,8 м;

?

В помещении ГРП должна быть вентиляция, обеспечивающую (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.51):

+ не менее трехкратного воздухообмена в час;

-  не менее пятикратного воздухообмена в час;

-  не менее однократного воздухообмена в час;

?

Температура воздуха в помещении ГРП должна быть (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.51):

+ не ниже предусмотренной в паспорте завода – изготовителя;

- не выше предусмотренной в паспорте завода – изготовителя;

- не ниже+ 5°С;

?

Помещение ГРП должно быть укомплектовано первичными средствами пожаротушения- это (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.51):

+ песок;

+ лопата;

+ огнетушитель;

- бочка с водой;

?

Устройство, обеспечивающее устойчивое сгорание газового топлива и регулирование процесса горения (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.117):

+ горелка;

- форсунка;

?

Проскок пламени – это (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.119):

+ перемещение факела внутрь горелки;

- удаление пламени от выходного отверстия горелки;

?

Отрыв пламени – это (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.119):

-  перемещение факела внутрь горелки;

+ удаление пламени от выходного отверстия горелки;

?

Недостатки диффузионных горелок  (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.123):

+ высокий столб пламени;

+ не дают полноты сгорания;

- большое потребление электроэнергии;

?

Краны, применяемые в газовом хозяйстве (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.95):

+ флажковые;

+ сальниковые;

+ шаровые;

+ натяжные;

?

В помещении должны устанавливаться краны  (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.95):

+ имеющие ограничители поворотов;

- не имеющие ограничители поворотов;

?

Фильтр газовый предназначен (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.52):

+ для  очистки газа от механических примесей;

-  для одоризации газа;

-  для сбора конденсата;

?

Давление, измеряемое жидкостными У-образными манометрами (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.158):

+ до 1000 мм.в.ст.;

- до 200 мм.в.ст.;

- до 500 мм.в.ст.;

?

Какой документ выдается на проведение газоопасных работ (ПБ 12-529-03 п.10.4.):

- заявка;

- наряд;

+ наряд-допуск;

?

Газопроводы при прокладке через стены должны выполняться в футлярах  диаметром больше газопровода (ПБ 12-529-03 п.2.2.21.):

- не менее, чем на 100 мм;

+  не менее, чем на 10 мм;

-  не менее, чем на 20 мм;

?

Срок хранения нарядов-допусков на первичный пуск газа и врезку в действующий газопровод (ПБ 12-529-03 п.5.1.5.):

- в течение месяца;

- не менее 5 лет;

+ постоянно (до ликвидации объекта);

?

Допускается ли заделка сварных и резьбовых соединений газопроводов в стены (ПБ 12-529-03 п.3.1.27.):

- допускается;

- допускается лишь при наличии разрешения;

+ не допускается;

?

Работы, выполняемые бригадой в составе не менее трех рабочих (ПБ 12-529-03 п.10.2.):

- ремонтные работы внутри резервуаров;

+ газоопасные работы в колодцах, туннелях, коллекторах, траншеях и котлованах глубиной более 1 м;

- все газоопасные работы;

?

Устранение в газопроводах ледяных, смоляных и других закупорок разрешается путем (ПБ 12-529-03 п.10.50):

+ шуровки, заливки растворителей, паром;

- применения открытого огня;

- подачи горячей воды;

?

Устранение в газопроводах ледяных, смоляных и других закупорок разрешается при давлении газа в газопроводе (ПБ 12-529-03 п.10.50):

+ не более 500 мм.в.ст.;

- не более 1000 мм.в.ст.;

- не более 200 мм.в.ст.;

?

Каждый участвующий в газоопасных работах должен иметь противогаз (ПБ 12-529-03 п.10.55.):

+ шланговый или кислородно-изолирующий;

- фильтрующий;

?

Наружные газопроводы, проложенные по фасадам зданий могут окрашиваться (ПБ 12-529-03 п.2.3.9.):

+ под цвет ограждающих конструкций здания;

- только голубой;

- только в желтый;

?

В каком положении должна находиться запорная арматура на газопроводе безопасности после отключения газоиспользующей установки (ПБ 12-529-03 п.5.9.15.):

- закрытом;

+ открытом;

?

Газоходы котлов, печей и других агрегатов выведенных в ремонт, должны отключаться от общего борова  с помощью (ПБ 12-529-03 п.5.9.16):

- армированного полиэтилена;

- задвижек;

+ шиберов или глухих перегородок;

?

Проверка герметичности разъемных соединений на газопроводе проводится (ПБ 12-529-03 п.3.3.33.):

- открытым пламенем;

+ мыльной эмульсией;

+ с помощью высокочувствительных приборов – газоискателей;

?

Действие нефтяного попутного газа на организм человека (Правила технической эксплуатации, требования безопасности труда в газовом хозяйстве, стр. 145):

- отравляющее;

+ удушающее;

- возбуждающее;

- наркотическое;

?

Действие угарного газа на организм человека (Правила технической эксплуатации, требования безопасности труда в газовом хозяйстве, стр. 145):

+ отравляющее;

- удушающее;

- возбуждающее;

- наркотическое;

?

Ликвидация утечек газа (временная) допускается с помощью наложения на газопровод (ПБ 12-529-03 п.11.12.):

+ бандажа;

+ хомута;

+ бинта из мешковины с шамотной глиной;

?

На маховиках арматуры должно быть обозначено (ПБ 12-529-03 п.2.4.14.):

- направление потока среды;

+ направление вращения при открытии и закрытии арматуры;

- параметры рабочей среды;

?

Внутренние газопроводы должны быть выполнены (ПБ 12-529-03 п.2.7.10.):

- из полиэтиленовых труб;

+ металлических труб, как правило на сварке;

?

Действие сероводорода на организм человека (Правила технической эксплуатации, требования безопасности труда в газовом хозяйстве, стр. 145):

+ отравляющее;

- удушающее;

- возбуждающее;

- наркотическое;

?

Удельный вес нефтяного попутного газа по отношению к воздуху (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.47):

- легче воздуха почти в 2 раза;

+ тяжелее воздуха в 1,5 раза;

- равен удельному весу воздуха;

?

Достоинства смесительных горелок (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.68):

- сложны в изготовлении;

+ дают полноту сгорания;

+ могут сжечь до 1000м 3 газа;

- потребление электроэнергии;

?

Места установки конденсатосборников (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.47):

+ в самых низких точках;

- в самых высоких точках;

- на ровных участках;

?

Арматура  должна иметь маркировку на корпусе (ПБ 10-529-03 п.2.4.10.):

+ наименование и товарный знак завода-изготовителя;

+ условный проход;

+ условное давление и температура;

+ направление потока среды;

?

К газопроводам среднего давления относят газопроводы с давлением (ПБ 10-529-03 п.2.1.6.):

-  0- 0,005 МПа;

+ 0,005 – 0,3 МПа;

-  0,3 – 0,6 МПа;

-  0,6 – 1,2 МПа;

?

Инструмент, используемый при проведении газоопасных работ должен быть:

+ обмедненный или смазанный солидолом;

-  любой;

?

Прибор для измерения тяги (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.158):

- манометр;

+ тягомер;

- термометр;

- барометр;

?

Прибор для измерения давления (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.158):

- электроконтактный термометр;

+ У-образный манометр;

+ технический манометр;

+ электроконтактный манометр;

?

Диаметр продувочного газопровода (ПБ 10-529-03 п.2.4.2.):

+ не менее 20 мм;

- не менее 50 мм;

- не менее 100 мм;

?

В ГРП следует предусматривать установку (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.49):

+ фильтра газового;

+ предохранительно-сбросного клапана;

+ предохранительно-запорного клапана;

+ регулятора давления;

- горелки;

- конденсатосборников;

?

В качестве фильтрующих элементов в фильтре могут использоваться (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.52):

+ кассета с конским волосом;

+ металлическая сетка;

+ кассета с капроновой нитью;

- слой кварцевого песка;

?

Что является чувствительным элементом в техническом манометре (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных»,издание 2, стр. 165):

- мембрана;

- сильфон;

+ одновитковая трубчатая пружина;

?

Давление бывает (А.В.Сергеев «Справочное пособие для персонала котельных», стр. 29):

+ атмосферным;

+ избыточным;

+ абсолютным;

+ вакуумметрическим;