Тесты на 5 группу по электробезопасности

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

п.1.1.2. Настоящие Правила распространяются...:

+На Потребителей, эксплуатирующих действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.

+На организации, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В

-На электроустановки предприятий электрических и тепловых сетей.

?

п.1.1.2. Настоящие Правила не распространяются на...:

+Электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

-Предприятия, эксплуатирующие действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.

?

п.1.1.5. При наличии какого документа допускается эксплуатация электрооборудования, в том числе бытовых электроприборов, подлежащих обязательной сертификации:

+Сертификата соответствия на это электрооборудование и бытовые электроприборы.

-Гарантии завода-изготовителя.

-Технического описания и инструкции по эксплуатации.

?

п.1.2.1. Кто должен осуществлять эксплуатацию электроустановок Потребителей:

+Подготовленный электротехнический персонал Потребителя.

+Специализированная организация - по договору с Потребителем.

-Персонал энергоснабжающей организации.

?

Что (из перечисленного), согласно настоящим Правилам, обязан обеспечить Потребитель при эксплуатации электроустановок:

+Обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала.

+Охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала.

+Охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок.

+Выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.

-Наличие комнаты отдыха персонала, эмоциональной и физической разгрузки.

?

п.1.2.2. Что (из перечисленного) обязан обеспечить Потребитель при эксплуатации электроустановок:

+Разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране труда для электротехнического персонала.

+Укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом.

+Учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий по энергосбережению.

+Проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии.

-Наличие на рабочих местах нормативных документов по организации эксплуатации электроустановок.

?

п.1.2.3. Кто на предприятии может выполнять обязанности ответственного за электрохозяйство:

+Главный энергетик.

+Работник из числа руководителей и специалистов Потребителя.

-Главный инженер.

?

п.1.2.3. В каких случаях руководитель Потребителя должен назначать работника, замещающего ответственного за электрохозяйство организации:

+Если установленная мощность электроустановок превышает 10 кВА.

-Если установленная мощность электроустановок не превышает 10 кВА.

-Независимо от мощности электроустановок.

?

п.1.2.4. В каких случаях руководитель Потребителя может не назначать ответственного за электрохозяйство:

+Если электрохозяйство включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки и переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В.

-Если электрохозяйство включает в себя только осветительные установки номинальным напряжением выше 380 В.

?

п.1.2.5. Индивидуальные предприниматели, выполняющие техническое обслуживание и эксплуатацию электроустановок по договору, должны:

+Проходить проверку знаний в установленном порядке.

+Иметь соответствующую группу по электробезопасности.

-Проходить проверку знаний в энергоснабжающей организации.

-Иметь стаж работы на данном предприятии не менее 1 года.

?

п.1.2.6. Что обязан организовать ответственный за электрохозяйство:

+Разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок.

+Обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала.

+Безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала.

+Проведение расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществлять контроль за ее расходованием.

+Оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных ситуаций.

?

п.1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан..:

+Обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным; пересмотр инструкций и схем; контроль замеров показателей качества электрической энергии; повышение квалификации электротехнического персонала.

+Обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок.

+Участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии.

+Контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента.

+Обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электроустановок.

+Контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.

-Вести договорные работы с поставщиками оборудования и комплектующих.

?

п.1.2.6. С какой периодичностью ответственный за электрохозяйство обязан обеспечивать проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке:

+Не реже 1 раза в 2 года.

-Не реже 1 раза в 3 года.

-Не реже 1 раза в 5 лет.

?

п.1.2.6. Как часто ответственный за электрохозяйство обязан обеспечивать контроль замеров показателей качества электрической энергии:

+Не реже 1 раза в 2 года.

-Не реже 1 раза в 3 года.

-Не реже 1 раза в 5 лет.

?

п.1.2.6. С какой периодичностью ответственный за электрохозяйство обязан обеспечивать повышение квалификации электротехнического персонала:

-Не реже 1 раза в 7 лет.

-Не реже 1 раза в 6 лет.

+Не реже 1 раза в 5 лет.

?

п.1.2.6. Как часто ответственный за электрохозяйство обязан обеспечивать пересмотр инструкций и схем:

-Не реже 1 раза в 4 года.

+Не реже 1 раза в 3 года.

-Не реже 1 раза в 5 лет.

?

п.1.2.7. Какую группу по электробезопасности необходимо получить после проверки знаний для назначения на должность ответственного за электрохозяйство и его заместителя:

+V - в электроустановках напряжением выше 1000 В.

+IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

-II - в электроустановках напряжением до 1000 В.

?

п.1.2.9. Кто несет персональную ответственность за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями, которое привело к нарушениям в работе электроустановок:

+Руководитель Потребителя.

+Ответственные за электрохозяйство.

-Работники, непосредственно обслуживающие электроустановки.

?

п.1.2.9. Кто несет персональную ответственность за нарушения в работе электроустановок на обслуживаемом участке:

+Работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, - за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке.

-Руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство.

-Руководители и специалисты энергетической службы.

?

П.1.2.9. Кто несет персональную ответственность за нарушения в работе электроустановок, вызванные низким качеством ремонта:

+Работники, проводящие ремонт оборудования.

-Работники, непосредственно обслуживающие электроустановки.

-Руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство.

?

п.1.2.10. Кому должен немедленно сообщить каждый работник о нарушении настоящих Правил, а также неисправностях электроустановки или средств защиты в случае их обнаружения:

+Непосредственному руководителю.

+Вышестоящему руководителю - в отсутствие непосредственного руководителя.

-Органам государственного энергетического надзора.

?

п.1.3.2. Какие документы необходимо иметь до начала монтажа или реконструкции электроустановок:

+Технические условия.

+Проектную документацию.

-Протоколы испытания электроустановок.

?

п.1.3.2. Кто выдает технические условия на монтаж или реконструкцию электроустановок:

+Энергоснабжающая организация.

-Орган государственного энергетического надзора.

-Проектная организация.

?

п.1.3.2. Кто должен согласовывать проектную документацию на монтаж или реконструкцию электроустановок:

+Энергоснабжающая организация, выдавшая технические условия на эти работы.

+Орган государственного энергетического надзора.

-Специалисты энергетической службы.

?

п.1.3.3. Какие работы должны быть проведены перед приемкой в эксплуатацию электроустановок:

+Промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ - в период строительства и монтажа энергообъекта.

+Приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок.

+Комплексное опробование оборудования.

-Ремонт помещения, в котором размещены электроустановки.

?

п.1.3.4. Кем должны проводиться приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок:

-Только подрядчиком.

+Подрядчиком (генподрядчиком) с привлечением персонала заказчика.

-Только заказчиком.

?

п.1.3.4. Кем должно быть проведено комплексное опробование электрооборудования при приемке в эксплуатацию электроустановок:

+Заказчиком.

-Подрядчиком.

-Энергоснабжающей организацией.

?

п.1.3.5. Перед приемосдаточными и пусконаладочными испытаниями и комплексным опробованием оборудования должно быть проверено выполнение..:

+Настоящих Правил.

+Правил устройства электроустановок.

+Правил безопасности труда.

+Правил взрыво- и пожаробезопасности.

-Правил эксплуатации электрозащитных средств.

+Указаний заводов-изготовителей.

+Строительных норм и правил.

+Инструкций по монтажу оборудования.

+Государственных стандартов.

-Указаний проектной организации.

?

п.1.3.6. Допускается ли включение электроустановок по проектной схеме для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования:

-Допускается безусловно.

-Не допускается.

+Допускается на основании временного разрешения, выданного органами госэнергонадзора.

?

п.1.3.7. Комплексное опробование оборудования считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы линий электропередачи в течение..:

+24  часов.

?

п.1.3.7. При какой продолжительности нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования их комплексное опробование считается проведенным:

+72 часа.

-48 часов.

-24 часа.

?

п.1.3.8. Допускается ли приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками:

-Допускается, если дефекты по вине завода-изготовителя.

-Допускается, если недоделки незначительные и могут быть устранены заказчиком.

+Не допускается.

?

п.1.3.9. Какие условия должны быть подготовлены перед опробованием и приемкой оборудования для надежной и безопасной эксплуатации энергообъекта:

+Укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал.

+Разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда и оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности.

+Введены в действие средства связи, сигнализации, пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции.

+Подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы.

-Составлены графики регламентных работ на последующий период эксплуатации.

?

п.1.3.10. Кем, согласно настоящим Правилам, должны быть приняты электроустановки перед пуском в эксплуатацию:

+Потребителем (заказчиком).

-Энергоснабжающей организацией.

-Органом государственного энергетического надзора.

?

п.1.3.11. Что служит обязательным основанием для подачи напряжения на электроустановки:

+Договор на электроснабжение между Потребителем и энергоснабжающей организацией.

+Разрешение органов госэнергонадзора.

-Наличие авансовой оплаты за предполагаемый отпуск электроэнергии.

?

п.1.4.1. Электротехнический персонал предприятий подразделяется на:

-Административный.

+Административно-технический.

+Оперативный.

+Ремонтный.

+Оперативно-ремонтный.

?

п.1.4.2. Электротехнический персонал состоит в штате производственных подразделений Потребителя (структурной единицы). Какие функции по отношению к электротехническому персоналу осуществляет энергослужба:

-Административное руководство.

+Техническое руководство.

+Контроль за работой.

?

п.1.4.3. Какую группу по электробезопасности должен иметь руководитель, в непосредственном подчинении которого находится электротехнологический персонал:

+Не ниже, чем у подчиненного персонала.

-Не ниже группы III.

?

п.1.4.3. Какую группу по электробезопасности должен иметь руководитель Потребителя:

+Присвоение группы по электробезопасности руководителю Потребителя не требуется.

-Не ниже V.

-Не ниже IV.

?

п.1.4.4. Какая группа по электробезопасности присваивается неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током:

+Группа I.

-Группа II.

?

п.1.4.4. Каким образом на предприятии производится присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу:

+Путем проведения инструктажа с проверкой знаний в форме устного опроса.

-Путем обучения с проверкой знаний в письменной форме.

-Проверкой знаний на автоэкзаменаторе.

?

п.1.4.4. Кто на предприятии производит присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу:

+Работник из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III.

-Работник из числа электротехнического персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже II.

-Руководитель предприятия.

?

п.1.4.4. Выдается ли неэлектротехническому персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, удостоверение о присвоении I группы по электробезопасности:

+Не выдается.

-Выдается.

?

п.1.4.4. Какова периодичность присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу Потребителя:

+Не реже 1 раза в год.

-Не реже 1 раза в 2 года.

-Не реже 1 раза в 3 года.

?

п.1.4.5.1. Какие обязательные формы работы с административно-техническим персоналом Потребителя установлены данными Правилами:

+Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда.

+Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов.

+Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

-Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.

-Специальная подготовка.

?

п.1.4.5.2. Какие обязательные формы работы с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом Потребителя установлены данными Правилами:

+Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности.

+Подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка).

+Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов.

-Проверка соблюдения правил внутреннего распорядка работы на предприятии.

+Дублирование.

+Специальная подготовка.

+Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.

+Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

?

п.1.4.5.3. Какие обязательные формы работы с ремонтным персоналом Потребителя установлены данными Правилами:

+Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности.

+Подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка).

+Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов.

+Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

-Дублирование.

?

п.1.1.13. Как, согласно Правилам, различаются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?

+Особо опасные помещения.

+Помещения без повышенной опасности.

+Помещения с повышенной опасностью.

-Слабо опасные помещения.

?

п.1.1.13. Какие условия характерны для особо опасных помещений в отношении поражения людей электрическим током?

+Одновременно два или более условий повышенной опасности.

+Особая сырость.

-Сырость.

-Токопроводящая пыль.

+Химически активная или органическая среда.

?

п.1.1.13. Какие условия характерны для помещения с повышенной опасностью поражения людей электрическим током?

+Возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с дру

+Высокая температура, постоянно или периодически (более 1 суток) превышающая 35 град.С выше нуля.

-Особая сырость.

+Сырость или токопроводящая пыль.

+Токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.).

-Химически активная или органическая среда.

?

п.1.1.2. Допускается ли в зависимости от местных условий применение дополнительных мер безопасности труда, если они не предусмотрены настоящими Правилами?

+Допускается, если эти меры безопасности не противоречат настоящим Правилам, внесены в соответствующие инструкции по охране труда и доведены до персонала в виде распоряжений, указаний, инструктажа.

-Нет, не допускается.

?

п.1.1.29. Как должны быть обозначены проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью?

-Должны иметь буквенное обозначение N и цветовое обозначение чередующимися поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) красного и зеленого цветов.

+Должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

-Должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и синего цветов.

?

п.1.1.3. Что такое электроустановка?

-Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

+Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобр

-Совокупность машин, аппаратов, линий, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии.

?

п.1.1.4. Чем должны быть укомплектованы электроустановки?

+Испытанными и готовыми к использованию защитными средствами.

+Средствами оказания первой медицинской помощи.

?

п.1.1.5. Какие помещения, согласно Правилам, относятся к электропомещениям?

-Отгороженные части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для обслуживающего персонала.

+Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.

-Помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное для всего обслуживающего персонала независимо от уровня квалификации каждого.

?

п.1.1.5. Кто несет ответственность за состояние охраны труда в организации?

-Главный инженер.

-Мастер.

+Работодатель.

+Руководящий работник организации, которому работодатель распорядительным документом передал свои права и функции по вопросу ответственности за состояние охраны труда в организации.

?

п.1.1.5. Что из перечисленного относится к электрозащитным средствам?

+Диэлектрические перчатки, галоши, боты.

+Изолирующие клещи.

+Изолирующие штанги всех видов.

+Лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые.

+Переносные заземления.

+Плакаты и знаки безопасности.

+Указатели напряжения.

?

п.1.1.6. Допускается ли выполнение распоряжений и заданий, противоречащих требованиям настоящих Правил?

-Да, в аварийных случаях.

+Нет, не допускается.

?

п.1.1.6. Какие (из перечисленных) изолирующие электрозащитные средства для работы в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к основным?

+Изолирующие клещи.

+Изолирующие штанги всех видов.

-Индивидуальные экранирующие комплекты.

-Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

+Специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).

+Указатели напряжения.

+Устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках.

-Штанги для переноса и выравнивания потенциала.

?

п.1.1.6. Какие изолирующие электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В, относятся к дополнительным?

+Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

+Диэлектрические перчатки и боты.

+Изолирующие колпаки и накладки.

-Индивидуальные экранирующие комплекты.

+Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

-Оградительные устройства.

-Плакаты и знаки безопасности.

+Штанги для переноса и выравнивания потенциала.

?

п.1.1.6. Какие изолирующие электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 1000 В, относятся к дополнительным?

+Диэлектрические галоши.

+Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

-Диэлектрические перчатки.

+Изолирующие колпаки, покрытия и накладки.

+Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

-Переносные заземления.

?

п.1.1.6. Какие изолирующие электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 1000 В, относятся к основным?

-Диэлектрические боты.

-Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

+Диэлектрические перчатки.

+Изолирующие клещи.

+Изолирующие штанги всех видов.

+Ручной изолирующий инструмент.

+Указатели напряжения.

+Электроизмерительные клещи.

?

п.1.2.1. Допускаются ли к выполнению работ в электроустановках работники, не имеющие профессиональной подготовки?

+Да, если до допуска к работе они прошли обучение в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.)

-Нет, не допускаются.

?

п.1.2.18. К какой категории в отношении обеспечения надежности электроснабжения относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальны

+К первой категории.

-К третьей категории.

-Ко второй категории.

?

п.1.2.18. К какой категории в отношении обеспечения надежности электроснабжения относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, н

-К первой категории.

-К третьей категории.

+Ко второй категории.

?

п.1.2.2. Что должно быть указано на маркировке средства защиты?

+Год выпуска.

+Завод-изготовитель.

+Наименование или тип изделия.

-Объект, которому принадлежит электрозащитное средство.

+Штамп об испытании.

?

п.1.2.3. Какие (из перечисленных) средства защиты, в соответствии с нормами комплектования, обязательно должна иметь бригада эксплуатационного обслуживания подстанций, воздушных и кабельных линий?

+Диэлектрические перчатки и боты.

+Защитные каски на каждого работающего.

+Защитные щитки или очки.

+Изолирующие штанги.

+Переносные заземления.

+Указатели напряжения для проверки совпадения фаз.

+Указатели напряжения до и выше 1000 В.

-Электроизмерительные клещи на напряжение до и выше 1000 В.

?

п.1.2.3. Какие (из перечисленных) средства защиты, в соответствии с нормами комплектования, обязательно должны иметь ОВБ, обслуживающие подстанции и распределительные сети?

+Диэлектрические перчатки, а для ОРУ также боты.

+Защитные каски на каждого работающего.

+Защитные щитки или очки.

+Изолирующие клещи на напряжение до и выше 1000 В.

+Изолирующие штанги.

+Переносные заземления.

+Указатели напряжения до и выше 1000 В.

+Электроизмерительные клещи на напряжение до и выше 1000 В.

?

п.1.2.3. Когда проводится проверка состояния здоровья работника?

+До приема его на работу.

+Периодически, в порядке, предусмотренном Минздравом России.

?

п.1.2.5. Кто несет ответственность за правильную эксплуатацию и своевременный контроль состояния средств защиты индивидуального пользования?

-Мастер участка.

+Работник, получивший средство защиты.

-Технический руководитель объекта.

?

п.1.2.6. В каком документе должна быть сделана запись о праве работника на проведение специальных работ?

-В журнале по проверке знаний.

-В трудовой книжке.

+В удостоверении.

?

п.1.2.6. Какие работы относятся к специальным, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника?

+Верхолазные работы.

+Испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром).

+Работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов.

+Работы, предусмотренные указанием работодателя с учетом местных условий.

?

п.1.2.7. Является ли обязательным закрепление распоряжением работника, проходящего стажировку, дублирование, за опытным работником?

+Да, обязательно.

-Нет, не обязательно.

?

п.1.2.8. Что должен предпринять работник, обнаружив нарушение настоящих Правил?

+Если не может принять меры к устранению нарушений настоящих Правил, он должен немедленно сообщить вышестоящему руководителю о всех замеченных им нарушениях и представляющих опасность для людей неисправностях электроустановок, машин, механизмов, приспособ

+Принять меры к устранению нарушений настоящих Правил.

?

п.1.2.8. Что обязан проверять персонал перед каждым применением средства защиты?

+Исправность.

+Отсутствие внешних повреждений.

+Отсутствие загрязнений.

+Срок годности - по штампу.

?

п.1.3.1. Обязательно ли для допускающих по наряду-допуску и распоряжению наличие допуска на право выполнения оперативных переключений?

+Да, обязательно.

-Нет, не обязательно.

?

п.1.3.11. Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть...

-Закрыты на замок и опломбированы.

+Закрыты на замок.

?

п.1.3.12. Где должны находиться на учете ключи от электроустановок?

+В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала.

-У административно-технического персонала.

+У оперативного персонала.

?

п.1.3.12. Где должны учитываться выдача и возврат ключей от электроустановок?

+В специальном журнале произвольной формы или в оперативном журнале.

-В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям.

?

п.1.3.12. Кому должны выдаваться ключи от электроустановок под расписку?

-Директору предприятия.

+При допуске по наряду-допуску - допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю и производителю работ, наблюдающему - от помещений, в которых предстоит работать.

+Работникам, имеющим право единоличного осмотра (в том числе оперативному персоналу), - от всех помещений.

?

п.1.3.13. Разрешается ли при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока снятие напряжения с электроустановки без предварительного разрешения?

+Да, напряжение с электроустановки должно быть снято немедленно.

-Нет, только после предварительного разрешения руководителя работ.

?

п.1.3.4. Кто имеет право единоличного осмотра электротехнической части технологического оборудования, электроустановок напряжением до 1000 В?

-Оперативный персонал с группой по электробезопасности не ниже IV.

+Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу по электробезопасности IV и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации.

+Работник из числа оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже III.

?

п.1.3.6. Допускается ли во время осмотра электроустановок выполнение какой-либо работы?

-Да, допускается.

+Нет, не допускается.

?

п.1.3.7. Допускается ли при замыкании на землю в электроустановках напряжением 3-35 кВ приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м - в ОРУ и на ВЛ?

+Допускается только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами.

-Нет, не допускается.

?

п.1.3.8. Обязательно ли применение диэлектрических перчаток при отключении и включении разъединителей, отделителей и выключателей напряжением выше 1000 В с ручным приводом?

+Да, обязательно.

-Только в ЗРУ и на ВЛ.

?

п.1.3.9. Допускается ли снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением?

+Да, но без нагрузки.

-Нет, не допускается.

?

п.1.3.9. Какие предохранители допускается заменять под напряжением и под нагрузкой?

-Замена не допускается.

+Предохранители во вторичных цепях.

+Предохранители пробочного типа.

+Предохранители трансформаторов напряжения.

?

п.1.4.1. На основании каких документов должны проводиться работы в действующих электроустановках?

+По наряду-допуску.

+По перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

-По распоряжению одним работником, если эти работы внесены в списки работ, которые могут выполняться одним работником, и утверждены главным инженером.

+По распоряжению.

?

п.1.4.11. Допускаются ли работы в неосвещенных местах?

-Да, только в аварийных случаях.

-Да, только под наблюдением руководителя работ.

+Нет, не допускаются.

?

п.1.4.12. Какие работы должны быть прекращены при приближении грозы?

+На вводах ВЛС в помещениях узлов связи и антенно-мачтовых сооружениях.

+На вводах и коммутационных аппаратах ЗРУ, непосредственно подключенных к ВЛ.

+На ВЛ, ВЛС, ОРУ.

+На КЛ, подключенных к участкам ВЛ.

?

п.1.4.13. В каких случаях весь персонал должен пользоваться защитными касками?

+При обслуживании и ремонте ВЛ.

+При работе в ЗРУ и ОРУ.

+При работе в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах.

-При работе в помещениях щитов управления, релейных и им подобных.

+При работе в помещениях с энергооборудованием, кроме щитов управления, релейных и им подобных.

?

п.1.4.2. Допускается ли расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском или распоряжением или утвержденным перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?

-Да, после разрешения руководителя работ.

+Нет, не допускается.

?

п.1.4.3. Где должна быть сделана запись о согласовании при выполнении работ в зоне действия другого наряда-допуска?

-Допускающим в оперативном журнале.

+Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду записью "Согласовано" на лицевой стороне второго наряда и подписями работников, согласующих документ.

?

п.1.4.3. Допускается ли выполнение работ в зоне действия другого наряда-допуска?

+Выполнение работ в зоне действия другого наряда должно согласовываться с работником, выдавшим первый наряд (ответственным руководителем или производителем работ).

-Нет, не допускается.

?

п.1.4.4. Какие работы, как правило, должны выполняться по технологическим картам или по ППР, утвержденным техническим руководителем организации?

+Капитальные ремонты электрооборудования напряжением выше 1000 В.

+Работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В.

+Ремонт ВЛ независимо от напряжения.

?

п.1.4.5. В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо:

+Оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение.

+Применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками..

+Работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре.

?

п.1.4.6. Допускается ли в электроустановках при работе около не огражденных токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или с двух боковых сторон?

-Да, только под наблюдением руководителя работ.

+Нет, не допускается.

?

п.1.4.6. Допускается ли в электроустановках работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее расстояния, указанного в настоящих Правилах?

-Да, только под наблюдением руководителя работ.

+Нет, не допускается.

?

п.1.4.7. Допускается ли при работе в электроустановках прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением?

-Да, только под наблюдением руководителя работ.

+Нет, не допускается.

?

п.1.4.8. Что необходимо предпринять для предупреждения подсечки в пролетах пересечения в ОРУ и на ВЛ при замене проводов (тросов) и относящихся к ним изоляторов и арматуры, расположенных ниже проводов, находящихся под напряжением?

+Канаты следует перекидывать в двух местах - по обе стороны от места пересечения, закрепляя их концы за якоря, конструкции и т.п.

+Подъем провода следует осуществлять медленно и плавно.

+Через заменяемые провода должны быть перекинуты канаты из растительных или синтетических волокон.

?

п.1.4.9. Какие организационные и технические мероприятия должны быть выполнены при работах в ОРУ на проводах и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, тросов, находящихся под напряжением?

+Должны быть выполнены меры, предусмотренные в ППР, для предотвращения опускания проводов (тросов).

+Должны быть осуществлены меры, предусмотренные в ППР, для защиты от наведенного напряжения.

+Не допускается замена проводов (тросов) без снятия напряжения с пересекаемых проводов.

+Работы необходимо проводить в соответствии с ППР, утвержденным руководителем организации.

?

п.1.7.109. Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей электроустановки?

-Алюминиевые оболочки кабелей.

+Металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагресс

+Металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле - при количестве кабелей не менее двух.

+Металлические трубы водопровода, проложенные в земле.

+Металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов.

+Находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения.

+Обсадные трубы буровых скважин.

+Рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами.

?

п.1.7.111. Должны ли иметь окраску искусственные заземлители электроустановки?

-Должны.

+Не должны.

?

п.1.7.111. Из каких материалов допускается выполнение искусственных заземлителей электроустановки?

-Из алюминия.

+Из меди.

+Из черной или оцинкованной стали.

?

п.1.7.2. Как разделяются, согласно настоящим Правилам, электроустановки в отношении мер электробезопасности?

+Электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью.

+Электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.

+Электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью.

+Электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью.

-Электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью.

?

п.10.5. Что необходимо выполнить перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками?

+Определить по паспорту класс машины или инструмента.

+Проверить комплектность и надежность крепления деталей.

+Проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу.

+Проверить у машины I класса исправность цепи заземления .

+Проверить четкость работы выключателя.

+Убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов.

?

п.10.8. В каком случае электроинструмент и ручные электрические машины должны отсоединяться от электрической сети?

+При исчезновении напряжения.

+При перерыве в работе.

?

п.10.9. Что не разрешается делать работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами?

+Вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные трансформаторы и преобразователи частоты.

+Держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины.

+Передавать ручные электрические машины и электроинструмент, хотя бы на непродолжительное время, другим работникам.

+Работать с приставных лестниц.

+Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт.

+Устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети.

?

п.11.11. Какие механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться при работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения?

-На гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте.

+На колесном ходу.

?

п.11.12. Что не разрешается делать, если в результате соприкосновения с токоведущими частями или возникновении электрического разряда механизм или грузоподъемная машина окажутся под напряжением?

-Находиться в кабине грузоподъемной машины.

+Прикасаться к ним и спускаться с них на землю, или подниматься на них до снятия напряжения.

?

п.11.15. Что необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана или корзины (люльки) подъемного механизма с токоведущими частями, находящимися под напряжением?

-Не должен отводить стрелу крана или корзины (люльки) подъемного механизма от токоведущих частей до снятия напряжения.

+Предупредить окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением.

+Принять меры к быстрейшему разрыву возникшего контакта и отведению подвижной части механизма от токоведущих частей на безопасное расстояние.

?

п.11.2. На основании каких документов в действующих электроустановках проводятся работы с применением грузоподъемных машин и механизмов?

+По наряду-допуску.

-По распоряжению.

?

п.11.4. Кто может осуществлять наблюдение за проездом автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ, а также за установкой и работой машин и механизмов?

+В электроустановках напряжением до 1000 В - производитель работ, имеющий группу IV по электробезопасности.

+Оперативный персонал.

+Ответственный руководитель работ.

-Производитель работ, имеющий группу III по электробезопасности.

+Работник, выдавший наряд-допуск.

?

п.12.1. Какие работники относятся к командированному персоналу?

+Направляемые для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках.

+Не состоящие в штате организаций - владельцев электроустановки.

?

п.12.4. Какие виды инструктажей должны пройти командированные работники, являющиеся производителями работ, выдающими наряд-допуск и ответственными руководителями работ по прибытии на место командировки?

+Вводный инструктаж по электробезопасности.

+Инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

+Первичный инструктаж по электробезопасности.

?

п.12.4. Какие виды инструктажей должны пройти командированные работники, являющиеся членами бригады, по прибытии на место командировки?

+Вводный инструктаж по электробезопасности.

-Инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

+Первичный инструктаж по электробезопасности.

?

п.12.7. Какая организация несет ответственность за соблюдение командированными работниками Правил безопасности в электроустановках?

+Командирующая.

-Организация, в электроустановках которой производятся работы.

?

п.12.8. Какая организация несет ответственность за выполнение предусмотренных мер безопасности, обеспечивающих защиту командированных работников от поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения электроустановки, и допуск к работам?

-Командирующая.

+Организация, в электроустановках которой производятся работы.

?

п.12.9. Кто осуществляет подготовку рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках?

-Командированные работники.

+Работники организации, в электроустановках которой производятся работы.

?

п.13.1.2. Должен ли руководитель организации совместно с представителем строительно-монтажной организации перед началом работ составлять акт-допуск на производство paбот на территории действующего предприятия?

+Должен.

-Не должен.

-Правила этого не определяют.

?

п.13.1.3. В каком документе должны быть указаны работники организации - владельца электроустановки, имеющие право допуска персонала строительно-монтажной организации (СМО) и право подписи наряда-допуска?

+В акте-допуске на производство paбот.

+В распоряжении руководителя организации - владельца электроустановки.

-В распоряжении руководителя строительно-монтажной организации.

?

п.13.1.3. Что должно быть определено актом-допуском на производство paбот строительно-монтажной организации (СМО) на территории действующего предприятия?

-Количество работников СМО, которые будут выполнять работы, и их квалификация.

+Места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения выделенного для СМО участка от действующей электроустановки, и места установки защитного заземления.

+Место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ.

+Место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работников СМО за пределы зоны работ.

+Наличие опасных и вредных факторов.

?

п.13.1.4. Кто несет ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском на производство paбот строительно-монтажной организации (СМО) на территории действующего предприятия?

-Оперативный персонал подразделения организации - владельца электроустановки.

+Руководители организации - владельца электроустановки.

+Руководители СМО.

?

п.13.1.5. Где должно быть зафиксировано проведение инструктажа по охране труда персонала строительно-монтажной организации (СМО), приступающей к работам на территории действующего предприятия?

-В журнале регистрации инструктажей подразделения организации - владельца электроустановки.

+В журнале регистрации инструктажей СМО.

-Правила не требуют регистрации этих инструктажей.

?

п.13.1.5. Кто должен производить первичный инструктаж по охране труда персонала строительно-монтажной организации (СМО) с учетом местных особенностей и имеющихся на выделенном участке опасных факторов?

-Главный инженер организации - владельца электроустановки.

-Оперативный персонал подразделения организации - владельца электроустановки.

+Руководитель (или уполномоченное им лицо) подразделения организации - владельца электроустановки.

?

п.13.1.5. Кто из числа персонала строительно-монтажной организации по прибытии на место проведения работ должны пройти дополнительно инструктаж по схемам электроустановок?

+Работники, имеющие право бытъ руководителями работ.

+Работники, имеющие право выдачи нарядов.

-Члены бригады.

?

п.13.1.6. Кто должен выдавать наряд-допуск строительно-монтажной организации (СМО) на строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации - владельца электроустановки?

-Главный инженер организации - владельца электроустановки.

-Оперативный персонал подразделения организации - владельца электроустановки.

+Ответственные работники СМО.

?

п.13.1.7. Кто должен готовить рабочее место для выполнения строительно-монтажных работ строительно-монтажной организацией (СМО) на территории организации - владельца электроустановки?

-Ответственные работники СМО.

+Работники организации - владельца электроустановки.

?

п.2.1.1. Как должна быть отмечена граница изолирующей части электрозащитных средств, содержащих диэлектрические штанги или рукоятки?

-Ограничительным кольцом или упором из металла со стороны рукоятки.

+Ограничительным кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки.

-Ограничительным поясом краски со стороны рукоятки.

?

п.2.1.1. Какие мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках, являются организационными?

+Допуск к работе.

+Надзор во время работы.

+Оформление окончания работы.

+Оформление перевода на другое место.

+Оформление перерыва в работе.

+Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

?

п.2.1.10. Письменным указанием руководителя организации должно быть оформлено предоставление работникам прав:

+Выдающего наряд-допуск, распоряжение.

+Допускающего.

+Ответственного руководителя работ.

+Права единоличного осмотра.

+Производителя работ (наблюдающего).

?

п.2.1.11. Какие совмещения допускаются для выдающего наряд (отдающего распоряжение)?

+Допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативно-ремонтного персонала).

+Ответственный руководитель работ.

+Производитель работ.

-Член бригады.

?

п.2.1.11. Какие совмещения допускаются для ответственного руководителя работ?

-Выдающий наряд-допуск.

+Допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативно-ремонтного персонала).

+Производитель работ.

-Член бригады.

?

п.2.1.11. Какие совмещения допускаются для производителя работ из числа оперативного персонала?

-Выдающий наряд-допуск.

+Допускающий (в электроустановках с простой и наглядной схемой).

-Член бригады.

?

п.2.1.11. Может ли допускающий из числа оперативного персонала выполнять обязанности члена бригады?

+Может.

-Не может.

?

п.2.1.2. Ответственными за безопасное ведение работ являются:

+Выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

+Допускающий.

+Наблюдающий.

+Ответственный руководитель работ.

+Производитель работ.

+Члены бригады.

?

п.2.1.3. За что отвечает выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение?

+Достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности.

+Качественный и количественный состав бригады.

+Назначение ответственных за безопасность.

+Проведение целевого инструктажа ответственного руководителя работ (производителя работ, наблюдающего).

+Соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде-допуске работников.

?

п.2.1.5. В электроустановках каких напряжений при использовании изолирующих штанг, клещей и указателей напряжения следует надевать диэлектрические перчатки?

+Выше 1000 В.

-До 1000 В.

-Только в электроустановках 10-35 кВ.

?

п.2.1.5. За что отвечает ответственный руководитель работ?

+За выполнение всех указанных в наряде мер безопасности и их достаточность.

+За организацию безопасного ведения работ.

+За полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ.

+За принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ.

?

п.2.1.5. Обязательно ли назначать ответственного руководителя при работах в электроустановках напряжением до 1000 В?

-Да, обязательно.

+Нет, не обязательно.

?

п.2.1.5. При выполнении каких из приведенных работ назначается ответственный руководитель работ?

+Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли.

+На оборудовании и установках СДТУ по устройству мачтовых переходов, испытанию КЛС, при работах с аппаратурой НУП (НРП), на фильтрах присоединений без включения заземляющего ножа конденсатора связи.

+На отключенной цепи многоцепной ВЛ с расположением цепей одна над другой или числом цепей более двух, когда одна или все остальные цепи остаются под напряжением.

+По изменению схем присоединений проводов и тросов ВЛ.

+По пофазному ремонту ВЛ.

+Под наведенным напряжением.

+При одновременной работе двух и более бригад в данной электроустановке.

?

п.2.1.5. При выполнении каких работ (из указанных) в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ) назначается ответственный руководитель работ?

+В местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ.

+На КЛ и КЛС в зонах расположения коммуникаций и интенсивного движения транспорта.

+По подключению вновь сооруженной ВЛ.

+По установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор ВЛ.

+С использованием механизмов и грузоподъемных машин при работах в электроустановках, а на ВЛ - при работах в охранной зоне ВЛ.

+С отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в электроустановках с простой и наглядной схемой электрических соединений, на электродвигателях и их присоединениях в РУ.

?

п.2.1.6. За что отвечает допускающий?

+За полноту и качество проводимого им целевого инструктажа.

+За правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы.

+За правильный допуск к работе.

-За соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде-допуске работников.

?

п.2.1.8. За что отвечает наблюдающий?

+За безопасность членов бригады от поражения электрическим током электроустановки.

-За безопасность, связанную с технологией работы.

+За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств и приводов.

+За соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде.

?

п.2.1.9. За что отвечает каждый член бригады?

+За выполнение инструктивных указаний, полученных при допуске и во время работы.

+За выполнение требований инструкций по охране труда.

+За выполнение требований настоящих Правил.

-За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств и приводов.

-За соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде.

?

п.2.10.1. При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы):

+Бригада должна быть удалена с рабочего места.

+Двери РУ должны быть закрыты на замок.

+Допуск после такого перерыва выполняет производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде.

-Допуск проводится как первичный.

+Наряд-допуск остается у производителя работ (наблюдающего).

-Наряд-допуск сдается допускающему.

?

п.2.10.2. Что необходимо выполнить при перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня?

+Бригада должна быть удалена с рабочего места.

+Двери РУ должны быть закрыты на замок.

-Допуск после такого перерыва выполняет производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде.

+Наряд-допуск остается у производителя работ (наблюдающего) при отсутствии местного оперативного персонала.

+Наряд-допуск сдают допускающему, а в случае его отсутствия - оставляют в отведенном для этого месте.

?

п.2.10.3. Требуется ли при повторном допуске на подготовленное рабочее место разрешение на допуск от вышестоящего оперативного персонала?

-Да, обязательно.

+Не требуется.

?

п.2.11.1. Что должен сделать после полного окончания работы производитель работ (наблюдающий)?

+Закрыть двери электроустановки на замок.

+Оформить в наряде-допуске полное окончание работ своей подписью.

-Сделать перерыв на обед.

+Снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления.

+Удалить бригаду с рабочего места.

?

п.2.11.2. Кому производитель работ (наблюдающий) должен сообщить об окончании работ?

+Дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд-допуск.

-Работнику из числа административно-технического персонала.

?

п.2.11.3. В электроустановках каких напряжений разрешается применять диэлектрические галоши?

-В закрытых - до 10 кВ, а в открытых, при отсутствии осадков, - до 3 кВ.

-В закрытых - до 6 кВ, а в открытых, при отсутствии осадков, - до 3 кВ.

+До 1 кВ.

?

п.2.11.4. Что должен сделать после полного окончания работы допускающий?

+Должен осмотреть рабочие места.

+Сообщить работнику из числа вышестоящего оперативного персонала о возможности включения электроустановки.

+Сообщить работнику из числа вышестоящего оперативного персонала о полном окончании работ.

?

п.2.11.5. Где должно быть оформлено окончание работы по наряду-допуску или по распоряжению?

+В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

+В оперативном журнале.

?

п.2.12.1. В каких электроустановках применяют в качестве дополнительных электрозащитных средств диэлектрические резиновые ковры?

+В закрытых (кроме сырых помещений) напряжением выше 1000 В.

+В закрытых (кроме сырых помещений) напряжением до 1000 В.

+В открытых - в сухую погоду.

?

п.2.12.1. Кто должен снимать временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные при подготовке рабочего места, восстанавливать постоянные ограждения после полного окончания работ?

-Производитель работ.

+Работник из числа оперативного персонала, получившему разрешение (распоряжение) на включение электроустановки.

?

п.2.12.2. Может ли допускающий из числа оперативно-ремонтного персонала после окончания работы в электроустановке включить ее без получения дополнительного разрешения или распоряжения?

-Да, если к работам на электроустановке или на ее участке не допущены другие бригады.

+Да, если предоставление права на такое включение записано в строке наряда "Отдельные указания".

-Нет, не может.

?

п.2.12.3. В каких случаях и при каких условиях оперативный персонал или допускающий могут включить в работу выведенное в ремонт электрооборудование или электроустановку до полного окончания работ?

+В аварийных случаях в отсутствии бригады.

+При условии, что на рабочих местах расставлены работники, обязанные предупредить производителя работ и всех членов бригады о том, что электроустановка включена и возобновление работ не допускается.

?

п.2.13.4. Для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением, применяют щиты (ширмы). При этом должны быть соблюдены:

-Высота щита - не менее 1 м, а расстояние от нижней кромки до пола - не более 50 см.

-Высота щита - не менее 1,5 м, расстояние от нижней кромки до пола - не более 150 см.

+Высота щита - не менее 1,7 м и расстояние от нижней кромки до пола - не более 100 см.

?

п.2.13.7. Какие предупреждающие плакаты должны быть жестко укреплены (или нанесены соответствующие надписи) на щитах для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением?

-ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

-НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ

-ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН

+СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ

?

п.2.13.9. Расстояние от щитов, ограждающих рабочее место, до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в электроустановках 6-10 кВ, при необходимости, может быть уменьшено до...

-0,25 м.

-0,30 м.

+0,35 м.

?

п.2.14.1. Изолирующие накладки применяют в тех случаях, когда нет возможности оградить рабочее место щитами, для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям в электроустановках до...

-110 кВ.

-150 кВ.

+20 кВ.

-35 кВ.

?

п.2.14.1. Кроме предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям, изолирующие накладки применяют также для предотвращения ошибочного включения рубильников в электроустановках до...

-10 кВ.

+1кВ.

-20 кВ.

-35 кВ.

-6 кВ.

?

п.2.15.1. Колпаки изолирующие на напряжение выше 1000 В предназначены для применения в электроустановках, конструкция которых, по условиям электробезопасности, исключает возможность наложения переносных заземлений при проведении ремонтов, испытаний и

+До 10 кВ.

-До 20 кВ.

-До 35 кВ.

?

п.2.16.1. В электроустановках какого напряжения в качестве основного электрозащитного средства применяют ручной изолирующий инструмент (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ключи гаечные, ножи монтерские)?

-До 10 кВ.

+До 1000 В.

-До 20 кВ.

-До 35 кВ.

?

п.2.17.10. Какие данные должны быть указаны на каждом переносном заземлении (выбиты на одном из зажимов или на бирке, закрепленной на заземлении)?

-Дата последующего испытания.

+Инвентарный номер.

+Номинальное напряжение электроустановки.

+Сечение проводов.

?

п.2.17.14. Как должны выполняться установка и снятие переносных заземлений в электроустановках напряжением выше 1000 В?

+В диэлектрических перчатках.

+Закреплять зажимы следует изолирующей штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках.

+С применением изолирующей штанги.

?

п.2.17.16. В каких случаях переносные заземления должны быть изъяты из эксплуатации?

+При обнаружении механических дефектов контактных соединений.

-При обрыве более 4 % проводников, их расплавлении.

+При обрыве более 5 % проводников, их расплавлении.

?

п.2.18.1. Для чего предназначены предупреждающие знаки и плакаты?

-Для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на место работы.

+Для предупреждения об опасности передвижения без средств защиты в ОРУ 330 кВ и выше с напряженностью электрического поля выше допустимой.

+Для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

-Для разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований безопасности.

-Для указания местонахождения различных объектов и устройств.

?

п.2.18.1. Какие бывают плакаты и знаки безопасности?

-Запрещающие знаки.

+Запрещающие плакаты.

+Предписывающие плакаты.

+Предупреждающие знаки.

+Предупреждающие плакаты.

-Указательные знаки.

+Указательные плакаты.

?

п.2.18.1. Какие из приведенных плакатов являются запрещающими?

-ЗАЗЕМЛЕНО

-ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

+НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ

+НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

-НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ

+НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

-ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН

+РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

-РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ

-СТОЙ!НАПРЯЖЕНИЕ

?

п.2.18.1. Какие из приведенных плакатов являются предписывающими?

-ЗАЗЕМЛЕНО

-ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

-НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ

-НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

-НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ

-НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

-ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН

-РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

+РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ

-СТОЙ!НАПРЯЖЕНИЕ

?

п.2.18.1. Какие из приведенных плакатов являются предупреждающими?

-ЗАЗЕМЛЕНО

+ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

-НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ

-НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

+НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ

-НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

+ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД +ЗАПРЕЩЕН

-РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

-РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ

+СТОЙ!НАПРЯЖЕНИЕ

?

п.2.18.1. Какие из приведенных плакатов являются указательными?

+ЗАЗЕМЛЕНО

-ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

-НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ

-НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

-НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ

-НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

-ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН

-РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

-РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ

-СТОЙ!НАПРЯЖЕНИЕ

?

п.2.2.1. Какую работу можно выполнять изолирующими штангами?

+Измерения (проверку изоляции на линиях электропередачи и подстанциях).

+Наложение переносных заземлений.

+Оперативную работу (операции с разъединителями, смену предохранителей, установку деталей разрядников и т.п.).

+Освобождать пострадавшего от электрического тока.

?

п.2.2.2. Какое количество нарядов-допусков может быть выдано на одного ответственного руководителя работ?

-Не более двух.

-Один.

+Число нарядов-допусков определяет выдающий наряд-допуск.

?

п.2.2.3. Из каких основных частей состоит изолирующая штанга?

-Измерительное устройство.

+Изолирующая часть.

-Ограничительное кольцо.

+Рабочая часть.

+Рукоятка.

?

п.2.2.4. Кто может продлить наряд-допуск?

+Работник, выдавший наряд-допуск.

+Работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке.

?

п.2.2.5. Каковы требования к хранению нарядов-допусков?

+Если при выполнении работ по нарядам-допускам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, то эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования.

-Наряды-допуски должны храниться один год.

+Наряды-допуски, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены.

?

п.2.2.6. Где ведется учет работ по нарядам-допускам?

-В Журнале произвольной формы.

+В Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям.

-В оперативном журнале.

?

п.2.3.1. В электроустановках каких напряжений для снятия накладок, ограждений и других аналогичных работ можно использовать клещи изолирующие?

-До 110 кВ включительно.

-До 150 кВ включительно.

-До 220 кВ включительно.

+До 35 кВ включительно.

?

п.2.3.1. Каков срок действия распоряжения?

-Не более 15 дней.

-Одни сутки.

+Срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей.

?

п.2.3.10. Может ли работник, имеющий группу по электробезопасности ІІІ и право быть производителем работ, работать по распоряжению единолично?

+Да, в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных, в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током.

-Нет, минимальный состав бригады - два человека.

?

п.2.3.11. Какие средства защиты необходимо применять при работе с изолирующими клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением выше 1000 В?

-Диэлектрические боты.

-Диэлектрические галоши.

+Диэлектрические перчатки.

+Средства защиты глаз и лица.

?

п.2.3.11. Разрешается ли производителю работ при монтаже, ремонте и эксплуатации вторичных цепей, устройств релейной защиты, измерительных приборов по распоряжению отключать и включать вышеуказанные устройства, а также опробовать устройства защиты и эл

+Да, с разрешения оперативного персонала.

-Не допускается.

?

п.2.3.12. Какие работы допускается выполнять по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В одному работнику, имеющему группу по электробезопасности ІІІ?

+Благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистка от снега дорог и проходов.

+Возобновление надписей на кожухах оборудования и ограждениях вне камер РУ.

+Наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы.

+Обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла.

+Работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров.

+Ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, осветительной электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м.

?

п.2.3.12. При работе с изолирующими клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением до 1000 В необходимо...

+Держать клещи в вытянутой руке.

-Применять диэлектрические боты.

-Применять диэлектрические галоши.

-Применять диэлектрические перчатки.

+Применять средства защиты глаз и лица.

?

п.2.3.15. Какие работы допускается выполнять на ВЛ по распоряжению одному работнику, имеющему группу по электробезопасности ІІ?

+Восстановление постоянных обозначений на опоре.

+Замер габаритов угломерными приборами.

+Окраску бандажей на опорах.

+Осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях.

-Осмотр ВЛ в темное время суток.

+Противопожарную очистку площадок вокруг опор.

?

п.2.3.2. Кому отдается распоряжение на работу?

+Допускающему.

+Непосредственно работнику, выполняющему работу, когда допуск на рабочем месте не требуется.

+Производителю работ.

?

п.2.3.3. Могут ли работы, выполнение которых предусмотрено по распоряжению, проводиться по наряду-допуску?

+Да, по усмотрению работника, выдающего распоряжение.

-Нет, не могут.

?

п.2.3.5. Где должен быть оформлен допуск к работам по распоряжению?

-В Журнале произвольной формы.

+В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

-В оперативном журнале.

?

п.2.3.6. Какие работы могут выполняться по распоряжению?

-Аварийные работы.

+Неотложные работы продолжительностью не более одного часа, выполняемые оперативным и оперативно-ремонтным персоналом или под его наблюдением ремонтным персоналом в электроустановках напряжением выше 1000 В.

-Неотложные работы, для выполнения которых требуется более одного часа или участие более трех работников, включая работника, осуществляющего наблюдение.

?

п.2.3.9. Какие работы запрещается выполнять по распоряжению в электроустановках напряжением до 1000 В?

+На ВЛ с использованием грузоподъемных машин и механизмов.

+На сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым может быть подано напряжение на сборные шины.

-На электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены.

?

п.2.4.1. Какие работы допускается выполнять в порядке текущей эксплуатации?

+Выполняемые силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке.

+Содержащиеся в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ.

+Только в электроустановках напряжением до 1000 В.

?

п.2.4.1. Указатели напряжения предназначены для определения...

-Значения напряжения на токоведущих частях электроустановок.

+Наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок.

?

п.2.4.2. Требуется ли проведение целевого инструктажа перед работой, выполняемой в порядке текущей эксплуатации и включенной в перечень?

-Да, проведение инструктажа обязательно.

+Не требуется.

?

п.2.4.22. В электроустановках какого напряжения пользоваться указателем напряжения следует в диэлектрических перчатках?

-1000 В.

+Выше 1000 В.

-Ниже 1000 В.

?

п.2.4.3. Что следует учитывать при оформлении перечня работ в порядке текущей эксплуатации?

+Возможность единоличного выполнения конкретной работы.

+Квалификацию персонала.

-Погодные условия.

+Степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе.

+Условия обеспечения безопасности единоличного выполнения конкретной работы.

?

п.2.4.4. Из каких основных частей состоит указатель напряжения выше 1000 В?

-Измерительная часть.

+Изолирующая часть.

+Индикаторная часть.

+Рабочая часть.

+Рукоятка.

?

п.2.4.5. Что должно быть указано в перечне работ, выполняемыми в порядке текущей эксплуатации?

-Погодные условия.

+Порядок регистрации работ.

?

п.2.4.6. Какие из приведенных работ могут быть отнесены к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?

+Замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м.

+Отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя, другого оборудования.

+Работы в электроустановках с односторонним питанием.

+Ремонт магнитных пускателей, рубильников, контакторов, пусковых кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок.

+Ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электрокалориферов и т.д.).

+Уход за щеточным аппаратом электрических машин.

?

п.2.5.1. Исходя из каких условий определяется численность бригады и ее состав?

+Возможность обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего).

-Погодные условия.

+Условия выполнения работы.

?

п.2.5.2. Если оперативный персонал, находящийся на дежурстве, привлекается к работе в бригаде, где об этом должна быть сделана запись?

+В наряде-допуске.

+В оперативном журнале.

?

п.2.6.1. Кто дает разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе?

-Выдающий наряд-допуск (распоряжение).

+Оперативный персонал, в управлении или ведении которого находится оборудование, или уполномоченный на это работник.

-Ответственный руководитель работ.

?

п.2.6.2. Каким образом может быть передано разрешение персоналу, выполняющему подготовку рабочего места и допуск бригады к работе?

-До прибытия бригады на место работ.

+Лично.

+По радио.

+По телефону.

+С нарочным или через оперативный персонал промежуточной подстанции.

?

п.2.6.3. По скольким нарядам или распоряжениям одновременно может быть допущена бригада к работе?

-Количество определяет выдающий наряд-допуск (распоряжение), но не более трех.

-Количество определяет ответственный руководитель работ.

+Только по одному наряду или распоряжению.

?

п.2.7.1. Каковы должны быть действия оперативного персонала при возникновении сомнения в достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы?

+Намечаемая работа должна быть отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности.

-Необходимо изменить предусмотренные нарядом-допуском меры по подготовке рабочих мест.

+Подготовка рабочего места должна быть прекращена.

?

п.2.7.10. Где должен быть оформлен целевой инструктаж при работе по наряду-допуску?

-В Журнале инструктажей.

-В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

-В оперативном журнале.

+В таблице "Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске" наряда-допуска.

?

п.2.7.11. Где должен быть оформлен целевой инструктаж при работе по распоряжению?

-В Журнале инструктажей.

+В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

-В оперативном журнале.

-В таблице "Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске" наряда-допуска.

?

п.2.7.12. В каких случаях допускается оформлять допуск в одном экземпляре наряда-допуска?

-Допуск в одном экземпляре наряда-допуска оформлять запрещается.

+Когда производитель работ совмещает обязанности допускающего.

?

п.2.7.12. Где должен быть оформлен допуск при работе по распоряжению?

-В Журнале инструктажей.

+В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

+В оперативном журнале.

?

п.2.7.2. С кем должен выполнять подготовку рабочего места производитель работ в тех случаях, когда он совмещает обязанности допускающего?

+С одним из членов бригады, имеющим группу по электробезопасности 3.

-С оперативным персоналом.

?

п.2.7.3. Каким образом допускающий перед допуском к работе должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места?

+По записям в оперативном журнале.

+По оперативной схеме.

+По сообщениям оперативного, оперативно-ремонтного персонала задействованных организаций.

+Путем личного осмотра.

?

п.2.7.4. Каковы действия ответственного руководителя и производителя работ (наблюдающего) перед допуском к работе?

+Должны выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места.

+При отсутствии оперативного персонала, но с его разрешения, проверку подготовки рабочего места они могут выполнить самостоятельно.

-Проверку подготовки рабочего места они могут выполнить самостоятельно, разрешение на это от оперативного персонала не требуется.

+Совестно с допускающим проверить подготовку рабочего места личным осмотром в пределах рабочего места.

?

п.2.7.5. В каких случаях допуск к работе по распоряжению проводить непосредственно на рабочем месте необязательно (не требуется)?

-Допуск к работе во всех случаях должен проводиться непосредственно на рабочем месте.

+Когда подготовка рабочего места не нужна.

+При работе на ВЛ, ВЛС и КЛ.

?

п.2.7.6. Каков порядок действий допускающего при допуске бригады к работе?

+Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений.

+Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.

+Проверить подготовку рабочего места.

+Проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады.

?

п.2.7.7. Кто, как правило, должен проводить инструктаж при вводе в состав бригады нового члена бригады?

-Выдающий наряд-допуск.

-Допускающий.

+Производитель работ (наблюдающий).

?

п.2.7.8. Что обязательно должны осветить выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение в проводимом ими целевом инструктаже?

+Вопросы электробезопасности.

-Содержание наряда-допуска, распоряжения.

+Указания по использованию инструмента и приспособлений.

+Указания по использованию грузоподъемных машин и механизмов.

+Указания по технологии безопасного проведения работ.

?

п.2.7.9. Какова задача целевого инструктажа, проводимого допускающим?

-Дать указания по использованию инструмента и приспособлений.

-Дать указания по использованию грузоподъемных машин и механизмов.

+Ознакомить членов бригады с содержанием наряда-допуска, распоряжения,

+Показать ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части, к которым не допускается приближаться.

+Указать границы рабочего места.

?

п.2.8.1. Допускается ли наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы?

-Да, разрешается.

+Не допускается.

?

п.2.8.1. На кого возлагается после допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности?

-На выдающего наряд-допуск.

-На допускающего.

+На производителя работ (ответственного руководителя, наблюдающего).

?

п.2.8.1. Электроизмерительные клещи предназначены для измерения:

+Тока в электрических цепях напряжением до 10 кВ.

+Тока, напряжения и мощности в электроустановках до 1 кВ без нарушения целостности цепей.

?

п.2.8.2. Кому разрешается оставаться одному в электроустановках напряжением выше 1000 В?

+Не разрешается никому.

-Производителю работ (наблюдающему).

-Членам бригады.

?

п.2.8.2. Кто может заменить производителя работ (наблюдающего) при необходимости его временного ухода с рабочего места?

+Допускающий.

-Замена запрещается.

+Ответственный руководитель работ.

+Работник, имеющий право выдачи нарядов.

?

п.2.8.4. Что необходимо предпринять при обнаружении нарушений настоящих Правил или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих?

+Бригада должна быть удалена с рабочего места.

-Бригада должна быть удалена, наряд-допуск остается у производителя работ.

+После устранения нарушений бригада может быть вновь допущена к работе с оформлением нового наряда.

+У производителя работ (наблюдающего) должен быть отобран наряд-допуск.

?

п.2.8.5. Кому предоставлено право изменять состав бригады?

-Допускающему.

-Замена запрещается.

-Ответственному руководителю работ.

+Работнику, выдавшему наряд-допуск.

+Работнику, имеющему право выдачи нарядов.

?

п.2.8.6. В каких случаях наряд-допуск должен быть выдан заново?

+При замене ответственного руководителя.

+При замене производителя работ(наблюдающего).

+При изменении состава бригады более чем наполовину.

+При изменении условии работы.

?

п.2.8.7. Какие дополнительные средства защиты необходимо применять при работе с электроизмерительными клещами в электроустановках выше 1000 В?

-Диэлектрические боты.

-Диэлектрические галоши.

+Диэлектрические перчатки.

-Их применять необязательно.

-Средства защиты глаз и лица.

?

п.2.9.1. Кто осуществляет перевод бригады на другое рабочее место в РУ напряжением выше 1000 В ?

+Допускающий.

+Ответственный руководитель или производитель работ (наблюдающий), если выдающий наряд-допуск поручил им это с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.

?

п.2.9.2. Где должен быть оформлен перевод бригады на другое рабочее место?

-В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

+В наряде-допуске.

-В оперативном журнале.

?

п.2.9.3. Нужно ли оформлять перевод бригады на другое рабочее место в РУ напряжением до 1000 В, а также на одной ВЛ, ВЛС, КЛ?

-Да, обязательно.

+Нет, перевод осуществляет производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде-допуске.

?

п.3.1.1. Что должно быть отключено при подготовке рабочего места?

+Не огражденные токоведущие части, к которым возможно случайное приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин.

+Снят завод с пружин и грузов у приводов выключателей и разъединителей.

+Токоведущие части, на которых будут производиться работы.

+Цепи управления и питания приводов, закрыт воздух в системах управления коммутационными аппаратами.

?

п.3.1.3. Что необходимо сделать после отключения выключателей, разъединителей (отделителей) и выключателей нагрузки с ручным управлением?

+Визуально убедиться в их отключении.

+Визуально убедиться отсутствии шунтирующих перемычек.

?

п.3.1.4. Какие меры должны быть приняты в электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подано напряжение к месту работы?

+Вывешены запрещающие плакаты.

+У грузовых и пружинных приводов включающий груз или включающие пружины должны быть приведены в нерабочее положение.

+У приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление, должны быть отключены силовые цепи и цепи управления, а у пневматических приводов на подводящем трубопроводе сжатого воздуха - закрыта и заперта на механический замок задвижка и выпущ

+У разъединителей (отделителей), выключателей нагрузки ручные приводы в отключенном положении должны быть заперты на механический замок.

?

п.3.1.5. Какими мерами должно быть снято напряжение со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, в электроустановках напряжением до 1000 В?

+Закрытие кнопок.

+Запирание рукояток или дверец шкафа.

+Отключение коммутационных аппаратов с ручным приводом.

+Расшиновка или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата.

+Снятие предохранителей.

+Установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок.

?

п.3.3.1. Как определяется исправность указателя напряжения?

-Приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся без напряжения.

+Приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

+С помощью предназначенных для этой цели специальных приборов.

?

п.3.3.2. Сколько работников должны проверять отсутствие напряжения на ВЛ до 1000 В?

+Два работника, имеющие группу по электробезопасности 3.

-Два работника, имеющие группы по электробезопасности 4 и 3.

-Один работник, имеющий группу по электробезопасности 4.

?

п.3.3.4. Обязательно ли заземлять рабочую часть указателя, работающего на принципе протекания емкостного тока, при проверке отсутствия напряжения на ВЛ напряжением 6-20 кВ, выполняемой с деревянных или железобетонных опор?

+Да, обязательно.

-Нет, не обязательно.

?

п.3.3.7. На основании чего нельзя делать заключение об отсутствии напряжения на электроустановке?

+Показание постоянно включенных вольтметров.

+Показания устройства, сигнализирующего об отключенном положении аппарата.

+Положение блокирующих устройств.

-Проверка отсутствия напряжения указателем напряжения.

?

п.3.4.2. Какова последовательность снятия переносного заземления?

+Отсоединить от заземляющего устройства.

+Снять его с токоведущих частей.

?

п.3.4.2. Какова последовательность установки переносного заземления?

+Присоединить к заземляющему устройству.

+Проверить отсутствие напряжения.

+Установить на токоведущие части.

?

п.3.4.3. Обязательно ли применение диэлектрических перчаток при установке и снятии переносных заземлений?

+Да, обязательно во всех электроустановках.

-Только в электроустановках напряжением выше 1000 В.

?

п.3.4.4. Допускается ли использование для заземления электроустановки проводников, не предназначенных для этой цели?

+Да, если при заземлении электродвигателя напряжением до 1000 В сечение жил кабеля не позволяет использовать переносное заземление.

+Нет, не допускается.

?

п.3.5.2. В каких случаях должно быть дополнительно установлено заземление непосредственно на рабочем месте на токоведущие части?

+Когда эти части могут оказаться под наведенным напряжением (потенциалом).

-По требованию ответственного руководителя работ.

-По требованию производителя работ.

?

п.3.5.4. Кто определяет необходимость и возможность заземления присоединений при работах на сборных шинах в РУ электроустановок напряжением до 1000 В?

+Выдающий наряд-допуск, распоряжение.

-Ответственный руководитель работ.

-Производитель работ.

?

п.3.5.5. Допускается ли временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру выполняемых работ?

+Да, например, для измерения сопротивления изоляции.

-Нет, категорически запрещено.

?

п.3.5.5. При выполнении каких условий производителю работ разрешается временно снимать заземления?

+По указанию выдающего наряд-допуск.

+Разрешение на временное снятие заземлений производителем работ должно быть внесено в строку наряда-допуска "Отдельные указания".

?

п.3.5.6. Какие меры должны быть приняты в электроустановках, конструкция которых такова, что установка заземления опасна или невозможна?

+Должен быть разработан перечень таких электроустановок, утвержден работодателем и доведен до сведения персонала.

+Должны быть разработаны дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ.

?

п.3.5.8. Сколько работников должны отключать заземляющие ножи и снимать заземления?

-Два работника, имеющие группы по электробезопасности IV и III.

-Один работник с группой по электробезопасности IV.

+Один работник, имеющий группу по электробезопасности III из числа оперативного персонала.

?

п.3.5.8. Сколько работников должны устанавливать и снимать заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В?

+Два работника, имеющие группы по электробезопасности IV и III.

-Один работник с группой по электробезопасности III.

?

п.3.6.1. Каковы условия заземления ВЛ напряжением выше 1000 В?

+Должна быть заземлена во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия.

+Допускается ВЛ напряжением 35 кВ и выше с ответвлениями не заземлять на подстанциях, подключенных к этим ответвлениям, при условии, что ВЛ заземлена с двух сторон, а на этих подстанциях заземления установлены за отключенными линейными разъединителями.

+Допускается ВЛ напряжением 6 - 20 кВ заземлять только в одном РУ или у одного секционирующего аппарата либо на ближайшей опоре к РУ или к секционирующему аппарату.

?

п.3.6.1. Каковы условия заземления ВЛ напряжением до 1000 В?

-Должна быть заземлена во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия.

+Достаточно установить заземление только на рабочем месте.

?

п.3.6.10. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала имеющие право на ВЛ напряжением до 1000 В, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах

+Оба - группу по электробезопасности III.

-Один - группу по электробезопасности IV, второй - III.

?

п.3.6.10. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, имеющие право на ВЛ напряжением выше 1000 В, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опо

-Оба - группу по электробезопасности III.

+Один - группу по электробезопасности IV, второй - III.

?

п.3.6.10. Кто, по указанию производителя работ, может снимать переносные заземления на рабочих местах на ВЛ, отключенной для ремонта?

+Два члена бригады, имеющие группу III по электробезопасности.

-Один член бригады с группой III по электробезопасности.

-Один член бригады с группой IV по электробезопасности.

?

п.3.6.11. Где должны находиться работники при проверке отсутствия напряжения, установке и снятии заземлений на ВЛ?

+Один из двух работников должен находиться на земле и вести наблюдение за другим.

-Разрешается обоим работникам находиться на опоре, в корзине телескопической вышки.

?

п.3.7.1. Где в электроустановках вывешивают плакаты "Заземлено" для предотвращения подачи напряжения на заземленный участок?

-На дверях шкафов, ячеек.

+На ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами.

-На корпусах выключателей.

+На приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки.

?

п.3.7.2. При установке временных ограждений без снятия напряжения расстояние от них до токоведущих частей в электроустановках напряжением 6 - 10 кВ может быть уменьшено до...

+0,35 м.

-0,5 м.

-0,6 м.

?

п.3.7.3. Устанавливать и снимать изолирующие накладки в электроустановках напряжением до 20 кВ должны два работника, имеющие группы по электробезопасности...

-Оба - группу по электробезопасности III.

+Один - группу по электробезопасности IV, другой - III.

?

п.3.7.4. Какой плакат должен быть вывешен на ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом?

-"Не влезай! Убьет".

-"Стой! Брось сигарету".

-"Стой! Напряжение".

+"Стой! Рабочая зона".

?

п.3.7.5. Требуется ли в ОРУ при работах во вторичных цепях по распоряжению ограждать рабочее место?

-Да, обязательно.

+Нет, не требуется.

?

п.3.7.6. Какой плакат должен быть вывешен на стационарных лестницах и конструкциях, по которым для проведения работ разрешено подниматься?

+"Влезать здесь!".

-"Стой! Брось сигарету".

-"Стой! Рабочая зона".

?

п.3.7.7. Какой плакат должен быть вывешен в электроустановках на подготовленных рабочих местах?

+"Работать здесь".

-"Стой! Брось сигарету".

-"Стой! Рабочая зона".

?

п.4.1.1. Защитные каски предназначены для защиты головы работающего...

+От воды и агрессивных жидкостей.

+От механических повреждений.

+От поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В.

?

п.4.12.4. Что должно быть в аккумуляторном помещении?

+Вода для обмыва рук.

+Нейтрализующий 2,5%-ный раствор питьевой соды для кислотных батарей и 10%-ный раствор борной кислоты или уксусной эссенции (одна часть на восемь частей воды) для щелочных батарей.

+Полотенце.

+Стеклянная или фарфоровая (полиэтиленовая) кружка с носиком емкостью 1,5 - 2 л для составления электролита и доливки его в сосуды.

?

п.4.12.9. Как правильно приготовить электролит?

-Дистиллированная вода должна медленно вливаться тонкой струёй из кружки в фарфоровый или другой термостойкий сосуд с кислотой.

+Кислота должна медленно(во избежание интенсивного нагрева раствора) вливаться тонкой струёй из кружки в фарфоровый или другой термостойкий сосуд с дистиллированной водой.

-Не разрешается в готовый электролит доливать воду.

+Разрешается в готовый электролит доливать воду.

?

п.4.14.34. При каких условиях допускается перекладывать кабель, находящийся под напряжением?

+Для работы должны использоваться диэлектрические перчатки, поверх которых, для защиты от механических повреждений, должны быть надеты брезентовые рукавицы.

-Запрещается во всех случаях.

+Муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть укреплены хомутами на досках.

+Перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 град.С.

+Работа должна выполняться под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу по электоробезопасности 5, в электроустановках напряжением выше 1000 В и производителя работ, имеющего группу по электоробезопасности 4, в электроустановках напряж

?

п.4.15.5. Кто определяет необходимость и способы укрепления опоры ВЛ, прочность которой вызывает сомнение?

+Ответственный руководитель работ.

+Производитель работ.

?

п.4.15.6. Подниматься на опору ВЛ разрешается членам бригады, допущенным к верхолазным работам и имеющим следующие группы по электробезопасности:

+II - при работах на нетоковедущих частях неотключенной ВЛ - не выше уровня, при котором от головы работающего до уровня нижних проводов этой ВЛ остается расстояние 2 м.

+III - при всех видах работ до верха опоры.

+II - при работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры.

?

п.4.15.64. Как должны выполняться работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев?

+По наряду или распоряжению.

-По проекту производства работ.

-По технологической карте.

?

п.4.15.7. С какой стороны следует подниматься и работать на угловых опорах ВЛ со штыревыми изоляторами?

+Со стороны внешнего угла.

-Со стороны внутреннего угла.

?

п.4.15.8. Разрешается ли откапывать одновременно обе стойки опоры ВЛ при замене одинарных и сдвоенных приставок П- и АП-образных опор?

-Да, разрешается.

+Нет, следует заменить приставку на одной стойке опоры, закрепить бандажи и утрамбовать землю и только тогда приступать к замене приставок на другой стойке.

?

п.4.2.1. От каких воздействий предназначены защищать глаза и лицо защитные очки и щитки?

+От брызг агрессивных жидкостей.

+От брызг расплавленного металла.

+От слепящего света электрической дуги.

+От твердых частиц, пыли, искр.

+От ультрафиолетового и инфракрасного излучения.

?

п.4.4.1. Какие работы могут производиться на работающем электродвигателе?

+Работа, не связанная с прикосновением к вращающимся частям приводимого им в движение механизма.

+Работа, не связанная с прикосновением к токоведущим частям электродвигателя.

?

п.4.4.2. В каком случае отсоединенная от электродвигателя кабельная линия должна быть заземлена с двух сторон?

+Если работы на электродвигателе рассчитаны на длительный срок, не выполняются или прерваны на несколько дней.

-При работе на электродвигателе допускается установка заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой.

?

п.4.4.2. Допускается ли заземлять кабельную линию электродвигателя медным проводником?

+Да, если сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, у электродвигателей напряжением до 1000 В допускается заземлять кабельную линию медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля.

-Нет, не допускается.

?

п.4.4.7. Каким должен быть порядок включения электродвигателя для опробования?

Оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы.

+После опробования при необходимости продолжения работы на электродвигателе оперативный персонал вновь подготавливает рабочее место, и бригада по наряду повторно допускается к работе.

+Производитель работ оформляет окончание работы.

+Производитель работ сдает наряд-допуск оперативному персоналу.

+Производитель работ удаляет бригаду с места работы.

?

п.4.5.1. Для чего предназначены пояса предохранительные?

+Для защиты работающих от падения при работах на высоте и верхолазных работах.

+Для страховки человека в опасных зонах.

+Для эвакуации человека из опасных зон.

?

п.4.5.7. Кто может осуществлять операции по опробованию коммутационного аппарата?

+Оперативный персонал по требованию производителя работ.

+Производитель работ, если на это получено разрешение выдавшего наряд-допуск и подтверждено записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.

?

п.4.6.2. Что входит (может входить) в комплект для защиты от электрической дуги?

+Бельё нательное термостойкое или хлопчатобумажное - может входить в комплект дополнительно.

+Дополнительная куртка-накидка - может входить в комплект.

+Каска термостойкая с защитным экраном для лица - входит в комплект.

+Перчатки термостойкие - входят в комплект.

+Подшлемник термостойкий - входит в комплект.

?

п.5.1.10. Кто может быть выставлен для охраны на противоположном конце испытываемой кабельной линии?

+Один из членов бригады, имеющий группу по электробезопасности II.

+Оперативный персонал, находящийся на дежурстве.

?

п.5.1.4. Разрешается ли включать в состав бригады, проводящей испытание оборудования, работников, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям?

+Да, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

-Нет, не разрешается.

?

п.5.1.9. Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, выставленный для охраны испытуемого электрооборудования?

2 .

?

п.5.2.1. Как в электроустановках напряжением выше 1000 В должна проводиться работа с электроизмерительными клещами?

-Может работать один работник имеющий группу IV по электробезопасности.

+Работать должны два человека: один - имеющий группу IV по электробезопасности (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III (может быть из числа ремонтного персонала).

?

п.5.2.2. Обязательно ли пользоваться диэлектрическими перчатками при работе с измерительными штангами?

-Да, обязательно.

+Нет, не обязательно.

?

п.5.2.2. Обязательно ли пользоваться диэлектрическими перчатками при работе с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением до 1000 В?

-Да, обязательно.

+Нет, не нужно.

?

п.5.2.3. Как должна проводиться работа с измерительными штангами?

-Может работать один работник имеющий группу IV по электробезопасности.

+Работу должны проводить не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III.

?

п.5.4.1. Кто, согласно данным Правилам, может выполнять измерения мегаомметром в процессе эксплуатации?

+Обученные работники из числа электротехнического персонала.

-Работники, имеющие группу по электробезопасности ІII.

-Работники, имеющие группу по электробезопасности ІV.

?

п.5.4.1. На основании какого документа должны выполняться измерения мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичних цепях?

-По наряду.

+По распоряжению.

?

п.6.1.13. Какое напряжение должно применяться для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения?

+380 В при соблюдении условий подключения осветительных приборов, приведенных в настоящих Правил.

-660 В переменного тока.

+Не выше 220 В переменного или постоянного тока.

?

п.6.1.13. При соблюдении каких условий может использоваться напряжение 380 В для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения?

+Ввод в осветительный прибор двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В не допускается.

-Ввод в осветительный прибор и независимый, не встроенный в прибор, пускорегулирующий аппарат выполняется проводами или кабелем с изоляцией на напряжение не менее 380 В.

+Ввод в осветительный прибор и независимый, не встроенный в прибор, пускорегулирующий аппарат выполняется проводами или кабелем с изоляцией на напряжение не менее 660 В.

?

п.6.6.15. Какие требования предъявляются к осветительной арматуре общего освещения?

-Вводимые в свободно подвешиваемые светильники незащищенные провода должны иметь алюминиевые жилы.

+Для осветительной арматуры без клеммных зажимов для присоединения питающих проводников должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 кв.мм внутри зданий и 1 кв.мм вне зданий.

+Осветительная арматура с клеммными зажимами для присоединения питающих проводников должна допускать подсоединение проводов и кабелей как с медными, так и алюминиевыми жилами.

?

пп.1.1.3,1.1.4. Каким требованиям должны удовлетворять электроустановки?

+Электроустановки должны быть укомплектованы средствами оказания первой медицинской помощи в соответствии с действующими правилами и нормами.

+Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами.

+Электроустановки должны находиться в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда.

?

пп.1.2.4,1.2.5. Какие требования предъявляются к электротехническому персоналу перед допуском к самостоятельной работе?

+Персонал до допуска к самостоятельной работе должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях.

+Персонал должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

+Персонал должен пройти проверку знаний настоящих Правил и других нормативно-технических документов в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии.

+Персонал обязан соблюдать требования настоящих Правил, инструкций по охране труда, указания, полученные при инструктаже.

?

пп.1.7.109,1.7.110. Не допускается использовать в качестве естественных заземлителей электроустановки...

+Алюминиевые оболочки кабелей

-Металлические трубы водопровода, проложенные в земле.

+Не следует использовать железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой (за исключением опор ВЛ и опорных конструкций ОРУ).

+Трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей.

+Трубопроводы канализации и центрального отопления.

?

пп.4.15.72,4.15.73. Каковы условия, которые должны быть выполнены при обходах и осмотрах ВЛ?

-Во время осмотра ВЛ допускается выполнять мелкие восстановительные работы.

-Во время осмотра ВЛ допускается подниматься на опору и ее конструктивные элементы

+Должна быть обеспечена связь с диспетчером.

-Назначить производителя работ.

+Проведение целевого инструктажа обязательно.

?

пп.4.4.4,4.4.5. Что должно быть выполнено перед допуском к работам на электродвигателе?

+На ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры должны быть вывешены плакаты "Не включать! Работают люди".

+На штурвалах задвижек, шиберов, вентилей вывешены плакаты "Не открывать! Работают люди".

+На электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на котором предстоит выполнить работу, вывешены плакаты "Стой! Напряжение".

+Со схем ручного дистанционного и автоматического управления электроприводами запорной арматуры снято напряжение.

+Со схем ручного дистанционного и автоматического управления электроприводами направляющих аппаратов снято напряжение.

?

пп.5.4.2-5.4.4. Как должно осуществляться измерение сопротивления изоляции мегаомметром?

-Заземление с токоведущих частей следует снимать перед подключением мегаомметра.

+На отключенных токоведущих частях.

После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

+С токоведущих частей должен быть снят заряд путем предварительного их заземления.

+Соединительные провода следует присоединять к отключенным токоведущим частям с помощью изолирующих держателей (штанг).

?

Термины. Административно-технический персонал - это...

-Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.

-Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок

-Персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.

+Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

?

Термины. Какие термины обозначают, что данное требование применяется в виде исключения, как вынужденное (по местным условиям)?

-"Должно".

+"Допустимо".

+"Может".

-"Не допускается".

-"Необходимо".

-"Следует".

?

Термины. Наряд-допуск (наряд) - это...

-Задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются), и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электробезопасности.

+Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнени

?

Термины. Персонал неэлектротехнический - это...

+Персонал, не попадающий под определение "электротехнического", "электротехнологического" персонала.

-Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

?

Термины. Персонал оперативно-ремонтный - это...

-Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.

-Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок.

+Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.

-Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

?

Термины. Персонал оперативный - это...

-Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.

+Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации).

-Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.

-Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

?

Термины. Персонал ремонтный - это...

+Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.

-Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок.

-Персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.

-Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

?

Термины. Распоряжение - это...

+Задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются), и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электробезопасности.

-Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнени

?

Термины. Что называется заземлением?

+Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки системы электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

-Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки системы электроустановки.

?

Термины. Что называется защитным заземлением?

+Заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности.

-Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки системы электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

?

Укажите порядок, в котором должны быть выполнены следующие технические мероприятия при подготовке рабочего места со снятием напряжения.

+Вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

+На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты.

+Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены.

+Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы.

+Установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления).

?

п.7.1.29. Допускается ли прокладка через электрощитовое помещение газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков?

-Допускается при отсутствии ответвлений в пределах электрощитового помещения.

-Допускается.

+Не допускается.

?

п.7.1.29. Под какими помещениями не допускается располагать электрощитовые, ВУ, ВРУ, ГРЩ?

+Ванные комнаты.

+Душевые.

-Кухни квартир.

+Мойки, моечные и парильные помещения бань.

+Санузлы.

?

п.1.1.2. Настоящие Правила не распространяются на...

-Предприятия, эксплуатирующие действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.

+Электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

?

п.1.1.2. Настоящие Правила распространяются...

+На организации, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В.

+На Потребителей, эксплуатирующих действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.

-На электроустановки предприятий электрических и тепловых сетей.

?

п.1.1.5. При наличии какого документа допускается эксплуатация электрооборудования, в том числе бытовых электроприборов, подлежащих обязательной сертификации?

-Гарантии завода-изготовителя.

+Сертификата соответствия на это электрооборудование и бытовые электроприборы.

-Технического описания и инструкции по эксплуатации.

?

п.1.2.1. Кто должен осуществлять эксплуатацию электроустановок Потребителей?

-Персонал энергоснабжающей организации.

+Подготовленный электротехнический персонал Потребителя.

+Специализированная организация - по договору с Потребителем.

?

п.1.2.10. Кому должен немедленно сообщить каждый работник о нарушении настоящих Правил, а также неисправностях электроустановки или средств защиты в случае их обнаружения?

+Вышестоящему руководителю - в отсутствие непосредственного руководителя.

+Непосредственному руководителю.

-Органам государственного энергетического надзора.

?

п.1.2.2. Что (из перечисленного) обязан обеспечить Потребитель при эксплуатации электроустановок?

-Наличие на рабочих местах нормативных документов по организации эксплуатации электроустановок.

+Проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии.

+Разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране труда для электротехнического персонала.

+Укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом.

+Учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий по энергосбережению.

?

п.1.2.2. Что (из перечисленного), согласно настоящим Правилам, обязан обеспечить Потребитель при эксплуатации электроустановок?

+Выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.

-Наличие комнаты отдыха персонала, эмоциональной и физической разгрузки.

+Обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала.

+Охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок.

+Охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала.

?

п.1.2.3. В каких случаях руководитель Потребителя должен назначать работника, замещающего ответственного за электрохозяйство организации?

-Если установленная мощность электроустановок не превышает 10 кВА.

+Если установленная мощность электроустановок превышает 10 кВА.

-Независимо от мощности электроустановок.

?

п.1.2.3. Кто на предприятии может выполнять обязанности ответственного за электрохозяйство?

-Главный инженер.

+Главный энергетик.

+Работник из числа руководителей и специалистов Потребителя.

?

п.1.2.4. В каких случаях руководитель Потребителя может не назначать ответственного за электрохозяйство?

+Если электрохозяйство включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки и переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В.

-Если электрохозяйство включает в себя только осветительные установки номинальным напряжением выше 380 В.

?

п.1.2.5. Индивидуальные предприниматели, выполняющие техническое обслуживание и эксплуатацию электроустановок по договору, должны:

+Иметь соответствующую группу по электробезопасности.

-Иметь стаж работы на данном предприятии не менее 1 года.

+Проходить проверку знаний в установленном порядке.

-Проходить проверку знаний в энергоснабжающей организации.

?

п.1.2.6. Как часто ответственный за электрохозяйство обязан обеспечивать контроль замеров показателей качества электрической энергии?

+Не реже 1 раза в 2 года.

-Не реже 1 раза в 3 года.

-Не реже 1 раза в 5 лет.

?

п.1.2.6. Как часто ответственный за электрохозяйство обязан обеспечивать пересмотр инструкций и схем?

+Не реже 1 раза в 3 года.

-Не реже 1 раза в 4 года.

-Не реже 1 раза в 5 лет.

?

п.1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан...

-Вести договорные работы с поставщиками оборудования и комплектующих.

+Контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента.

+Контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.

+Обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным; пересмотр инструкций и схем; контроль замеров показателей качества электрической энергии; повышение квалификации электротехнического персонала.

+Обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок.

+Обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электроустановок.

+Участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии.

?

п.1.2.6. С какой периодичностью ответственный за электрохозяйство обязан обеспечивать повышение квалификации электротехнического персонала?

+Не реже 1 раза в 5 лет.

-Не реже 1 раза в 6 лет.

-Не реже 1 раза в 7 лет.

?

п.1.2.6. С какой периодичностью ответственный за электрохозяйство обязан обеспечивать проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке?

+Не реже 1 раза в 2 года.

-Не реже 1 раза в 3 года.

-Не реже 1 раза в 5 лет.

?

п.1.2.6. Что обязан организовать ответственный за электрохозяйство?

+Безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала.

+Обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала.

+Оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных ситуации.

+Проведение расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществлять контроль за ее расходованием.

+Разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок.

?

п.1.2.7. Какую группу по электробезопасности необходимо получить после проверки знаний для назначения на должность ответственного за электрохозяйство и его заместителя?

-II - в электроустановках напряжением до 1000 В.

+IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

+V - в электроустановках напряжением выше 1000 В.

?

п.1.2.9. Кто несет персональную ответственность за нарушения в работе электроустановок на обслуживаемом участке?

+Работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, - за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке.

-Руководители и специалисты энергетической службы.

-Руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство.

?

п.1.2.9. Кто несет персональную ответственность за нарушения в работе электроустановок, вызванные низким качеством ремонта?

-Работники, непосредственно обслуживающие электроустановки.

+Работники, проводящие ремонт оборудования.

-Руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство.

?

п.1.2.9. Кто несет персональную ответственность за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями, которое привело к нарушениям в работе электроустановок?

+Ответственные за электрохозяйство.

-Работники, непосредственно обслуживающие электроустановки.

+Руководитель Потребителя.

?

п.1.3.10. Кем, согласно настоящим Правилам, должны быть приняты электроустановки перед пуском в эксплуатацию?

-Органом государственного энергетического надзора.

+Потребителем (заказчиком).

-Энергоснабжающей организацией.

?

п.1.3.11. Что служит обязательным основанием для подачи напряжения на электроустановки?

+Договор на электроснабжение между Потребителем и энергоснабжающей организацией.

-Наличие авансовой оплаты за предполагаемый отпуск электроэнергии.

+Разрешение органов госэнергонадзора.

?

п.1.3.2. Какие документы необходимо иметь до начала монтажа или реконструкции электроустановок?

+Проектную документацию.

-Протоколы испытания электроустановок.

+Технические условия.

?

п.1.3.2. Кто выдает технические условия на монтаж или реконструкцию электроустановок?

-Орган государственного энергетического надзора.

-Проектная организация.

+Энергоснабжающая организация.

?

п.1.3.2. Кто должен согласовывать проектную документацию на монтаж или реконструкцию электроустановок?

+Орган государственного энергетического надзора.

-Специалисты энергетической службы.

+Энергоснабжающая организация, выдавшая технические условия на эти работы.

?

п.1.3.3. Какие работы должны быть проведены перед приемкой в эксплуатацию электроустановок?

+Комплексное опробование оборудования.

+Приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок.

+Промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ - в период строительства и монтажа энергообъекта.

-Ремонт помещения, в котором размещены электроустановки.

?

п.1.3.4. Кем должно быть проведено комплексное опробование электрооборудования при приемке в эксплуатацию электроустановок?

+Заказчиком.

-Подрядчиком.

-Энергоснабжающей организацией.

?

п.1.3.4. Кем должны проводиться приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок?

+Подрядчиком (генподрядчиком) с привлечением персонала заказчика.

-Только заказчиком.

-Только подрядчиком.

?

п.1.3.5. Перед приемосдаточными и пусконаладочными испытаниями и комплексным опробованием оборудования должно быть проверено выполнение...

+Государственных стандартов.

+Инструкций по монтажу оборудования.

+Настоящих Правил.

+Правил безопасности труда.

+Правил взрыво- и пожаробезопасности.

+Правил устройства электроустановок.

+Правил эксплуатации электрозащитных средств.

+Строительных норм и правил.

+Указаний заводов-изготовителей.

-Указаний проектной организации.

?

п.1.3.6. Допускается ли включение электроустановок по проектной схеме для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования?

-Допускается безусловно.

+Допускается на основании временного разрешения, выданного органами госэнергонадзора.

-Не допускается.

?

п.1.3.7. Комплексное опробование оборудования считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы линий электропередачи в течение...

+24 часов.

?

п.1.3.7. При какой продолжительности нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования их комплексное опробование считается проведенным?

-24 часа.

-48 часов.

+72 часа.

?

п.1.3.8. Допускается ли приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками?

-Допускается, если дефекты по вине завода-изготовителя.

-Допускается, если недоделки незначительные и могут быть устранены заказчиком.

+Не допускается.

?

п.1.3.9. Какие условия должны быть подготовлены перед опробованием и приемкой оборудования для надежной и безопасной эксплуатации энергообъекта?

+Введены в действие средства связи, сигнализации, пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции.

+Подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы.

+Разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда и оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности.

-Составлены графики регламентных работ на последующий период эксплуатации.

+Укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал.

?

п.1.4.1. Электротехнический персонал предприятий подразделяется на:

+Административно-технический.

-Административный.

+Оперативно-ремонтный.

+Оперативный.

+Ремонтный.

?

п.1.4.12. Каких работников, переходящих из одного цеха в другой, руководитель Потребителя или структурного подразделения может освобождать от стажировки?

-Имеющих стаж работы по специальности более 2 лет, независимо от характера работы и типа оборудования.

+Имеющих стаж работы по специальности не менее 3 лет, если характер их работы и тип оборудования, на котором они работали ранее, не меняется.

?

п.1.4.13. В процессе стажировки работник должен:

-Изучить правила внутреннего распорядка работы на предприятии.

+Изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации обслуживаемого оборудования.

+Изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по охране труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии).

+Отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте.

+Приобрести необходимые практические навыки в выполнении производственных операций.

+Усвоить требования правил эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности и их практическое применение на рабочем месте.

+

п.1.4.14. Какова продолжительность дублирования работников?

+От 2 до 12 рабочих смен.

-От 2 до 15 рабочих смен.

+Устанавливается для конкретного работника в зависимости от уровня его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы.

?

п.1.4.15. В каких мероприятиях должен принять участие работник в период дублирования?

-В занятиях по гражданской обороне.

+В контрольных противоаварийных тренировках.

+В противопожарных тренировках.

?

п.1.4.16. Допускается ли продление дублирования работника, если он не приобрел достаточных производственных навыков или получил неудовлетворительную оценку по противоаварийной тренировке?

+Допускается на срок от 2 до 12 рабочих смен.

-Не допускается.

?

п.1.4.18. Кто несет ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им правил во время прохождения дублирования?

+Обучающий работник.

-Ответственный за электрохозяйство.

+Сам обучаемый.

?

п.1.4.19. У каких работников должна проводиться первичная проверка знаний?

+Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок.

+Имеющих перерыв в проверке знаний более 3-х лет.

-Переводимых на другую работу.

?

п.1.4.2. Электротехнический персонал состоит в штате производственных подразделений Потребителя (структурной единицы). Какие функции по отношению к электротехническому персоналу осуществляет энергослужба?

-Административное руководство.

+Контроль за работой.

+Техническое руководство.

?

п.1.4.20. В какие сроки должна производиться очередная проверка знаний у административно-технического персонала, а также у специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок?

+1 раз в 3 года.

-1 раз в 6 месяцев.

-1 раз в год.

?

п.1.4.20. В какие сроки должна производиться очередная проверка знаний у электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок?

-1 раз в 3 года.

-1 раз в 6 месяцев.

+1 раз в год.

?

п.1.4.22. В какой срок комиссия назначает повторную проверку знаний у работников, получивших при очередной проверке неудовлетворительную оценку?

-В течение 3 месяцев.

+Не позднее 1 месяца со дня последней проверки.

?

п.1.4.22. Продлевается ли срок действия удостоверения для работника, получившего неудовлетворительную оценку при очередной проверке знаний?

-Не продлевается.

+Продлевается до срока, назначенного комиссией для второй проверки, если нет записанного в журнал проверки знаний специального решения комиссии о временном отстранении работника от работы в электроустановках.

?

п.1.4.23. В каких из перечисленных случаях проводится внеочередная проверка знаний?

+При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил.

При внесении изменений и дополнений в действующие правила.

+При назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил.

+При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда.

+При установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем.

?

п.1.4.23. В каких из перечисленных случаях проводится внеочередная проверка знаний?

+По заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта.

+По требованию органов государственного надзора.

+При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

-При перерыве в работе на время отпускного периода.

+При повышении знаний на более высокую группу.

+При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки.

?

п.1.4.23. По чьему требованию может проводиться внеочередная проверка знаний работников?

-Администрации предприятия.

+Органов государственного надзора и контроля.

-Ответственного за электрохозяйство Потребителя.

?

п.1.4.24. Кто определяет объем знаний для внеочередной проверки и дату ее проведения?

-Администрация предприятия.

-Орган госэнергонадзора.

+Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

?

п.1.4.25. Отменяет ли внеочередная проверка знаний, проводимая после происшедших аварий, инцидентов и несчастных случаев, сроки очередной проверки по графику?

+Не отменяет.

-Отменяет.

?

п.1.4.26. Без внеочередной проверки знаний доводятся до сведения работников с оформлением в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте...

+Изменения и дополнения в действующие правила.

-Новые или переработанные нормы и правила.

?

п.1.4.27. Кто должен утверждать календарные графики проверки знаний норм и правил работы в электроустановках Потребителей?

-Орган госэнергонадзора.

-Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

+Руководитель Потребителя.

?

п.1.4.28. Где проводится проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками?

-В вышестоящей организации.

+В комиссии органов госэнергонадзора.

-В энергоснабжающей организации.

?

п.1.4.29. Допускается не проводить по согласованию с органами госэнергонадзора проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, при одновременном выполнени

-Если в организации по совместительству вводятся в действие новые или переработанные нормы и правила.

+Если в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.

+Если с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в качестве административно-технического персонала по основной работе прошло не более 6 месяцев.

+Если энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше, чем по месту основной работы.

?

п.1.4.3. Какую группу по электробезопасности должен иметь руководитель Потребителя?

-Не ниже IV.

-Не ниже V.

+Присвоение группы по электробезопасности руководителю Потребителя не требуется.

?

п.1.4.3. Какую группу по электробезопасности должен иметь руководитель, в непосредственном подчинении которого находится электротехнологический персонал?

-Не ниже группы III.

+Не ниже, чем у подчиненного персонала.

?

п.1.4.30. Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель комиссии по проведению проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В?

Ответ	Варианты ответа	Эталон

+5 .

?

п.1.4.30. Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель комиссии по проведению проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В?

+Группу IV.

-Группу V.

-Не ниже группы III.

?

п.1.4.30. Кто, как правило, назначается председателем комиссии по проведению проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации?

+Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

-Представитель органа государственного энергонадзора.

-Руководитель Потребителя.

?

п.1.4.31. Допускается ли проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, если не все ее члены прошли проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора?

-Допускается при условии, что не менее четырех членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.

+Допускается при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.

-Не допускается.

?

п.1.4.32. Где должны пройти проверку знаний норм и правил члены комиссий по проведению проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала структурных подразделений?

-В комиссии органа госэнергонадзора.

-В комиссии энергоснабжающей организации.

+В центральной комиссии Потребителя.

?

п.1.4.33. Обязательно ли присутствие председателя (заместителя председателя) комиссии при проведении процедуры проверки знаний?

-Не обязательно, если присутствуют не менее трех членов комиссии.

-Не обязательно.

+Обязательно.

?

п.1.4.34. Где должна проводиться проверка знаний работников Потребителей, численность которых не позволяет образовать комиссию в данной организации?

+В комиссии органа госэнергонадзора.

-В комиссии энергоснабжающей организации.

?

п.1.4.35. Где могут создаваться комиссии органов госэнергонадзора для проверки знаний?

+При специализированных образовательных учреждениях (институтах повышения квалификации, учебных центрах и т.п.).

-При энергоснабжающих организациях.

?

п.1.4.35. Где должны пройти проверку знаний члены комиссий органов госэнергонадзора, создаваемых при специализированных образовательных учреждениях?

+В органе госэнергонадзора, выдавшем разрешение на создание этой комиссии.

-В энергоснабжающей организации.

?

п.1.4.36. В работе комиссий по проверке знаний каких уровней могут принимать участие представители органов государственного надзора и контроля?

+В комиссиях по проверке знаний всех уровней.

-Только в комиссиях органа госэнергонадзора.

-Только в центральной комиссии Потребителя.

?

п.1.4.37. Объем проверки знаний норм и правил электротехническим персоналом Потребителя должен быть определен для каждой должности (профессии) с учетом:

Должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника по соответствующей должности (профессии).

-Профессиональной подготовки работника.

+Требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в служебные обязанности работника.

?

п.1.4.38. По результатам проверки знаний каких правил электротехническому (электротехнологическому) персоналу устанавливается группа по электробезопасности?

+Настоящих Правил.

+Правил безопасности и других нормативно-технических документов.

-Правил внутреннего распорядка работы на предприятии.

+Правил устройства электроустановок.

?

п.1.4.39. Каким образом должны оформляться результаты проверки знаний электротехнического (электротехнологического) персонала комиссией?

+Должно быть указано прописью общее число работников, у которых проведена проверка знания.

+Если проверка знаний нескольких работников проводилась в один день и состав комиссии не менялся, то члены комиссии могут расписаться 1 раз после окончания работы.

+Результаты заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми членами комиссии.

-Результаты проверки знаний заносятся в протокол заседания комиссии и подписываются руководителем предприятия.

?

п.1.4.39. Какой документ выдается персоналу, успешно прошедшему проверку знаний?

-Удостоверение на право инспектирования электроустановок своего Потребителя.

+Удостоверение установленной формы.

?

п.1.4.4. Выдается ли неэлектротехническому персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, удостоверение о присвоении I группы по электробезопасности?

-Выдается.

+Не выдается.

?

п.1.4.4. Какая группа по электробезопасности присваивается неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током?

+Группа I.

-Группа II.

?

п.1.4.4. Каким образом на предприятии производится присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу?

-Проверкой знаний на автоэкзаменаторе.

-Путем обучения с проверкой знаний в письменной форме.

+Путем проведения инструктажа с проверкой знаний в форме устного опроса.

?

п.1.4.4. Какова периодичность присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу Потребителя?

-Не реже 1 раза в 2 года.

-Не реже 1 раза в 3 года.

+Не реже 1 раза в год.

?

п.1.4.4. Кто на предприятии производит присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу?

+Работник из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III.

-Работник из числа электротехнического персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже II.

-Руководитель предприятия.

?

п.1.4.40. Использование контрольно-обучающих машин на базе персональных электронно-вычислительных машин допускается:

+Для всех видов проверки, кроме первичной.

-Для первичной проверки.

?

п.1.4.41. Когда устанавливается окончательная оценка проверки знаний работников в случае использования ПЭВМ и получения неудовлетворительной оценки в протоколе автоэкзаменатора и несогласия проверяемого?

+По результатам опроса комиссии.

-После беседы члена комиссии с проверяемым работником.

+После ответа на дополнительные вопросы комиссии.

-Только после получения оценки в протоколе автоэкзаменатора.

?

п.1.4.42. Какому специалисту выдается удостоверение на право инспектирования электроустановок своего Потребителя?

-Специалисту из числа работников электрохозяйства Потребителя, успешно прошедшему проверку знаний и имеющему группу по электробезопасности не ниже III.

+Специалисту по охране труда, в обязанности которого входит инспектирование электроустановок, прошедшему проверку знаний в объеме IV группы по электробезопасности.

?

п.1.4.43. Кто, согласно настоящим Правилам, определяет объем организуемой технической учебы и необходимость проведения противоаварийных тренировок у Потребителя?

-Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

-Представитель органа государственного энергонадзора.

+Технический руководитель Потребителя.

?

п.1.4.5.1. Какие обязательные формы работы с административно-техническим персоналом Потребителя установлены данными Правилами?

+Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда.

-Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.

+Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов.

+Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

-Специальная подготовка.

?

п.1.4.5.2. Какие обязательные формы работы с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом Потребителя установлены данными Правилами?

+Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности.

+Дублирование.

+Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.

+Подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка).

+Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов.

-Проверка соблюдения правил внутреннего распорядка работы на предприятии.

+Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

+Специальная подготовка.

?

п.1.4.5.3. Какие обязательные формы работы с ремонтным персоналом Потребителя установлены данными Правилами?

+Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности.

-Дублирование.

+Подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка).

+Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов.

+Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

?

п.1.4.6. Допускается ли совмещать проведение инструктажей по безопасности труда с инструктажами по пожарной безопасности?

+Допускается.

-Не допускается.

?

п.1.4.7. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, при отсутствии профессиональной подготовки, соответствующей характеру работы, должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе). Где они должны проходить обучение?

+В учебно-тренировочных центрах.

+В учебных комбинатах.

-На рабочем месте.

?

п.1.4.8. В каких случаях электротехнический персонал обязан проходить стажировку (производственное обучение) на рабочем месте?

+До назначения на самостоятельную работу.

+При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года.

-При перерыве в работе на время отпускного периода.

+При переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок.

?

п.1.4.8. Какие документы должен изучить работник из числа электротехнического персонала, проходящий стажировку (производственное обучение) на рабочем месте?

+Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда.

+Правила безопасности.

+Правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве.

+Правила применения и испытания средств защиты, настоящие Правила.

+Правила устройства электроустановок.

?

п.1.4.9. Какие мероприятия должна предусматривать программа подготовки руководителей оперативного персонала, работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала?

+Дублирование.

-Периодический медосмотр.

+Стажировку и проверку знаний.

?

п.1.4.9. Кто на предприятии может утверждать программы подготовки электротехнического персонала с указанием необходимых разделов правил и инструкций?

+Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

-Работники из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III.

-Руководитель предприятия.

?

п.1.5.10. Какой уровень в иерархической структуре оперативного управления является вышестоящим для Потребителей электрической энергии?

-Дежурный персонал электростанции.

-Диспетчерская служба Потребителя.

+Диспетчерские службы соответствующих энергоснабжающих организаций.

?

п.1.5.11. Какие категории управления оборудованием и сооружениями должны быть установлены для каждого оперативного уровня?

+Оперативное ведение.

+Оперативное управление.

-Оперативный контроль.

?

п.1.5.12. В оперативном управлении старшего работника из числа оперативного персонала должны находиться оборудование и устройства, операции с которыми требуют координации действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений режимов на н

+Аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики.

+Линии электропередачи, токопроводы.

+Средства диспетчерского и технологического управления.

+Устройства релейной защиты.

-Устройства связи.

?

п.1.5.12. Операции с каким оборудованием и устройствами должны производиться под руководством старшего работника из числа оперативного персонала?

-Которые не требуют координации действий персонала разных энергетических объектов, но состояние и режим работы которых влияет на режим работы и надежность электрических сетей.

+Которые находятся в его оперативном управлении.

+Которые требуют координации действий подчиненного оперативного персонала.

+Которые требуют согласованных изменений режимов на нескольких объектах.

?

п.1.5.13. В оперативном ведении старшего работника из числа оперативного персонала должны находиться оборудование и устройства, операции с которыми...

+Не требуют координации действий персонала разных энергетических объектов, но состояние и режим работы которых влияет на настройку устройств противоаварийной автоматики.

+Не требуют координации действий персонала разных энергетических объектов, но состояние и режим работы которых влияет на режим работы и надежность электрических сетей.

-Требуют координации действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений режимов на нескольких объектах.

?

п.1.5.14. С учетом чего должны быть составлены перечни линий электропередачи, токопроводов, оборудования и устройств, находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении старшего работника из числа оперативного персонала Потребителя?

-С учетом проектных решений и утверждены техническим руководителем Потребителя.

-С учетом решений по оперативному управлению вышестоящей организации и утверждены техническим руководителем Потребителя.

+С учетом решений по оперативному управлению электроснабжающей организации, согласованы с нею и утверждены техническим руководителем Потребителя.

?

п.1.5.15. Какими документами должны быть регламентированы взаимоотношения персонала различных уровней оперативного управления?

+Договорами и инструкциями, согласованными и утвержденными в установленном порядке.

-Приказами вышестоящих организаций.

+Соответствующими положениями.

?

п.1.5.17. Что должно быть отражено на оперативной схеме (схеме-макете) после проведения переключений?

+Все изменения в схеме соединений электроустановок, устройств релейной защиты и автоматики.

+Места наложения и снятия заземлений.

-Технологические нарушения.

?

п.1.5.18. Кто должен утверждать для каждой электроустановки однолинейные схемы электрических соединений?

+Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

-Руководитель Потребителя.

-Энергоснабжающая организация.

?

п.1.5.18. С какой периодичностью должны утверждаться однолинейные схемы электрических соединений для каждой электроустановки?

+1 раз в 2 года.

-1 раз в 3 года.

-По мере необходимости.

?

п.1.5.19. С кем должны быть согласованы местные инструкции по предотвращению и ликвидации аварий?

+С вышестоящим органом оперативно-диспетчерского управления.

-С госэнергонадзором.

-С энергоснабжающей организацией.

?

п.1.5.22. Какие переключения относятся к сложным?

-Выполняемые на двух и более аппаратах.

-Проводимые по заданию вышестоящих уровней диспетчерского управления.

+Требующие строгой последовательности операций с коммутационными аппаратами и заземляющими разъединителями.

+Требующие строгой последовательности операций с устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики.

?

п.1.5.26. В каких случаях допускается производить переключения без распоряжения или без ведома вышестоящего оперативного персонала с последующим его уведомлением и записью в оперативном журнале?

+При ликвидации аварий.

-При ликвидации технологических нарушений.

+При несчастных случаях.

+При стихийных бедствиях.

?

п.1.5.27. Кто должен утверждать список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров?

+Ответственный за электрохозяйство.

-Руководитель Потребителя.

-Электроснабжающая организация.

?

п.1.5.27. Кто должен утверждать список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения?

-Ответственный за электрохозяйство.

+Руководитель Потребителя.

-Энергоснабжающая организация.

?

п.1.5.34. Что обязан выполнить оперативный персонал перед пуском оборудования, временно отключенного по заявке технологического персонала?

+Осмотреть оборудование.

+Предупредить работающий на оборудовании персонал о предстоящем включении.

-Согласовать включение с госэнергонадзором.

+Убедиться в готовности оборудования к включению под напряжение.

?

п.1.5.35. В каких случаях, согласно настоящим Правилам, оборудование после ремонта или испытания в электроустановках с постоянным дежурством персонала включается под напряжение?

-После распоряжения вышестоящего оперативного персонала.

-После распоряжения руководителя потребителя.

+Только после приемки его оперативным персоналом.

?

п.1.5.35. Какими документами, согласно настоящим Правилам, устанавливается порядок приемки оборудования после ремонта или испытания в электроустановках без постоянного дежурства персонала?

-Инструкциями вышестоящей организации.

-Инструкциями энергоснабжающей организации.

+Местными инструкциями с учетом особенностей электроустановки и выполнения требований безопасности.

?

п.1.5.36. Каковы требования к оперативному персоналу, выполняющему переключения в электроустановках?

-Оперативный персонал должен согласовывать выполнение переключений с ответственным за электрохозяйство.

+Оперативный язык должен исключать возможность неправильного понимания персоналом принимаемых сообщений и передаваемых распоряжений.

+Отдающий и принимающий распоряжение должны четко представлять порядок операций.

+Переговоры оперативного персонала должны быть предельно краткими и ясными.

?

п.1.5.36. Какой порядок должен соблюдать работник, получивший задание на переключения в электроустановках?

+Записать задание в оперативный журнал.

+Повторить задание.

+После выполнения задания на переключения сделать об этом запись в оперативном журнале.

+Составить, если требуется, бланк переключений.

+Установить по оперативной схеме или схеме-макету порядок предстоящих операций.

?

п.1.5.36. Укажите порядок действий работника, выполняющего переключения в электроустановках, при возникновении сомнений в их правильности.

+Прекратить переключения.

+Проверить требуемую последовательность по оперативной схеме соединений.

-Согласовать выполнение задания по переключениям с ответственным за электрохозяйство.

?

п.1.5.38. В каких случаях оперативному персоналу, непосредственно выполняющему переключения, разрешается выводить из работы блокировки?

-В случае отказа блокировки - по указанию работника, уполномоченного на это распоряжением руководителя Потребителя.

+Только после проверки на месте отключенного положения выключателя и выяснения причины отказа блокировки по разрешению и под руководством работников, уполномоченных на это письменным распоряжением ответственного за электрохозяйство Потребителя.

?

п.1.5.38. Разрешается ли оперативному персоналу, непосредственно выполняющему переключения, самовольно выводить из работы блокировки?

+Не разрешается.

-Разрешается в любом случае.

?

п.1.5.38. Составляется ли бланк переключений в случае необходимости деблокирования?

-Не составляется.

+Составляется.

?

п.1.5.39. На кого возлагается ответственность за правильность переключений?

+Во всех случаях - на обоих работников, выполнявших операции.

-На старшего по должности.

-Только на дежурного, получившего распоряжение на проведение переключений.

?

п.1.5.40. Кому разрешается выполнять переключения в распределительных устройствах, на щитах и сборках напряжением до 1000 В?

-Одному работнику из числа административно-технического персонала.

+Одному работнику из числа оперативного персонала, обслуживающего эти электроустановки.

-Только двум работникам из числа ремонтного персонала.

?

п.1.5.41. В соответствии с какими документами должен действовать оперативный персонал при пожаре и ликвидации аварий?

+Местными инструкциями.

+Оперативным планом пожаротушения.

-Правилами пожарной безопасности.

?

п.1.5.42. Сколько заданий может быть одновременно выдано исполнителю на проведение оперативных переключений?

-Количество заданий определяется в зависимости от уровня квалификации исполнителя.

-Не более двух.

+Не более одного.

?

п.1.5.9. Кем определяются организационная структура, форма оперативного управления, вид оперативного обслуживания электроустановок и число работников из оперативного персонала в смене?

-Госэнергонадзором.

+Руководителем Потребителя.

-Энергоснабжающей организацией.

?

п.1.6.1. Кто должен обеспечить проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок потребителя?

+Потребитель.

-Предприятие-изготовитель электроустановок.

-Энергоснабжающая организация.

?

п.1.6.2. Какими факторами должен определяться объем техобслуживания и планово-предупредительных ремонтов электроустановок?

+Необходимостью периодического восстановления электроустановок.

+Необходимостью поддержания работоспособности электроустановок.

+Необходимостью приведения электроустановок в соответствие с меняющимися условиями работы.

-Уровнем подготовки и квалификации персонала.

?

п.1.6.3. Кем должны быть составлены годовые планы (графики) на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок?

+Ответственным за электрохозяйство.

-Руководителем организации.

-Техническим руководителем Потребителя.

?

п.1.6.4. Кем должны быть утверждены графики ремонтов электроустановок, влияющие на изменение объемов производства?

-Ответственным за электрохозяйство.

+Руководителем организации.

-Техническим руководителем Потребителя.

?

п.1.8.1. Какая техническая документация должна быть у каждого Потребителя?

+Акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию.

+Акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем.

+Генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями.

+Исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений.

+Технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации.

-Технические условия на электрооборудование.

+Утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями.

?

п.1.8.1. Какие инструкции должен иметь каждый Потребитель при эксплуатации электроустановок?

+Должностные инструкции по каждому рабочему месту.

+Инструкции по выполнению переключений без распоряжений.

+Инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок.

+Инструкции по охране труда на рабочих местах (оператору персональной электронно-вычислительной машины, по применению переносных электроприемников и т.п.).

+Инструкции по пожарной безопасности.

+Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий.

+Инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию.

+Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.

?

п.1.8.1. Кто, согласно настоящим Правилам, утверждает все инструкции у Потребителя?

-Орган госэнергонадзора.

-Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

+Руководитель Потребителя.

?

п.1.8.10. Как часто оперативную документацию должен просматривать вышестоящий оперативный или административно-технический персонал?

-1 раз в 3 месяца.

+В установленные в организации сроки, но не реже 1 раза в месяц.

-Не реже 1 раза в 6 месяцев.

?

п.1.8.11. Какая документация относится к документам строгого учета и подлежит хранению в установленном порядке?

+Ведомости показаний расчетных электросчетчиков.

+Выходные документы, формируемые оперативно-информационным комплексом автоматизированных систем управления.

+Диаграммы регистрирующих контрольно-измерительных приборов.

+Оперативная документация.

-Табель учета использования рабочего времени.

?

п.1.8.2. Какие перечни и списки работ, электрооборудования и электроустановок входят в перечень технической документации Потребителя?

+Перечень инвентарных средств защиты, распределенных между объектами.

-Перечень нового оборудования, установленного на предприятии.

+Перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.

+Перечень сложных переключений, выполняемых по бланкам переключений.

+Перечень специальных работ в электроустановках.

+Перечень средств измерений, переведенных в разряд индикаторов.

+Список воздушных линий электропередачи, которые после отключения находятся под наведенным напряжением.

+Список электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ.

+Список электроустановок, находящихся в оперативном управлении.

?

п.1.8.2. Списки каких работников должны входить в перечень технической документации Потребителя?

+Допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность.

+Имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.

+Имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды.

+Которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.

-Находящихся в служебных командировках.

+Подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в электроустановках.

?

п.1.8.3. Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, должны своевременно отражаться на схемах и чертежах за подписью...

+Ответственного за электрохозяйство.

-Руководителя Потребителя.

-Технического руководителя.

?

п.1.8.4. Обязательно ли соответствие обозначений и номеров на схемах, хранящихся у Потребителя, обозначениям и номерам, выполненным в натуре?

-Не обязательно.

+Обязательно.

?

п.1.8.5. Какова периодичность проверки соответствия электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным?

-1 раз в 3 года.

-1 раз в год.

+Не реже 1 раза в 2 года.

?

п.1.8.7. Какими необходимыми инструкциями должны быть снабжены все рабочие места?

+Должностными.

+По охране труда и о мерах пожарной безопасности.

-По учету электроэнергии и ее рациональному использованию.

+Производственными (эксплуатационными).

?

п.1.8.8. Какова, согласно настоящим Правилам, периодичность пересмотра инструкций?

-1 раз в 5 лет.

-1 раз в год.

+Не реже 1 раза в 3 года.

?

п.2.1.10. Как должны осуществляться осмотр и техническое обслуживание высоко расположенных (более 3 м) элементов силовых трансформаторов и реакторов?

-С корзин автовышек.

-С приставных лестниц или стремянок ремонтным персоналом.

+Со стационарных лестниц с перилами и площадками наверху с соблюдением правил безопасности.

?

п.2.1.11. Как должно осуществляться включение в сеть силового трансформатора (реактора)?

-Подъемом напряжения с нуля.

-Толчком на 75 % от номинального напряжения с последующей подачей полного напряжения.

+Толчком на полное напряжение.

?

п.2.1.2. Что необходимо для обеспечения надежной работы силовых трансформаторов и шунтирующих масляных реакторов?

+Нагрузки, уровни напряжения, температура, характеристики масла и параметры изоляции должны находиться в пределах установленных норм.

-Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты

+Устройства охлаждения, регулирования напряжения, защиты, маслохозяйство и остальные элементы должны находиться в исправном состоянии.

?

п.2.1.41. В каких случаях силовой трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы?

+При выбросе масла из расширителя или разрыве диафрагмы выхлопной трубы.

+При ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора при нагрузке ниже номинальной и нормальной работе устройств охлаждения.

+При необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов.

+При сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора.

-При срабатывании газового реле на сигнал.

+При течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла.

?

п.2.1.42. Какие обозначения должны быть нанесены на каждой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, находящейся за территорией Потребителя?

+Адрес и телефон владельца.

-Адрес энергоснабжающей организации.

+Наименование этой подстанции.

?

п.2.1.8. Где должны наноситься подстанционные номера на трехфазных и однофазных силовых трансформаторах наружной установки?

+На баках трехфазных трансформаторов.

-На крайней фазе группы однофазных трансформаторов.

+На средней фазе группы однофазных трансформаторов.

?

п.2.1.9. Что должно быть указано на дверях трансформаторных пунктов и камер?

+С внутренней стороны - подстанционные номера трансформаторов.

-С наружной и внутренней стороны - только предупреждающие знаки.

+С наружной стороны - предупреждающие знаки и подстанционные номера трансформаторов.

?

п.2.10.17. Когда должна быть отключена приточно-вытяжная вентиляция помещения аккумуляторной батареи после окончания заряда?

-Не раньше чем через 1 ч.

+После полного удаления газов, но не раньше чем через 1,5 ч.

-Сразу после окончания заряда.

?

п.2.10.3. В каких режимах должен обеспечиваться необходимый уровень напряжения на шинах постоянного тока при эксплуатации аккумуляторных батарей?

+В нормальном и аварийном.

-Только в аварийном.

-Только в нормальном.

?

п.2.10.4. Допускается ли установка кислотных и щелочных аккумуляторных батарей в одном помещении?

-Допускается.

+Не допускается.

?

п.2.10.5. Какие требования предъявляются к помещению и оборудованию аккумуляторной?

+Вентиляционные короба и вытяжные шкафы должны окрашиваться с наружной и внутренней сторон.

-Двери и окна должны быть постоянно закрыты.

+Стекла окон должны быть матовыми или покрыты белой клеевой краской.

+Стены и потолок, двери и оконные переплеты, металлические конструкции, стеллажи и другие части должны быть окрашены кислотостойкой (щелочестойкой) и не содержащей спирта краской.

?

п.2.11.13. Какая надпись должна быть выполнена на каждом средстве учета электрической энергии (счетчике) или на панели рядом с ним?

+Указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии.

-Указывающая характеристики средства учета.

?

п.2.11.17. Что обязан сделать Потребитель при обнаружении дефектов или отказов в работе расчетных счетчиков электрической энергии?

-Заменить расчетный счетчик.

+Немедленно поставить в известность энергоснабжающую организацию.

-Составить акт об обнаруженных нарушениях.

?

п.2.11.2. Что должны обеспечивать системы контроля, технические средства измерений и учета электроэнергии при нормативном объеме оснащенности ими электроустановок?

+Контроль за охраной окружающей среды.

+Контроль за техническим состоянием оборудования и режимами его работы.

-Контроль качества электроэнергии.

+Соблюдение безопасных условий труда, санитарных норм и правил.

+Учет выработанной, отпущенной и потребленной электроэнергии.

?

п.2.11.3. Допускается ли применение нестандартизированных средств измерений в системах контроля технологических параметров оборудования?

+Допускается при условии прохождения ими метрологической аттестации в установленном порядке.

-Не допускается ни при каких условиях.

?

п.2.12.11. Что должно быть у оперативного персонала, обслуживающего сети электрического освещения?

+Запас калиброванных вставок.

+Запас соответствующих светильников и ламп всех напряжений данной сети освещения.

+Переносные электрические фонари с автономным питанием.

+Схемы данной сети освещения.

-Схемы питающей сети здания.

?

п.2.12.13. Смена перегоревших ламп сети освещения может производиться...

+Групповым или индивидуальным способом, в зависимости от доступности ламп и мощности осветительной установки.

-Только групповым способом при групповой замене ламп.

-Только индивидуальным способом.

?

п.2.12.5. Допускается ли использование сетей освещения для подключения каких-либо переносных или передвижных электроприемников?

-Допускается по разрешению ответственного за электрохозяйство Потребителя.

+Не допускается.

?

п.2.12.5. Что должно быть нанесено с внутренней стороны (например, на дверцах) щитов и сборок сети освещения?

-Надпись с указанием значения мощности электроприемников, получающих питание от щитов и сборок.

+Надпись с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей.

+Наименование электроприемников, получающих питание от щитов и сборок.

+Однолинейная схема сети освещения.

?

п.2.12.5. Что должно быть указано в надписях на лицевой стороне щитов и сборок сети освещения?

+Наименование щита или сборки.

+Номер, соответствующий диспетчерскому наименованию.

-Номер, соответствующий обозначению в проектной документации.

?

п.2.2.14. Какие надписи должны быть на всех ключах, кнопках и рукоятках управления, установленных в РУ?

-Надписей не должно быть.

+Надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены (например, "Включать", "Отключать", "Убавить", "Прибавить").

?

п.2.2.14. На сигнальных лампах и сигнальных аппаратах, установленных в РУ,...

+Должны быть надписи, указывающие характер сигнала (например, "Включено", "Отключено", "Перегрев").

-Надписей не должно быть.

?

п.2.2.15. Все приводы разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, заземляющих ножей, не имеющих ограждений, должны иметь приспособления для запирания...

+Как во включенном, так и в отключенном положении.

-Только в отключенном положении.

-Только во включенном положении.

?

п.2.2.15. Должны ли приводы разъединителей, заземляющих ножей, отделителей, короткозамыкателей и другого оборудования, отделенного от аппаратов стенкой, иметь указатели отключенного или включенного положения?

+Должны иметь указатели отключенного или включенного положений.

-Не должны иметь таких указателей.

?

п.2.2.15. Какие указатели должны быть в РУ и подстанциях на выключателях и их приводах?

-На выключателях - указатели включенного положения, на приводах - только указатели выключенного положения.

-На выключателях - указатели отключенного и включенного положений, на приводах - только указатели включенного положения.

+Указатели отключенного и включенного положений.

?

п.2.2.16. Допускается ли применение дежурным персоналом РУ плавких некалиброванных вставок?

-Допускается с разрешения ответственного за электрохозяйство.

+Не допускается.

?

п.2.2.16. Исправность резервных элементов РУ должна проверяться включением под напряжение...

-1 раз в 6 месяцев.

-1 раз в год.

+Регулярно в сроки, установленные местными инструкциями.

?

п.2.2.18. Разрешается ли персоналу, выполняющему переключения, самовольно деблокировать блокировочные устройства РУ?

+Не разрешается.

-Разрешается.

?

п.2.2.19. В какой цвет должны быть окрашены приводы заземляющих ножей?

-Как правило, в красный.

+Как правило, в черный.

-Только в красный.

?

п.2.2.19. В какой цвет должны быть окрашены рукоятки приводов заземляющих ножей?

+В красный.

-В черный.

-Как правило, в черный.

?

п.2.2.2. Помещение РУ Потребителя, примыкающее к помещениям, принадлежащим сторонним организациям, и имеющее оборудование, находящееся под напряжением...

+Должно быть изолировано от помещений, принадлежащих сторонним организациям.

-Должно иметь естественную вентиляцию.

+Должно иметь отдельный запирающийся выход.

?

п.2.2.3. Какие требования предъявляются к помещениям РУ Потребителя?

+Все отверстия в местах прохождения кабеля должны быть уплотнены.

+Все отверстия и проемы в наружных стенах помещений должны быть заделаны или закрыты сетками с размерами ячейки 1x1 см.

+Двери и окна в них должны быть всегда закрыты.

-Количество окон должно обеспечивать естественную вентиляцию помещения.

+Проемы в перегородках между аппаратами, содержащими масло, должны быть заделаны.

?

п.2.2.39. Кому должна быть сообщена информация обо всех замеченных неисправностях на оборудовании РУ?

+Ответственному за электрохозяйство Потребителя.

-Руководителю Потребителя.

-Техническому руководителю Потребителя.

?

п.2.2.8. Температура воздуха внутри помещений ЗРУ в летнее время должна быть не более:

+40 °С.

?

п.2.3.1. На какие воздушные линии (ВЛ) и воздушные токопроводы, обслуживаемые Потребителями, распространяются настоящие Правила?

+ВЛ напряжением (0,38-220) кВ переменного и постоянного тока.

+Воздушные токопроводы напряжением до 35 кВ включительно переменного и постоянного тока.

-Линии контактной сети.

-Токопроводы для электролизных установок.

?

п.2.3.13. В какой документации должны быть отмечены неисправности, обнаруженные при осмотре ВЛ и токопроводов и в процессе профилактических проверок и измерений?

+В журнале или ведомости дефектов.

-В оперативном журнале.

?

п.2.3.22. Какие знаки и устройства должен содержать в исправном состоянии Потребитель, эксплуатирующий ВЛ?

-Дорожные знаки в местах пересечения ВЛ с шоссейными дорогами и железнодорожными путями.

+Постоянные знаки, установленные на опорах в соответствии с проектом ВЛ и требованиями нормативно-технических документов.

+Сигнальные знаки на берегах в местах пересечения ВЛ судоходной или сплавной реки, озера, водохранилища, канала, установленные в соответствии с уставом внутреннего водного транспорта по согласованию с бассейновым управлением водного пути (управлением канал

+Устройства светоограждения, установленные на опорах ВЛ в соответствии с требованиями правил маркировки и светоограждения высотных препятствий.

?

п.2.3.6. Требования каких правил должны выполнять Потребители, обслуживающие ВЛ?

+Правил охраны электрических сетей.

-Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, электрических станций и подстанций.

?

п.2.3.8. С какой периодичностью должны проводиться осмотры каждой ВЛ по всей длине?

-Не реже 1 раза в 3 года.

+Не реже 1 раза в год.

?

п.2.3.9. Когда, согласно настоящим Правилам, должны проводиться внеочередные осмотры ВЛ или их участков?

-Не реже 1 раза в год.

+По мере необходимости - после успешного повторного автоматического включения.

+После отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного включения.

+После сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий.

+При образовании на проводах и тросах гололеда.

+При пляске проводов, во время ледохода и разлива рек.

+При пожарах в зоне трассы ВЛ.

?

п.2.4.17. В какой документ должны заноситься сведения о неисправностях, обнаруженных при осмотрах КЛ?

+В журнал дефектов и неполадок.

-В журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.

-В оперативный журнал.

?

п.2.4.17. Какова должна быть периодичность выборочных осмотров КЛ административно-техническим персоналом Потребителя?

+Не реже 1 раза в 6 месяцев.

-Не реже 1 раза в 8 месяцев.

-Не реже 1 раза в год.

?

п.2.4.17. Когда должны проводиться внеочередные осмотры кабельных линий?

+В период паводков.

+После ливней.

+При отключении КЛ релейной защитой.

-При пожарах в зоне трассы КЛ.

?

п.2.4.4. Какая организация должна вести технический надзор за прокладкой и монтажом КЛ всех напряжений, сооружаемых монтажными организациями?

-Госэнерготехнадзор.

+Потребитель, которому принадлежит КЛ (эксплуатирующая организация).

-Энергоснабжающая организация.

?

п.2.4.4. Состоянию каких элементов небронированных кабелей со шланговым покрытием должно быть уделено особое внимание при надзоре за прокладкой и при эксплуатации?

-Оконцевателей в местах присоединения.

-Соединительных муфт.

+Шлангов.

?

п.2.4.5. Бирки с надписями на открыто проложенных КЛ должны быть расположены...

+В местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

+В начале и в конце КЛ.

+На поворотах трассы.

-Через каждые 30 м по длине КЛ.

+Через каждые 50 м по длине КЛ.

?

п.2.4.5. Какая необходимая информация должна быть на бирках, которыми снабжаются открыто проложенные кабели, в начале и в конце линии?

-Дата монтажа, количество муфт.

+Марка, напряжение, сечение КЛ.

+Номер или наименование КЛ.

?

п.2.4.5. Какие требования предъявляются к биркам кабелей?

-Должны быть из несгораемого материала с четкими надписями.

-Должны быть разного цвета.

+Должны быть стойкими к воздействию окружающей среды.

?

п.2.4.5. Что должно быть указано на бирках соединительных муфт КЛ?

+Дата монтажа.

-Номер или наименование соединительной линии.

+Номер муфты.

?

п.2.5.16. В каких случаях электродвигатели должны быть немедленно отключены от сети?

+При нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установленной в инструкции завода-изготовителя.

-При незначительном нагреве подшипников.

+При несчастных случаях с людьми.

+При поломке приводного механизма.

+При появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, а также из его пускорегулирующей аппаратуры и устройства возбуждения.

+При резком увеличении вибрации подшипников агрегата.

?

п.2.5.3. Какие надписи должны быть на электродвигателях и пускорегулирующих устройствах?

+Надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся.

-Никаких надписей не должно быть.

?

п.2.5.9. В каких пределах от номинального значения должно поддерживаться напряжение на шинах распределительных устройств?

+100 / 105 %.

-80 / 120 %.

-85 / 115 %.

?

п.2.6.1. Какими устройствами должно быть защищено силовое электрооборудование подстанций, электрических сетей и электроустановок Потребителя от коротких замыканий и нарушений нормальных режимов?

+Автоматическими выключателями или предохранителями.

-Выключателями нагрузки.

+Устройствами релейной защиты.

?

п.2.6.1. Какими устройствами должно быть оснащено силовое электрооборудование подстанций, электрических сетей и электроустановок Потребителя?

-Системами видеонаблюдения.

+Средствами телемеханики.

+Средствами электроавтоматики.

?

п.2.6.2. Где должна пройти регистрацию электролаборатория Потребителя на право испытаний и измерений в устройствах релейной защиты и автоматики?

+В управлении госэнергонадзора.

-В энергоснабжающей организации.

-На предприятии Потребителя.

?

п.2.6.2. Персонал какого подразделения, как правило, должен осуществлять техническое обслуживание, испытания и измерения устройств релейной защиты, автоматики, телемеханики и их вторичных цепей?

-Подразделения главного энергетика.

+Служб релейной защиты, автоматики и измерений (лабораторий) центральной, местной или электролаборатории Потребителя.

-Службы средств диспетчерского и технологического управления.

?

п.2.7.2. Требованиям каких документов должны соответствовать заземляющие устройства?

+Государственных стандартов.

-Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей.

+Правил устройства электроустановок.

+Строительных норм и правил.

?

п.2.7.2. Что должны обеспечивать заземляющие устройства?

+Защиту электроустановок.

-Помехозащищенность электроустановок (цифровых, электронных устройств).

+Условия безопасности людей.

+Эксплуатационные режимы работы.

?

п.2.7.20. В каком месте может быть установлен пробивной предохранитель для защиты сети до 1000 В с изолированной нейтралью?

+В нейтрали или одной фазе на стороне низшего напряжения трансформатора.

-В фазах на стороне низшего напряжения трансформатора.

?

п.2.7.6. Допускается ли последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки?

-Допускается.

+Не допускается.

?

п.2.7.7. В какой цвет, согласно настоящим Правилам, должны окрашиваться открыто проложенные заземляющие проводники?

-Желтый.

-Красный.

+Черный.

?

п.2.7.8. Для определения технического состояния заземляющего устройства должны проводиться:

+Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства.

+Измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования.

-Измерение параметров контура заземления, присоединенного к заземляющему устройству.

+Осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта.

?

п.2.7.9. Какова периодичность визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства?

+Не реже 1 раза в 6 месяцев.

-Не реже 1 раза в 9 месяцев.

-Не реже 1 раза в год.

?

п.2.7.9. Что должно оцениваться при визуальном осмотре видимой части заземляющего устройства?

-Конструкция заземляющего устройства.

+Наличие антикоррозионного покрытия.

+Отсутствие обрывов.

+Состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием.

?

п.2.8.1. В соответствии с требованиями каких документов должна быть выполнена защита электроустановок Потребителя от грозовых и внутренних перенапряжений?

-Государственных стандартов.

+Правил устройства электроустановок.

-Строительных норм и правил.

?

п.2.8.19. Питание Потребителя осуществляется от сети, работающей с компенсацией емкостного тока. Кого он должен своевременно уведомить об изменениях в своей схеме сети для перестройки дугогасящих реакторов?

-Госэнергонадзор.

-Дежурного по сети энергоснабжающей организации.

+Оперативный персонал энергосистемы.

?

п.2.8.6. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений всех напряжений должны быть:

-Включены перед грозовым сезоном.

+Постоянно включены.

?

п.3.5.10. Какие работники должны быть назначены распоряжением руководителя Потребителя для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним?

+Ответственный работник или работники, имеющие III группу.

-Те, которые выполняют работу с использованием этих электроприемников.

-Электротехнический персонал, имеющий II группу и выше, знающий инструкции по эксплуатации, особенности конструкции и работы присоединяемых электроприемников и вспомогательного оборудования к ним.

?

п.3.5.10. Кто обязан вести Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним?

+Ответственный работник или работники, имеющие III группу, назначенные распоряжением руководителя Потребителя.

-Работник, который выполняет работу с использованием этих электроприемников.

-Руководитель Потребителя.

-Электротехнический работник, имеющий II группу и выше, знающий инструкции по эксплуатации, особенности конструкции и работы присоединяемых электроприемников и вспомогательного оборудования к ним.

?

п.3.5.7. Какие работники допускаются к работе с использованием переносного или передвижного электроприемника, требующего наличия у персонала групп по электробезопасности?

+Прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по электробезопасности.

-Те, которые выполняют работу с использованием электроприемников.

-Электротехнический персонал, знающий инструкции по эксплуатации, особенности конструкции и работы электроприемников и вспомогательного оборудования к ним.

?

пп.1.4.11,1.4.12. Какая должна быть продолжительность стажировки работников из числа электротехнического персонала?

+От 2 до 14 рабочих смен.

-От 2 до 20 рабочих смен.

+Устанавливается индивидуально в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы и профессии (должности) обучаемого.